## Kostnad 2016
| enhet |  | Avfallsforbrenning med mottrykksturbin
Byggetid | år | 3 |  | Enhet
Levetid | år | 20 | Ytelse | MW | 15 | 40 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 6700 | 6700 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Fullasttimer for kraft- og varmeproduksjon
Degraderingsrate | prosent/år | 0.1% | Virkningsgrad (effektiv brennverdi) | % | 88% | 88% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad er 5-15% lavere
Øvre brennverdi | kWh/kg | 3.4 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 77.65% | 77.65%
Effektiv brennverdi | kWh/kg | 3 | Elandel | % | 22% | 22%
Brenselpris | øre/kWhbrensel | -27.3973 | Investeringskostnader
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.71967 | Avfallskjel | kr/kW | 22300 | 15900 | Investeringskostnader er justert opp basert på innspill fra bransjen | Kostnadsfordeling mellom delkostnader er som i Kostnader i energisektoren 2015
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Turbinaggregat og generator | kr/kW | 2100 | 1600
|  |  | Nettilknytning | kr/kW | 600 | 300
|  |  | Byggekostnader | kr/kW | 6500 | 4600
|  |  | Prosjektering og administrasjon | kr/kW | 5000 | 3600
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 4557.828 | 3246.672
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 41057.828 | 29246.672
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 1068.9344 | 431.8927 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert vha inflasjonsindeks fra tall i Kostnader i energisektoren 2015
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.1364 | 1.1364
|  |  | Brenselspris | øre/kWhbrensel | -27.3973 | -27.3973
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.71967 | 0.71967
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | -30.3154 | -30.3154
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 20.5149 | 19.4352 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 104.3291 | 63.4418
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.96 | 0.96 | Avfallsforbrenning er moden teknologi med liten potensial for reduksjon i investeringskostnader. Det er antatt samme brenselspris/mottasgebyr her. Økt fokus på sortering og sirkulær økonomi sammen med overkapasitet for forbrenning anlegg i Scandinavia kan føre til at avfallsforbrenning blir mindre lønnsom i framtiden
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhel | 100.156 | 60.9042
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 61586742000.0001 | 116986688000.0002
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 18390890484.9971 | 19815100859.2561
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 20810314299.9123 | 52573425599.7783
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | øre | -30751984646.1583 | -82005292389.7555
|  |  | Produsert varme | kWhv | 784848448.7806 | 2092929196.7482
|  |  | Produsert elektrisitet | kWhel | 221367511.1945 | 590313363.1854