## Kostnad 2016
| enhet |  | Avfallskjel - rivningsvirke-mottryksturbin
Byggetid | år | 3 |  | Enhet | Returflis (25 % fukt)
Levetid | år | 20 | Ytelse | MW | 15 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 6700 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Degraderingsrate | prosent/år | 0.1% | Virkningsgrad (effektiv brennverdi) | % | 88% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad ligger 5-15 % lavere.
Energiinhold (effektiv brennverdi) | kWh/kg | 3.5 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) |  | 71.96%
Energiinhold (øvre brennverdi) | kWh/kg | 4.28 | Elandel | % | 22% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 1.4286 | Investeringskostnader
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Kjel | kr/kW | 14252.459 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.53419 | Turbinaggregat og generator | kr/kW | 1727.5708
|  |  | Nettilknytning | kr/kW | 442.69
|  |  | Byggekostnader | kr/kW | 4318.927
|  |  | Prosjektering og administrasjon | kr/kW | 3303.9791
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 3002.6254
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 27048.2513
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 863.7854 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.1364
|  |  | Brenselspris | øre/kWhbrensel | 1.4286
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.53419
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 2.2304
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 8.098 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 89.7046
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.96 | Avfallsforbrenning er moden teknologi med liten potensial for reduksjon i investeringskostnader. Det er antatt samme brenselspris/mottasgebyr her.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 86.1164
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 40572376999.1357
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 14861325644.4421
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 8214597749.9654
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre | 2262523145.1063
|  |  | Produsert varme | kWhv | 784848448.7806
|  |  | Produsert el | kWel | 221367511.1945