## Kostnad 2016
Forutsetninger
enhet
Diskonteringsrente | prosent/år | 6%
Degraderingsrente | prosent/år | 0.1%
[5 empty] | Biokjel |  | Fuktig flis, > 35 % fukt |  |  | Biokjel med røykgasskondensering |  | Tørr flis, < 35 % fukt |  |  |  | Pellets
|  | Opp til 10 MW | Over 10 MW |  |  | Enhet | [10 empty] | inkl. mva.
Byggetid | år | 1 | 2 |  | Ytelse | MW | 1 | 10 | 30 | 10 | 30 | 0.15 | 1 | 10 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 1 | 10 | 30 | Kilde | Merknad
Levetid | år | 15 | 25 |  | Tilleggseffekt fra røykgasskondensering |  |  |  |  | 2.5 | 7.5
[5 empty] | Fullasttimer | timer/år | 3200 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 2800 | 3200 | 4000 | 4500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4000 | 4500 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio
|  | Fuktig flis | Tørr flis | Pellets | Virkningsgrad (effektiv brennverdi) | % | 85% | 89% | 89% | 111.2% | 111.2% | 80% | 86% | 90% | 90% | 81% | 81% | 84% | 86% | 91% | 91% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad er 5-10% lavere
Effektiv brennverdi | kWhbrensel/kg | 2.91 | 4.1 | 4.7 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 72.32% | 75.73% | 75.73% | 94.66% | 94.66% | 71.93% | 77.32% | 80.92% | 80.92% | 74.21% | 74.21% | 76.96% | 78.79% | 83.37% | 83.37%
Øvre brennverdi | kWhbrensel/kg | 3.42 | 4.56 | 5.13 | Investeringskostnader
Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 20 | 29.1 | Anleggskostnader | kr/kW | 7018.2563 | 6046.4978 | 6046.4978 | 6996.4978 | 6683.9978 | 6046.4978 | 6046.4978 | 5506.6319 | 5506.6319 | 8097.9881 | 10122.4851 | 6694.3368 | 5074.7392 | 3563.1148 | 3995.0075 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.40064 | 0.37914 | 0.37208 | Installasjon | kr/kW | 80.9799 | 43.1893 | 10.7973 | 53.1893 | 13.2973 | 755.8122 | 80.9799 | 43.1893 | 10.7973 | 1619.5976 | 2024.497 | 755.8122 | 80.9799 | 43.1893 | 10.7973
Inflasjon 2014-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 425.9542 | 365.3812 | 556.0597 | 422.9812 | 614.8117 | 408.1386 | 367.6487 | 332.9893 | 506.5 | 583.0551 | 728.8189 | 447.0089 | 309.3431 | 216.3782 | 367.7329
Mva | prosent | 25% |  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 7525.1904 | 6455.0683 | 6613.3548 | 7472.6683 | 7312.1068 | 7210.4486 | 6495.1263 | 5882.8104 | 6023.9292 | 10300.6408 | 12875.801 | 7897.158 | 5465.0622 | 3822.6823 | 4373.5376
[5 empty] | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 390 | 280 | 150 | 299.2 | 162.8 | 600 | 360 | 200 | 110 | 750 | 937.5 | 520 | 280 | 100 | 65 | Bioen AS se ark "Driftskostnader"
[5 empty] | Spesifikt brenselsforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.1765 | 1.1236 | 1.1236 | 0.89888 | 0.89888 | 1.25 | 1.1628 | 1.1111 | 1.1111 | 1.2346 | 1.2346 | 1.1905 | 1.1628 | 1.0989 | 1.0989
[5 empty] | Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29.1 | 36.375 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1
[5 empty] | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 21.7647 | 20.7865 | 21.2367 | 16.6292 | 16.9893 | 25 | 23.2558 | 22.2222 | 22.6674 | 35.9259 | 44.9074 | 34.6429 | 33.8372 | 31.978 | 32.4183
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 2.1064 | 2.0792 | 2.0792 | 3.0792 | 3.0792 | 1.2049 | 1.1836 | 1.171 | 1.171 | 0.73134 | 0.91417 | 0.72665 | 0.7237 | 0.7169 | 0.7169 | Bioen AS se ark "Driftskostnader"
[5 empty] | LCOE 2016 | øre/kWh | 67.1317 | 49.7236 | 40.3592 | 44.0081 | 35.0771 | 86.5751 | 62.2261 | 46.0736 | 38.5534 | 117.2513 | 146.5641 | 92.6519 | 64.8803 | 46.5579 | 43.4874
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Nordic Energy technology perspectives 2016, s 231 | Biokjel er moden anlegg med begrenset potensial for reduksjon i investeringskostnader. Det er forutsatt forbedring i virkningsgraden med 2 prosentpoeng. Brenselskostnader er antatt konstante.
[5 empty] | LCOE 2035 | øre/kWh | 65.789 | 48.7291 | 39.552 | 43.128 | 34.3755 | 84.8436 | 60.9816 | 45.1522 | 37.7824 | 114.9062 | 143.6328 | 90.7988 | 63.5827 | 45.6267 | 42.6177
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 752519038.7481 | 6455068256.3338 | 19840064311.4754 | 7472668256.3338 | 21936320311.4754 | 108156728.763 | 649512630.4024 | 5882810432.1908 | 18071787634.8733 | 10300640.8346 | 12875801.0432 | 118457369.5976 | 546506222.0566 | 3822682265.2757 | 13120612940.3875
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 378777710.5219 | 2719429716.5675 | 5752510271.2208 | 2905904897.1321 | 6243391147.6983 | 87410240.8897 | 349640963.5587 | 1942449797.5482 | 4218507532.2286 | 7284186.7408 | 9105233.426 | 75755542.1044 | 271942971.6567 | 971224898.7741 | 2492754450.8623
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 55646180.3858 | 718886652.3936 | 3193443807.6271 | 1330803395.4465 | 5911705062.5539 | 3535258.6315 | 31635590.1857 | 409430515.8637 | 1818775381.6057 | 161094.3876 | 201367.9845 | 2489840.4162 | 19343163.0563 | 253444236.989 | 1125851935.7628
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre | 574965140.0743 | 7187064250.9283 | 32617836296.4924 | 7187064250.9283 | 32617836296.4924 | 81582891.497 | 621583935.2154 | 7769799190.1928 | 35206465918.5418 | 7913540.4752 | 9891925.594 | 118703107.1282 | 904404625.7384 | 11305057821.7305 | 50910818958.9745
[5 empty] | Produsert varme | kWhv | 26245561.2309 | 343508080.8159 | 1521433438.6894 | 429385101.0198 | 1901791798.3618 | 3242098.7403 | 26554332.5395 | 347367722.1733 | 1538528196.4275 | 218841.665 | 218841.665 | 3404203.6773 | 26554332.5395 | 351227363.5308 | 1555622954.1656
Note on N11: Maria Sidelnikova: Veiledende verdi for årsvirkningsgrad for boligblokker og yrkesbygninger i NS 3031:2014

## Driftskostnader
Detaljert grunnlag for drifts og vedlikeholdskostnader
| Biokjel |  | Fuktig flis (50 %) |  |  | Tørr flis (10 %) |  |  |  | Pellets
Enheter
| Ytelse | MW | 1 | 10 | 30 | 0.15 | 1 | 10 | 30 | 0.01 | 0.15 | 1 | 10 | 30
| Virkningsgrad |  | 85% | 89% | 89% | 80% | 86% | 90% | 90% | 81% | 84% | 86% | 91% | 91%
| Fullasttimer | timer/år | 3200 | 4000 | 4500 | 2800 | 3200 | 4000 | 4500 | 2800 | 2800 | 3200 | 4000 | 4500
| Produksjon | kWh/år | 2720000 | 35600000 | 120150000 | 336000 | 2752000 | 36000000 | 121500000 | 22680 | 352800 | 2752000 | 36400000 | 122850000
| Spesifikt brenselforbruk | kg/kWh | 0.40429 | 0.38612 | 0.38612 | 0.30488 | 0.28361 | 0.271 | 0.271 | 0.26267 | 0.25329 | 0.2474 | 0.23381 | 0.23381
| Variable driftskostnader | øre/kWh | 2.1064 | 2.0792 | 2.0792 | 1.2049 | 1.1836 | 1.171 | 1.171 | 0.73134 | 0.72665 | 0.7237 | 0.7169 | 0.7169
| Faste driftskostnader | kr/kW/år | 390 | 280 | 150 | 600 | 360 | 200 | 110 | 750 | 520 | 280 | 100 | 65
Variable driftskostnader
Elkostnader til internt bruk
Elkostnad=kraftpris+avgifter | øre/kWhel | 60
Internt elforbruk | % av produsert energi |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
Elkostnader | kr |  | 40800 | 534000 | 1802250 | 3024 | 24768 | 324000 | 1093500 | 136.08 | 2116.8 | 16512 | 218400 | 737100
Elkostnader | øre/kWh |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Askehåndtering
Kostnader for askehåndtering | kr/tonn deponert aske | 1000
Askedannelse | % av brensel |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Brenselsforbruk | tonn brensel/år |  | 1099.6564 | 13745.7045 | 46391.7526 | 102.439 | 780.4878 | 9756.0976 | 32926.8293 | 5.9574 | 89.3617 | 680.8511 | 8510.6383 | 28723.4043
Askemengde | tonn aske/år |  | 16.4948 | 206.1856 | 695.8763 | 1.0244 | 7.8049 | 97.561 | 329.2683 | 0.029787 | 0.44681 | 3.4043 | 42.5532 | 143.617
Kostnader for askehåndtering | kr/år |  | 16494.8454 | 206185.567 | 695876.2887 | 1024.3902 | 7804.878 | 97560.9756 | 329268.2927 | 29.7872 | 446.8085 | 3404.2553 | 42553.1915 | 143617.0213
Kostnader for askehåndtering | øre/kWh |  | 0.60643 | 0.57917 | 0.57917 | 0.30488 | 0.28361 | 0.271 | 0.271 | 0.13134 | 0.12665 | 0.1237 | 0.1169 | 0.1169
Faste driftskostnader
Vedlikehold | kr/kW/år |  | 150 | 100 | 50 | 200 | 120 | 80 | 30 | 150 | 120 | 100 | 40 | 25
Personell | 600000
| person/år |  | 0.4 | 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | 2 | 4 | 0.01 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2
| kr/år |  | 240000 | 1800000 | 3000000 | 60000 | 240000 | 1200000 | 2400000 | 6000 | 60000 | 180000 | 600000 | 1200000
| kr/kW/år |  | 240 | 180 | 100 | 400 | 240 | 120 | 80 | 600 | 400 | 180 | 60 | 40