## Kostnad 2016
Forutsetninger
enhet
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  |  | Biokjel grunnlast med elkjel som topplast |  | Pellets |  | Tørr flis
[6 empty] | Enhet |  | inkl. mva.
|  | Opp til 10 MW | Over 10 MW |  | Ytelse | MW | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.5 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
Byggetid | år | 1 | 2 |  | Fullasttimer biokjel | timer/år | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Norconsult
Levetid | år | 15 | 25 |  | Fullasttimer elkjel som spisslast | timer/år | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Norconsult
[5 empty] | Fullasttimer elkjel som backup | timer/år | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Norconsult
|  | Fuktig flis | Tørr flis | Pellets | Virkningsgrad biokjel (effektiv brennverdi) | % | 81% | 81% | 80% | 85% | 85% | 85% | Norconsult | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad er 5-10% lavere
Effektiv brennverdi | kWh/kg | 2.91 | 4.1 | 4.7 | Virkningsgrad biokjel (øvre brennverdi) | % | 74.21% | 74.21% | 71.93% | 76.43% | 76.43% | 76.43% | Norconsult
Øvre brennverdi | kWh/kg | 3.42 | 4.56 | 5.13 | Virkningsgrad elkjel | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Norconsult
Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 20 | 29.1 | Investeringskostnader
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.40064 | 0.37914 | 0.37208 | Anleggskostnader biokjel | kr/kW | 9717.5857 | 12146.9821 | 6802.31 | 6393.1292 | 5817.1931 | 5549.8212 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha inflasjonsindeks
Inflasjon 2014-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Anleggskostnader elkjel 1 | kr/kW | 3054.5611 | 3818.2014 | 1458.7176 | 1341.0268 | 983.6356 | 666.1945 | Norconsult
Kraftpris | øre/kWhel | 23 |  |  | Anleggskostnader elkjel 2 | kr/kW | 3054.5611 | 3818.2014 | 1458.7176 | 1341.0268 | 983.6356 | 666.1945 | Norconsult
Nettleie husholdninger | øre/kWhel | 27.3 |  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 949.6025 | 1187.0031 | 583.1847 | 544.511 | 467.0679 | 412.9326
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWhel | 21.8 |  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 16776.3104 | 20970.388 | 10302.9299 | 9619.6938 | 8251.5322 | 7295.1427
El-avgift husholdninger | øre/kWhel | 16.32 |  |  | Faste driftskostnader biokjel | kr/kW /år | 750 | 937.5 | 600 | 434.2788 | 214.6686 | 110 | Bioen AS
El-avgift lav sats | øre/kWhel | 0.48 |  |  | Faste driftskostnader elkjel 1 | kr/kW /år | 431.8927 | 539.8659 | 32.392 | 8.6379 | 8.6379 | 2.1595 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha inflasjonsindeks
Mva. | prosent | 0.25 |  |  | Faste driftskostnader elkjel 2 | kr/kW /år | 431.8927 | 539.8659 | 32.392 | 8.6379 | 8.6379 | 2.1595 | Norconsult
Brensels- og utslippskostnader bio
[5 empty] | Spesifikt brenselsforbruk bio | kWhbrensel/kWh | 1.2346 | 1.2346 | 1.25 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1765
[5 empty] | Brenselskostnad bio | øre/kWhbrensel | 29.1 | 36.375 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37914
[5 empty] | Sum brensels- og utslippskostnader bio | øre/kWh | 35.9259 | 44.9074 | 25 | 23.5294 | 23.5294 | 23.9755
Brensels- og utslippskostnader el
[5 empty] | Spesifikt brenselsforbruk elkjel | kWhel/kWh | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
[5 empty] | Kraftpris | øre/kWhel | 23 | 28.75 | 23 | 23 | 23 | 23
[5 empty] | Nettleie | øre/kWhel | 27.3 | 34.125 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
[5 empty] | El-avgift | øre/kWhel | 16.32 | 20.4 | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
[5 empty] | Sum brensels- og utslippskostnader el | øre/kWh | 67.9796 | 84.9745 | 67.9796 | 46.2041 | 46.2041 | 46.2041
[5 empty] | Variable kostnader eks energi, biokjel | øre/kWh | 0.73134 | 0.73134 | 1.2049 | 1.193 | 1.1791 | 1.171 | Bioen AS
[5 empty] | Variable kostnader eks energi, elkjel 1 | øre/kWh | 0.10797 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Norconsult | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | Variable kostnader eks energi, elkjel 2 | øre/kWh | 0.10797 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Norconsult
[5 empty] | LCOE 2016 | øre/kWh | 128.7662 | 160.7823 | 78.2594 | 64.0635 | 55.0126 | 49.9673
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | Biokjel er moden anlegg med begrenset potensial for reduksjon i investeringskostnader. Det er forutsatt forbedring i virkningsgraden med 2 prosentpoeng. Brenselskostnader er antatt konstante.
[5 empty] | LCOE 2035 | øre/kWh | 126.1909 | 157.5666 | 76.6942 | 62.7823 | 53.9124 | 48.9679
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 16776310.3726 | 20970387.9657 | 154543947.9881 | 480984689.1482 | 4125766087.4217 | 7295142742.1759
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 15673485.5684 | 19591856.9605 | 96848202.0707 | 219280477.8196 | 1126350623.9458 | 1110293882.7893
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 236300.9741 | 230134.8394 | 5702658.3287 | 19982273.4181 | 197541679.648 | 392395178.4983
[5 empty] | Sum brensels- og utslippskostnader el | øre | 15187237.9871 | 18984047.4839 | 174779690.3336 | 520421149.7591 | 5204211497.5911 | 10555715646.9526
[5 empty] | Produsert varme | kWhv | 371784.8913 | 371784.8913 | 5518499.8748 | 19366224.4816 | 193662244.8156 | 387324489.6311