## Kostnad 2016
| enhet |  |  |  | Biokjel med mottrykksturbin |  | Fuktig flis |  | Fuktig flis, røykgasskondensering |  | Tørr flis |  | Pellets
Byggetid | år | 2 |  |  |  | Enhet
Levetid | år | 25 |  |  | Ytelse | MW | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  |  | Tilleggseffekt fra røykgasskondensering |  |  |  | 2.5 | 7.5
Degraderingsrate | prosent/år | 0.1% |  |  | Fullasttimer | timer/år | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio
[5 empty] | Virkningsgrad (effektiv brennverdi) | % | 89% | 89% | 111.2% | 111.2% | 90% | 90% | 91% | 91% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad er 5-10% lavere
[5 empty] | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 75.73% | 75.73% | 94.66% | 94.66% | 80.92% | 80.92% | 83.37% | 83.37%
[5 empty] | Elandel | % | 24% | 29% | 18.34% | 22.16% | 24% | 29% | 24% | 29% | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio
Investeringskostnader
|  | Fuktig flis | Tørr flis | Pellets | Anleggskostnader | kr/kW | 16303.9493 | 12632.8614 | 17493.9493 | 13270.3614 | 15440.1639 | 12200.9687 | 14576.3785 | 10905.2906 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Effektiv brennverdi | kWhbrensel/kg | 2.91 | 4.1 | 4.7 | Installasjon | kr/kW | 43.1893 | 10.7973 | 53.1893 | 13.2973 | 43.1893 | 10.7973 | 43.1893 | 10.7973
Øvre brennverdi | kWhbrensel/kg | 3.42 | 4.56 | 5.13 | Byggetidsrenter | kr/kW | 1500.6673 | 1160.6879 | 1610.8273 | 1219.4399 | 1421.3718 | 1121.0401 | 1342.0763 | 1002.0969
Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 20 | 29.1 | Sum investeringskostnader | kr/kW | 17847.8059 | 13804.3466 | 19157.9659 | 14503.0986 | 16904.725 | 13332.8061 | 15961.6441 | 11918.1848
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.40064 | 0.37914 | 0.37208 | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 723.4203 | 280.7303 | 742.6203 | 293.5303 | 723.4203 | 280.7303 | 388.7034 | 194.3517 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | Spesifikt brenselsforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.1236 | 1.1236 | 0.89888 | 0.89888 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0989 | 1.0989
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Brenselspris | øre/kWhbrensel | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | 29.1 | 29.1
[5 empty] | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0.40064 | 0 | 0.40064 | 0 | 0.37914 | 0 | 0.37208
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 20.7865 | 21.2367 | 16.6292 | 16.9893 | 22.2222 | 22.6435 | 31.978 | 32.3869
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 2.8073 | 3.5631 | 3.8 | 4.6 | 2.6993 | 2.5914 | 2.4834 | 2.2674 | Erfaringstall fra Norconsult og Calambio | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | LCOE 2016 | øre/kWh | 120.6729 | 84.0853 | 112.4304 | 77.4531 | 130.9328 | 85.8865 | 133.7047 | 91.9107
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Nordic Energy technology perspectives 2016, s 231 | Biokjel er moden anlegg med begrenset potensial for reduksjon i investeringskostnader. Det er forutsatt forbedring i både total- og elvirkningsgraden med 2 prosent poeng. Brenselskostnader er antatt konstante.
[5 empty] | LCOE 2035 | øre/kWh | 111.0191 | 77.3585 | 103.436 | 71.2568 | 120.4582 | 79.0155 | 123.0083 | 84.5578
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 17847805922.5037 | 41413039766.0209 | 19157965922.5037 | 43509295766.0209 | 16904725028.316 | 39998418424.7393 | 15961644134.1282 | 35754554400.8942
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 9247738941.2308 | 10766024439.0448 | 9493179379.4695 | 11256905315.5223 | 9247738941.2308 | 10766024439.0448 | 4968934356.4822 | 7453401534.7233
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 1788595526.8066 | 7652158908.9826 | 2720298190.4795 | 9878977639.1098 | 1932363360.8542 | 5565206479.2601 | 1777774291.9859 | 4869555669.3526
[5 empty] | Brensels- og utslippskostnader | øre | 13243556979.9661 | 40591085168.9683 | 13243556979.9661 | 40591085168.9683 | 14317358897.2606 | 43766322352.4629 | 20831757195.5142 | 63294358418.4343
[5 empty] | Produsert varme | kWhv | 479645978.8935 | 1344270967.1621 | 644240283.2296 | 1842313893.7986 | 485035259.5552 | 1359375135.3324 | 490424540.217 | 1374479303.5028
[5 empty] | Produsert elektrisitet | kWhel | 151467151.2295 | 549068423.207 | 144651129.4242 | 524360344.1627 | 153169029.3332 | 555237731.333 | 154870907.4369 | 561407039.4589
Note on K11: Maria Sidelnikova: Basert på total ytelse (kjel og kondensering) Elproduksjonene reduseres med 4,5 % pga trykkfall og temperaturendringer.
Note on L11: Maria Sidelnikova: Basert på total ytelse (kjel og kondensering) Elproduksjonene reduseres med 4,5 % pga trykkfall og temperaturendringer.