## Kostnad 2016
| enhet |  | Biooljekjel
Byggetid | år | 1 |  | Enhet |  | inkl.mva.
Levetid | år | 20 | Ytelse | MW | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 1 | 5 | 10 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent/år | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | Norconsult | Dette er momentan virkningsgrad, årsvirkningsgrad ligger 5-15 % lavere.
Nedre brennverdi | kWhbrensel/kg | 8.9739 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 84.59% | 84.59% | 84.59% | 84.59% | 84.59% | 84.59%
Øvre brennverdi | kWhbrensel/kg | 9.7596 | Investeringskostnader
Brenselspris industri | øre/kWhbrensel | 114.833 | Kjel | kr/kW | 1830 | 2287.5 | 750 | 313.1222 | 334.7168 | 377.9061 | Kilde for investeringskostnader for 10 kW og 150 kW kjeler er NVEs vurdering basert på prisanslag fra leverandører av oljekjeler. For øvrige kjeler er kilde Norconsult basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brenselspris husholdning | øre/kWhbrensel | 127.5922 | Installasjon | kr/kW | 2000 | 2500 | 1100 | 188.9531 | 53.9866 | 43.1893
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.4572 | Oljetank | kr/kW | 1200 | 1500 | 300 | 215.9463 | 97.1759 | 97.1759
Inflasjon 2014-2016 | faktor | 1.0797 | Prosjektering og administrasjon | kr/kW | 750 | 937.5 | 320 | 107.9732 | 73.4218 | 77.7407
Mva. | prosent | 25% | Øvrige kostnader | kr/kW | 450 | 562.5 | 190 | 78.8204 | 84.2191 | 95.0164
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 373.8 | 467.25 | 159.6 | 54.2889 | 38.6112 | 41.4617
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 6603.8 | 8254.75 | 2819.6 | 959.1041 | 682.1313 | 732.49
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 647.839 | 0 | 48.5879 | 6.4784 | 6.4784 | 6.4784 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWh | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087
|  |  | Brenselspris | øre/kWhbrensel | 127.5922 | 159.4903 | 127.5922 | 114.833 | 114.833 | 114.833
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4572
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 138.6872 | 173.359 | 138.6872 | 124.8185 | 124.8185 | 125.3155
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 2.3754 | 2.9693 | 2.3754 | 2.3754 | 1.2957 | 0.43189 | Norconsult, basert på prisanslag fra to leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWh | 195.8421 | 209.3076 | 155.1146 | 132.1776 | 130.0306 | 129.8532
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dette er moden teknologi med lite potensiale for reduksjon i investeringskostnader. Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris. Brenselspris er antatt her konstant.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 195.8421 | 209.3076 | 155.1146 | 132.1776 | 130.0306 | 129.8532
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 6603800 | 8254750 | 42294000 | 95910411.3264 | 341065663.1893 | 732490014.9031
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 7430662.8222 | 0 | 8359495.675 | 7430662.8222 | 37153314.1111 | 74306628.2222
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 626652.5647 | 783315.7058 | 9399788.4701 | 62665256.4674 | 170905244.9111 | 113936829.9407
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre | 36586823.4415 | 45733529.3018 | 548802351.6221 | 3292814109.7325 | 16464070548.6627 | 33059242296.8535
|  |  | Produsert varme | kWhv | 261679.863 | 261679.863 | 3925197.9443 | 26167986.2951 | 130839931.4757 | 261679862.9515