## Kostnad 2016
| enhet |  |  |  | Dieselkraftverk
Byggetid | år | 1 |  |  |  | Enheter
Levetid | år | 25 |  |  | Ytelse | MWel | 0.1 | 1 | 10 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  |  | Fullastimer | timer/år | 8500 | 8500 | 8500 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% |  |  | Elvirkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 33% | 38% | 41% | Norconsult | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 |  |  | Investeringskostnader
[5 empty] | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 4588.8599 | 2267.4367 | 2029.8957 | Erfaringstall fra Norconsult basert på priser fra leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
[5 empty] | Byggekostnader | kr/kWel | 1376.658 | 680.231 | 404.8994
[5 empty] | Nettilknytning | kr/kWel |  | 712.623 | 248.3383
|  | Lettolje | Naturgass | LPG | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 896.1773 | 442.69 | 367.1088
Brenselspris, husholdninger | øre/kWhbrensel | 52.2909 | 19.3474 | 38.2 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 411.7017 | 246.1788 | 183.0145
Brenselspris, industri | øre/kWhbrensel | 40.9864 | 19.3474 | 38.2 | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 7273.3969 | 4349.1595 | 3233.2567
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 12.0048 | 8.7379 | 9.7122 | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 1641.1923 | 477.2414 | 199.7504 | Erfaringstall fra Norconsult basert på priser fra leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Grunnavgift | øre/kWhbrensel | 16.0364 | 0 | 0 | Brensels- og utslippskostnader
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 1.9109 | 1.9109 | 1.9109 | Spesifikt brenselforbruk: | kWhbrensel/kWhel | 3.0303 | 2.6316 | 2.439
Brenselspriser
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhbrensel | 52.2909 | 40.9864 | 40.9864
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhbrensel | 19.3474 | 19.3474 | 19.3474
[5 empty] | LPG | øre/kWhbrensel | 38.2 | 38.2 | 38.2
CO2-avgift
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhbrensel | 12.0048 | 12.0048 | 12.0048
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhbrensel | 8.7379 | 8.7379 | 8.7379
[5 empty] | LPG | øre/kWhbrensel | 9.7122 | 9.7122 | 9.7122
NOx-avgift
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhbrensel |  |  | 1.9109
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhbrensel |  |  | 1.9109
[5 empty] | LPG | øre/kWhbrensel |  |  | 1.9109
Grunnavgift
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhbrensel | 16.0364 | 16.0364 | 16.0364
Sum brensels- og utslippskostnader
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhel | 243.4307 | 181.6516 | 173.0208
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhel | 85.1068 | 73.9085 | 73.1613
[5 empty] | LPG | øre/kWhel | 145.1886 | 126.0848 | 121.5198
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 15.1162 | 4.8588 | 1.5116 | Erfaringstall fra Norconsult basert på priser fra leverandører i Norge | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
LCOE 2016
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhel | 287.2583 | 197.9951 | 181.5706
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhel | 127.4269 | 89.2261 | 80.7603
[5 empty] | LPG | øre/kWhel | 188.0808 | 141.8992 | 129.5793
[5 empty] | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1 | 1 | Dette er moden teknologi med lite potensiale for reduksjon i investeringskostnader. Kostnadsutvikling er sterk avhengig av brenselspris. Brenselspris er antatt konstant her
LCOE 2035
[5 empty] | Lettolje | øre/kWhel | 287.2583 | 197.9951 | 181.5706
[5 empty] | Naturgass | øre/kWhel | 127.4269 | 89.2261 | 80.7603
[5 empty] | LPG | øre/kWhel | 188.0808 | 141.8992 | 129.5793
Nåverdier
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 72733969.4486 | 434915946.3487 | 3233256706.4083
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 209799450.607 | 610074718.2125 | 2553480155.4145
[5 empty] | Variable kostnader eks brensel | øre | 164250885.6726 | 527949275.3762 | 1642508856.7261
Brenselkostnader
[5 empty] | Lettolje | øre | 2645082198.2812 | 19737996216.4456 | 188001829947.2983
[5 empty] | Naturgass | øre | 924757966.5891 | 8030792867.7475 | 79496042813.0235
[5 empty] | LPG | øre | 1577597690.0242 | 13700190465.9997 | 132041679089.5074
[5 empty] | Produsert energi | kWhel | 10763365.9832 | 107633659.8324 | 1076336598.3238