## Kostnad 2016
| enhet |  | Elkjel | Elkjel
Byggetid | år | 1 |  |  | Enhet |  | inkl. mva.
Levetid | år | 20 | Ytelse | Ytelse | MW | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 1 | 10 | 20 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | Fullasttimer | timer/år | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | NVE 2015; inflasjonsjustert fra forrige rapport
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad | Virkningsgrad | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
Kraftpris | øre/kWh | 23 | Investeringskostnader | Investeringskostnader
Nettleie husholdninger | øre/kWh | 27.3 | Totalkostnader kjel og utstyr | Kjel og utstyr | kr/kW | 1403.6513 | 1754.5641 | 572.2578 | 269.9329 | 383.3048 | 264.5343
Nettleie, anlegg over 150 kW | øre/kWh | 21.8 | Totalkostnader installasjon | Innstallasjon kostnader | kr/kW | 1079.7317 | 1349.6647 | 431.8927 | 80.9799 | 16.196 | 10.7973
El-avgift husholdninger | øre/kWh | 16.32 | Totalkostnader nettilknytning | Trafo og nettilknytning | kr/kW | 131.7273 | 164.6591 | 264.5343 | 712.623 | 248.3383 | 161.9598
El-avgift lav sats | øre/kWh | 0.48 | Totalkostnader prosjektering og administrasjon | Prosjektering og administrasjon | kr/kW | 438.3711 | 547.9639 | 190.0328 | 159.8003 | 97.1759 | 65.8636
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Kjel og utstyr | Byggetidsrenter | kr/kW | 183.2089 | 229.0111 | 87.5231 | 73.4002 | 44.7009 | 30.1893
Mva | prosent | 25% | Innstallasjon kostnader | Sum investeringskostnader | kr/kW | 3236.6903 | 4045.8628 | 1546.2406 | 1296.7362 | 789.7158 | 533.3443
|  |  | Nettilknytning | Faste driftskostnader | kr/kW /år | 431.8927 | 539.8659 | 32.392 | 4.3189 | 4.3189 | 2.1595
|  |  | Prosjektering og administrasjon | Spesifikt brenselforbruk | kWhel/kWhv | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
|  |  | Byggetidsrenter | Kraftpris | øre/kWh | 23 | 28.75 | 23 | 23 | 23 | 23
|  |  | Sum investeringskostnader | Nettleie | øre/kWh | 27.3 | 34.125 | 27.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8
|  |  | Faste driftskostnader | El-avgift | øre/kWh | 16.32 | 20.4 | 16.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWh | 67.9524 | 84.9405 | 67.9524 | 46.1856 | 46.1856 | 46.1856
|  |  | Kraftpris | Variable kostnader eks brensel | øre/kWh | 0.10797 | 0 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797
|  |  | Nettleie | LCOE 2016 | øre/kWh | 99.3975 | 123.1067 | 76.8942 | 52.4523 | 50.6334 | 49.6248
|  |  | El-avgift | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | LCOE 2035 | øre/kWh | 99.3975 | 123.1067 | 76.8942 | 52.4523 | 50.6334 | 49.6248
Variable kostnader eks brensel
LCOE 2016
Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035
|  |  | LCOE 2035 | Nåverdier
|  |  |  | Investeringskostnader | øre | 3236690.2534 | 4045862.8167 | 23193609.6125 | 129673622.9508 | 789715797.3174 | 1066688584.2027
|  |  |  | Faste driftskostnader | øre | 4953775.2148 | 6192219.0185 | 5572997.1167 | 4953775.2148 | 49537752.1481 | 49537752.1481
|  |  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 30961.0951 | 0 | 464416.4264 | 3096109.5093 | 30961095.0926 | 61922190.1852
|  |  | Nåverdier | Brensels- og utslippskostnader | øre | 19485216.8653 | 24356521.0816 | 292278252.9797 | 1324362983.5804 | 13243629835.8042 | 26487259671.6084
|  |  | Investeringskostnader | Produsert varme | kWhv | 278745.941 | 281013.0699 | 4181189.1146 | 27874594.097 | 278745940.97 | 557491881.9401
|  |  | Variable kostnader eks brensel | Varmeproduksjon | MWh/år | 24.5 | 24.5 | 367.5 | 2450 | 24500 | 49000
Brensels- og utslippskostnader
Produsert varme
Produsert energi
Varmeproduksjon
Produsert varme med degradering
Produsert energi med degradering