## INNHOLD
INNHOLD
Arkfane | Forklaring
1 Gjennomsnittsbygg | Definere gjennomsnittsbygget i dagens bygningsmasse, for hver av bygningskategoriene, relatert til representativ TEK
2 Bygningsmodeller | Bygningsmodellene - slik de er i SIMIEN-filene som er grunnlaget for energirammene i TEK10 og karakterskalaen i energimerkeordningen
3 Byggeår | Byggeår er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
4 Bruk | Driftstider og temperaturer er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
5 Klima | Klima er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
6 Oversikt startpunkt | Oversikt over input parametere; startpunkt for simulering lav - median - høy energibesparelse
7 Passivhusnivå | Fastsettelse av komponentverdier for hver bygningskategori slik at passivhusstandarden NS 3700 / NS 3701 akkurat tilfredsstilles (kontrolltest)
8 Lav energibesparelse | Simien-simuleringer for energitiltak versjon lav energibesparelse
9 Median energibesparelse | Simien-simuleringer for energitiltak versjon median energibesparelse
10 Høy energibesparelse | Simien-simuleringer for energitiltak versjon høy energibesparelse
11 Kostnader Bygg | Kostnader for byggtekniske tiltak
12 Kostnader VVS | Kostnader for ventilasjonstiltak
13 Kostnader Elektro | Kostnader for belysningstiltak
14 Kostnader Automasjon | Kostnader for automasjonstiltak
15 Levetider og rente | Teknisk levetid og rente per tiltak
16 LCOE | Beregning LCOE (Levelized Cost Of Energy)

## 1 Gjennomsnittsbygg
Definere gjennomsnittsbygget i dagens bygningsmasse, for hver av bygningskategoriene, relatert til representativ TEK
Følgende benyttes:
Bygningskategori | Representativ TEK
Småhus | TEK69
Boligblokk | TEK69
Barnehage | TEK69/TEK87
Kontorbygning | TEK69
Skolebygning | TEK69
Universitets- og høgskolebygning | TEK69
Sykehus | TEK69
Sykehjem | TEK69/TEK87
Hotellbygning | TEK69
Idrettsbygning | TEK69
Forretningsbygning | TEK69
Kulturbygning | TEK69
Bakgrunn:
For hver av bygningskategoriene skal det defineres et gjennomsnittsbygg relatert til dagens bygningsmasse. Vi benytter delresultat fra Enovas "Potensial- og barrierestudie" i 2011 til å bestemme gjennomsnittbyggets tekniske tilstand. Multiconsult utførte den del av studien som tok for seg næringsbygg, mens tilsvarende studie for boliger ble utført av Prognosesenteret. I denne studien ble Norges eksisterende bygningsmasse i 2010 fordelt ut på byggeårsperioder relatert til historiske tekniske byggeforskrifter (TEK). Videre ble det i næringsbyggstudien gjort en vurdering ift. andeler av bygningsmassen som har blitt rehabilitert/oppgradert og som dermed gav en viss ”forskyvning” fra eldre til nyere TEK ift oppgraderinger utført på eldre bygg. Nedenfor er gjengitt to diagrammer fra potensialstudien for næringsbygg som viser de respektive fordelingene. De viser at hovedvekten er på TEK69 men med noe forskjøvet fordeling mot nyere TEK, dvs. at gjennomsnittsbygget for de fleste bygningskategoriene er en blanding/mellomting av tekniske egenskaper fra TEK69 og TEK87. Men det er noen variasjoner bygningskategoriene imellom. Tilsvarende vurderinger er gjort i potensialstudien for boligbygg.
Det er avtalt med NVE at vi velger enten TEK69 eller TEK87 for hver bygningskategori da dette er greiest å forholde seg til, altså ikke en blanding av egenskapene/parameterverdiene fra de to TEK'ene. Grunnen til dette er også at vi ellers kunne risikere å ende opp med en gjennomsnitts U-verdi for en komponent eller oppbygning som i virkeligheten ikke finnes, noe som vil kunne gi problemer med kostnadssetting av tiltaket.
Videre er det sett nærmere på hvilken TEK som best representerer bygningsmassen innenfor hver av bygningskategoriene.
Fra potensialstudien næringsbygg:
Arealsammenstilling: Status eksisterende bygningsmasse i 2010, inkl. rehabiliteringer/oppgraderinger frem til 2010.
Årsklasser | 2007-2010 | 1997-2006 | 1987-1996 | 1969-1986 | 1949-1968 | -1949 | SUM i 2010 |  |  |  | Hvor tyngden av bygningsmassen befinner seg (Medianen)
Aktuell TEK | TEK07 | TEK97 | TEK87 | TEK69 | TEK49 | Eldre
Mengde | Areal | Areal | Areal | Areal | Areal | Areal | Areal | Median areal | Sum TEK87 og nyere | Sum TEK69 og eldre | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar: | Representativ TEK:
Barnehage | 85900 | 306000 | 347300 | 446700 | 63100 | 26200 | 1275200 | 637600 | 739200 | 536000 | TEK87 | 15.93% | Nær TEK69 | TEK69/TEK87
Kontorbygning | 762700 | 3718600 | 6942800 | 9319300 | 4593000 | 1433200 | 26769600 | 13384800 | 11424100 | 15345500 | TEK69 | 14.65% | Nær TEK87 | TEK69
Skolebygning | 676600 | 2720400 | 3389900 | 4602700 | 2242700 | 252400 | 13884700 | 6942350 | 6786900 | 7097800 | TEK69 | 2.239% | Veldig nær TEK87 | TEK69
Universitet/høgskole | 95200 | 351700 | 469800 | 1010300 | 456700 | 56600 | 2440300 | 1220150 | 916700 | 1523600 | TEK69 | 24.87% | OK | TEK69
Sykehus | 275800 | 1041000 | 1140200 | 1367200 | 759600 | 169200 | 4753000 | 2376500 | 2457000 | 2296000 | TEK87 | 3.387% | Veldig nær TEK69 | TEK69
Sykehjem | 614400 | 1614700 | 1300600 | 1344300 | 319400 | 22300 | 5215700 | 2607850 | 3529700 | 1686000 | TEK87 | 35.35% | OK | TEK69/TEK87
Hotellbygning | 303500 | 1097100 | 1526800 | 1981800 | 752800 | 52500 | 5714500 | 2857250 | 2927400 | 2787100 | TEK87 | 2.455% | Veldig nær TEK69 | TEK69
Idrettsbygning | 93900 | 321000 | 446800 | 1112100 | 327800 | 21700 | 2323300 | 1161650 | 861700 | 1461600 | TEK69 | 25.82% | OK | TEK69
Forretningsbygning | 1453000 | 5112500 | 7409200 | 11873100 | 4060800 | 470000 | 30378600 | 15189300 | 13974700 | 16403900 | TEK69 | 7.996% | Nær TEK87 | TEK69
Kulturbygning | 64300 | 392900 | 720900 | 798200 | 386500 | 536500 | 2899300 | 1449650 | 1178100 | 1721200 | TEK69 | 18.73% | OK | TEK69
Lettindustri/verksted | 191400 | 958300 | 2097100 | 4165400 | 1644900 | 650300 | 9707400 | 4853700 | 3246800 | 6460600 | TEK69 | 33.11% | OK | TEK69
SUM | 4616700 | 17634200 | 25791400 | 38021100 | 15607300 | 3690900 | 105361600
Fra potensialstudien boligbygg:
Boligmassen fordelt på byggtyper og byggeår, antall og kvadratmeter i 2010
%-andel av arealet
Areal
[6 empty] | 24% | 39804369
|  |  |  | 42 |  | 18% | 31139401
|  |  |  | -> | Median | 19% | 32201810 | TEK69
|  |  |  | 39 |  | 21% | 35392847
[6 empty] | 10% | 17162144
[6 empty] | 8% | 13305075
[6 empty] | 24% | 11885090
|  |  |  | 42 |  | 18% | 8972351
|  |  |  | -> | Median | 17% | 8178350 | TEK69
|  |  |  | 40 |  | 16% | 7829019
[6 empty] | 11% | 5545337
[6 empty] | 13% | 6192880
[6 empty] | 27% | 11444245
|  |  |  | 44 |  | 17% | 7133096
|  |  |  | -> | Median | 16% | 6739001 | TEK69
|  |  |  | 39 |  | 10% | 4310185
[6 empty] | 10% | 4385626
[6 empty] | 19% | 8114649
Oversikt over den tekniske standarden den norske boligmassen har i forhold til henholdsvis vinduer, yttervegger/fasade og tak/loft.
[6 empty] | Prosentfordeling | [6 empty] | Arealfordeling | [5 empty] | Arealfordeling summering tatt hensyn til oppgradering vinduer | [6 empty] | Enebolig
[6 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |  | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 26% | 36% | 65% | 88% | 96% | 100% |  | 10349135.94 | 11210184.36 | 20931176.5 | 31145705.36 | 16475658.24 | 13305075 | 10349135.94 | 13200402.81 | 26105744.47 | 44030773.47 | 33861799.96 | 41457789.35 | 169005646 | 84502823 | 93686056.69 | 75319589.31 | TEK69 | 10.87% | Nær TEK87
[6 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1990218.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5174567.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% |  | 5970655.35 | 4982304.16 | 1932108.6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 17% | 9% | 3% | 1% | 0% |  | 7960873.8 | 5293698.17 | 2898162.9 | 1061785.41 | 171621.44 | 0
[6 empty] | 21% | 31% | 20% | 9% | 3% | 0% |  | 8358917.49 | 9653214.31 | 6440362 | 3185356.23 | 514864.32 | 0 | [7 empty] | Leilighet
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 27% | 34% | 33% | 93% | 97% | 100% |  | 3089946.15 | 2425252.64 | 2223870.33 | 4008472.05 | 4254057.22 | 8114649 | 3089946.15 | 2654137.54 | 3597179.73 | 7093475.89 | 9887194.19 | 15603467.94 | 41925401.44 | 20962700.72 | 16434739.31 | 25490662.13 | TEK87 | 21.6% | OK
[6 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 228884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1373309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12% | 13% | 11% | 1% | 0% | 0% |  | 1373309.4 | 927302.48 | 741290.11 | 43101.85 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 29% | 17% | 2% | 1% | 0% |  | 2288849 | 2068597.84 | 1145630.17 | 86203.7 | 43856.26 | 0
[6 empty] | 26% | 24% | 39% | 3% | 1% | 0% |  | 2975503.7 | 1711943.04 | 2628210.39 | 129305.55 | 43856.26 | 0 | [7 empty] | Småhus
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 18% | 32% | 44% | 95% | 97% | 100% |  | 2139316.2 | 2871152.32 | 3598474 | 7437568.05 | 5378976.89 | 6192880 | 2139316.2 | 3227705.02 | 4966430.02 | 12189480.76 | 11312926 | 14848952.5 | 48684810.5 | 24342405.25 | 22522932 | 26161878.5 | TEK87 | 7.475% | Nær TEK69
[6 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 356552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1188509 | 179447.02 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 21% | 6% | 0% | 0% | 0% |  | 2377018 | 1884193.71 | 490701 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 21% | 21% | 19% | 0% | 0% | 0% |  | 2495868.9 | 1884193.71 | 1553886.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28% | 24% | 32% | 5% | 3% | 0% |  | 3327825.2 | 2153364.24 | 2617072 | 391450.95 | 166360.11 | 0
[6 empty] | Yttervegg/fasade | [6 empty] | Yttervegg/fasade | [5 empty] | Arealfordeling summering tatt hensyn til oppgradering yttervegg/fasade | [6 empty] | Enebolig
[6 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |  | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 36% | 68% | 94% | 97% | 99% | 100% |  | 14329572.84 | 21174792.68 | 30269701.4 | 34331061.59 | 16990522.56 | 13305075 | 14329572.84 | 21970880.06 | 33765444.93 | 40997198.11 | 28838556.8 | 30177983.52 | 170079636.26 | 85039818.13 | 111063095.94 | 59016540.32 | TEK69 | 30.6% | OK
[6 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 796087.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3184349.52 | 311394.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% |  | 4776524.28 | 1245576.04 | 644036.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 21% | 8% | 2% | 1% | 0% | 0% |  | 8358917.49 | 2491152.08 | 644036.2 | 353928.47 | 0 | 0
[6 empty] | 22% | 19% | 3% | 3% | 1% | 0% |  | 8756961.18 | 5916486.19 | 966054.3 | 1061785.41 | 171621.44 | 0 | [7 empty] | Leilighet
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 57% | 63% | 76% | 95% | 100% | 100% |  | 6523219.65 | 4493850.48 | 5121640.76 | 4094675.75 | 4385626 | 8114649 | 6523219.65 | 4493850.48 | 5579410.56 | 6051960.28 | 8067130.25 | 11411230.78 | 42126802 | 21063401 | 22648440.97 | 19478361.03 | TEK69 | 7.525% | Nær TEK87
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 457769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1029982.05 | 927302.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17% | 13% | 12% | 0% | 0% | 0% |  | 1945521.65 | 927302.48 | 808680.12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13% | 11% | 12% | 5% | 0% | 0% |  | 1487751.85 | 784640.56 | 808680.12 | 215509.25 | 0 | 0 | [7 empty] | Småhus
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 40% | 70% | 88% | 100% | 100% | 100% |  | 4754036 | 6280645.7 | 7196948 | 7829019 | 5545337 | 6192880 | 4754036 | 6874900.2 | 8028904.3 | 9645592.57 | 8916962.31 | 10382631.62 | 48603027 | 24301513.5 | 29303433.07 | 19299593.93 | TEK69 | 20.58% | OK
[6 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 594254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 831956.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1188509 | 628064.57 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% |  | 2139316.2 | 986958.61 | 245350.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 12% | 9% | 0% | 0% | 0% |  | 2377018 | 1076682.12 | 736051.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tak/loft | [6 empty] | Tak/loft | [5 empty] | Arealfordeling summering tatt hensyn til oppgradering tak/loft | [6 empty] | Enebolig
[6 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |  | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 45% | 56% | 80% | 86% | 91% | 100% |  | 17911966.05 | 17438064.56 | 25761448 | 30437848.42 | 15617551.04 | 13305075 | 17911966.05 | 18632195.63 | 27665016.77 | 39561607.79 | 28125994.56 | 37430883.3 | 169327664.1 | 84663832.05 | 103770786.24 | 65556877.86 | TEK69 | 22.57% | OK
[6 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1194131.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1592174.76 | 311394.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11% | 8% | 7% | 0% | 0% | 0% |  | 4378480.59 | 2491152.08 | 2254126.7 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 16% | 10% | 5% | 4% | 0% | 0% |  | 6368699.04 | 3113940.1 | 1610090.5 | 1415713.88 | 0 | 0
[6 empty] | 21% | 25% | 9% | 10% | 9% | 0% |  | 8358917.49 | 7784850.25 | 2898162.9 | 3539284.7 | 1544592.96 | 0 | [7 empty] | Leilighet
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 65% | 71% | 94% | 94% | 100% | 100% |  | 7438759.25 | 5064498.16 | 6334660.94 | 4051573.9 | 4385626 | 8114649 | 7438759.25 | 5064498.16 | 6677988.29 | 4623786.15 | 6614906.92 | 11706863.23 | 42126802 | 21063401 | 23805031.85 | 18321770.15 | TEK69 | 13.02% | Nær TEK87
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 343327.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 572212.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1373309.4 | 855971.52 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15% | 17% | 6% | 6% | 0% | 0% |  | 1716636.75 | 1212626.32 | 404340.06 | 258611.1 | 0 | 0 | [7 empty] | Småhus
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar:
[6 empty] | 55% | 63% | 80% | 92% | 100% | 100% |  | 6536799.5 | 5652581.13 | 6542680 | 7202697.48 | 5545337 | 6192880 | 6536799.5 | 5652581.13 | 7612338.1 | 7796951.98 | 8905764.97 | 12307165.73 | 48811601.41 | 24405800.705 | 27598670.71 | 21212930.7 | TEK69 | 13.08% | Nær TEK87
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1069658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 594254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12% | 17% | 5% | 0% | 0% | 0% |  | 1426210.8 | 1525299.67 | 408917.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 21% | 15% | 8% | 0% | 0% |  | 2377018 | 1884193.71 | 1226752.5 | 626321.52 | 0 | 0
Summerer "enebolig" og "småhus"
Summerer for alle typer oppgradering for å finne det representative totalt sett
Enebolig og småhus
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar: | Representativ TEK:
[19 empty] | 56020826.53 | 69558664.85 | 108143878.59 | 154221604.68 | 119962004.6 | 146605406.02 | 654512385.27 | 327256192.635 | 387944974.65 | 266567410.62 | TEK69 | 18.54% | OK | TEK69
Leilighet
[19 empty] | Før 1956 | 1956-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | SUM | Median areal | Sum TEK69 og eldre | Sum TEK87 og nyere | Median TEK: | Prosent fra median | Kommentar: | Representativ TEK:
[19 empty] | 17051925.05 | 12212486.18 | 15854578.58 | 17769222.32 | 24569231.36 | 38721561.95 | 126179005.44 | 63089502.72 | 62888212.13 | 63290793.31 | TEK87 | 0.3191% | Helt på vippepunktet | TEK69
Note on O47: Trond Ivar Bøhn: For de som befinner seg helt på vippepunktet mellom de to TEK, velges TEK69 grunnet usikkerhet i den skjønnsmessige vurdering av rehab/oppgradering som er gjort i potensialstudien.
Note on AH164: Trond Ivar Bøhn: For de som befinner seg helt på vippepunktet mellom de to TEK, velges TEK69 grunnet usikkerhet i den skjønnsmessige rahb/oppgradering som er gjort i potensialstudien.
Note on AH168: Trond Ivar Bøhn: For de som befinner seg helt på vippepunktet mellom de to TEK, velges TEK69 grunnet usikkerhet i den skjønnsmessige rahb/oppgradering som er gjort i potensialstudien.

## 2 Bygningsmodeller
Bygningsmodellene - slik de er i SIMIEN-filene som er grunnlaget for energirammene i TEK10 og karakterskalaen i energimerkeordningen
Følgende benyttes:
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Grunnflate |  | Antall etasjer | Romhøyde | Oppvarmet luftvolum | Takareal | Veggareal | Areal vinduer/dører |  | Vindusarealer |  |  |  |  | Vindusfordeling |  |  |  |  | Vindusorientering | Formfaktor
| [m2] | [m2] |  |  | [m] | [m3] | [m2] | [m2] | [m2] | [%] | nord [m2] | sør [m2] | øst [m2] | vest [m2] | tot [m2] | nord [%] | sør [%] | øst [%] | vest [%] | tot [%] | nord/sør/øst/vest
Småhus | 160 | 80 | (10x8) | 2 | 2.75 | 440 | 90 | 160 | 32 | 20% | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | 31.25% | 31.25% | 18.75% | 18.75% | 100% | 31/31/19/19 | 0.8
Boligblokk | 900 | 300 | (10x30) | 3 | 2.28 | 2052 | 300 | 458 | 180 | 20% | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50/50/0/0 | 0.60331
Barnehage | 300 | 300 | (10x30) | 1 | 2.5667 | 770 | 300 | 174 | 60 | 20% | 18 | 18 | 12 | 12 | 60 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 1.0831
Kontorbygning | 3600 | 1200 | (20x60) | 3 | 2.43 | 8748 | 1200 | 796 | 720 | 20% | 216 | 216 | 144 | 144 | 720 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.44765
Skolebygning | 2400 | 1200 | (20x60) | 2 | 2.43 | 5832 | 1200 | 532 | 480 | 20% | 144 | 144 | 96 | 96 | 480 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.58505
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 1200 | (20x60) | 3 | 2.43 | 8748 | 1200 | 796 | 720 | 20% | 216 | 216 | 144 | 144 | 720 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.44765
Sykehus | 3600 | 1200 | (20x60) | 3 | 2.43 | 8748 | 1200 | 796 | 720 | 20% | 216 | 216 | 144 | 144 | 720 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.44765
Sykehjem | 2400 | 1200 | (20x60) | 2 | 2.43 | 5832 | 1200 | 532 | 480 | 20% | 144 | 144 | 96 | 96 | 480 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.58505
Hotellbygning | 2400 | 1200 | (20x60) | 2 | 2.43 | 5832 | 1200 | 532 | 480 | 20% | 144 | 144 | 96 | 96 | 480 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.58505
Idrettsbygning | 3200 | 3200 | (20x60) | 1 | 7.6 | 24320 | 3200 | 1340 | 640 | 20% | 192 | 192 | 128 | 128 | 640 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.34457
Forretningsbygning | 3600 | 1200 | (20x60) | 3 | 2.43 | 8748 | 1200 | 796 | 720 | 20% | 216 | 216 | 144 | 144 | 720 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.44765
Kulturbygning | 2400 | 1200 | (20x60) | 2 | 2.43 | 5832 | 1200 | 532 | 480 | 20% | 144 | 144 | 96 | 96 | 480 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.58505
Lett industribygning, verksted | 1200 | 1200 | (40x80) | 1 | 2.43 | 2916 | 1200 | 266 | 240 | 20% | 72 | 72 | 48 | 48 | 240 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 30/30/20/20 | 0.99657
Bygningsmodeller for gjennomsnittsbygget:
Multiconsult har siden 2008 bidratt til etablering og videreutvikling av energimerkesystemet på oppdrag for NVE. Ifm. siste revisjon av energikarakterskalaen gjorde vi en utredning (Notat 05: "Revisjon av energikarakterskala", datert 27. august 2012) som viste at TEK-bygningsmodellene for de ulike bygningskategoriene med ett unntak representerte den energimerkede bygningsmassen på en god måte ift. størrelse på byggene. Unntaket gjaldt bygningskategorien barnehage. TEK-bygningsmodellen for barnehage er et lite bygg på kun 300 m², mens arealfordelingen til de energimerkede barnehager viste at hovedvekten av bygg var vesentlig større og med gjennomsnitt på 1043 m² den gangen. Vi har derfor gjort en ny og nærmere vurdering av kategorien barnehage, og vurdert om TEK-bygningsmodellen representerer gjennomsnittsbygget på en god nok måte.
Spesiell vurdering for barnehage:
I oppdraget "Analyse av energibruk i undervisningsbygg" for NVE i 2014, ble det samlet inn statistikk og data for et stort antall barnehager. Tabell 1 nedenfor viser at gjennomsnittsarealet for en barnehage er omkring 600 m². Tabell 2 (fra NVE-energimerkedatabasen) viser at gjennomsnittsarealet (eller median) har økt kraftig fra 1950 og frem til i dag. (Høyt areal i eldste periode skyldes enkelte gigantbarnehager som er ombygget industribygg som drar snittet kraftig opp). Når vi i dette prosjektet skal se på et gjennomsnittsbygg som skal oppgraderes, er det bygningsmassen av barnehager i perioden (1) 1970-89 og (2) 1990-99 som representeter det største atallet, hvor areal median er hhv. (1) 395 og (2) 500 m2. (Perioden 2000 og senere har kunstig høyt antall grunnet høyere andel energimerking av nybygg). Dette er altså ikke så langt unna bygningsmodellen på 300m2. Vi ser derfor ikke noen grunn til å heller benytte passivhus-bygningsmodellen på 1000 m².
Tabell 4.1: Arealvektet gjennomsnittlig målt spesifikk energibruk i barnehager, samt informasjon om utvalget. Kilde: SSB, NVE, Enova, Entro, Statsbygg.
Kilde | Antall bygg | Gjennomsnittlig areal | Spesifikk energibruk, målt | Utvalgets
areal
| [antall] | [m²] | [kWh/m²·år] | [m²]
SSB * | 214 | n.a. | 183 | n.a.
NVE | 284 | 634 | 204 | 180040
Enova | 155 | 620 | 203 | 96075
Entro | 332 | 587 | 190 | 194905
Statsbygg | 1 | 574 | 178 | 574
* SSBs rapport inneholder ikke informasjon om areal for barnehagene (undergruppe for skolebygning).
Tabell 2: Barnehager - Arealvektet gjennomsnittlig målt spesifikk energibruk for forskjellige byggeperiode, samt informasjon om antall bygg og areal. Kilde: NVE
| Antall bygg | Samlet areal, | Spesifikk energibruk, målt | Areal, median | Areal, | Areal,
|  | alle bygg |  |  | minst | størst
Byggeperiode | [antall] | [m²] | [kWh/m²·år] | [m²] | [m²] | [m²]
før 1950 | 22 | 17948 | 211 | 442 | 81 | 5671
1950-69 | 17 | 8141 | 251 | 324 | 136 | 1226
1970-89 | 101 | 48060 | 225 | 395 | 131 | 1804
1990-99 | 53 | 25718 | 229 | 500 | 157 | 1198
2000 og senere | 91 | 80173 | 178 | 760 | 132 | 6591
Sum | 284 | 180040 | 204 | 500 | 81 | 6591

## 3 Byggeår
Byggeår er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
Følgende benyttes: | Byggeårsperiode/TEK
Lav energibesparelse | TEK87 (TEK97) | Parantes angitt for barnehage og sykehjem der dette passer, da de har et noe nyere gjennomsnittsbygg enn øvrige
Median energibesparelse | TEK69 (TEK87) | Parantes angitt for barnehage og sykehjem der dette passer, da de har et noe nyere gjennomsnittsbygg enn øvrige
Høy energibesparelse | "Eldre" (TEK49) | Parantes angitt for barnehage og sykehjem der dette passer, da de har et noe nyere gjennomsnittsbygg enn øvrige
Historiske TEK - komponentverdier representative for de ulike byggeårsperiodene - som input til SIMIEN-beregninger
Inndeling i byggeårsperioder etter historiske TEK. Oversikt over energikrav i de ulike tekniske forskrifter.
Tar utgangspunkt i TEK-verdier / veiledende verdier. Men setter komponentverdier etter hva som var vanlig byggemåte / teknisk standard på den tiden evt. erfaringstall.
Benytter rød skrift der dette avviker fra TEK-kravet, se for øvrig cellekommentarer.
For eldre byggeforskrifter var kravene satt ut fra geografiske soner. Det er da sone 3 (som inkl. Oslo) som er den mest representativt for den norske bygningsmassen.
OPPSUMMERING |  | TEK 10 | TEK 10 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 49 | TEK 49 | Eldre | Eldre | Kommentar
ENERGIKRAV TEK |  | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg | Bolig | Yrkesbygg
20%
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 0,21/0,27 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,17/0,22 | 0.18 | 0,17/0,22 | 0.18 | 0,15/0,14 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0,4/0,7 | 0,4/0,7 | 0,50/0,96 | 0,5/0,96 | 0,96/1,3 | 0,96/1,3
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0,25/0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,28/0,38 | 0.6 | 0.6 | 0,61/0,55 | Dette skal være resulterende u-verdier, dvs. inkludert varmemotstanden i grunnen.
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0,12/0,14 | 0.13 | 0,12/0,14 | 0.13 | 1.6 | 0.15 | 0,18/0,20 | 0.2 | 0,3/0,35 | 0,3/0,35/0,58 | 0.33 | 0.81 | 1 | 0.81
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,05/0,12 | 2 | 2 / 2,4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,06 / 0,03 | 0,03 / 0,06 | 0,06 / 0,03 | 0,03 / 0,06 | 1,5/4,0 | 0,03 / 0,06 | 0,05/0,12 | 0,05 / 0,12 | 0,05/0,12 | 0,05 / 0,12 | 0,05/0,12 | 0,04 / 0,08 | 0,03 / 0,06 | 0,05/0,12
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 1,5 / 2,5 | 1.5 | 1,5 / 2,5 | 1.5 | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1,5/3,0 | 1,5/4,0 | 1,5/3,0 | 5,0/2,5 | 2,5/3,0 | 5,0/2,5 | 2,5/3,0 | 2,5/3,0 | 5,0/2,5 | Ikke nødvendigvis slik at lekkasjetallet blir dårligere med årene, fordi den er avhengig av byggemåte, og murkonstruksjoner som var vanlig i gamle dager var i seg selv nokså tette. Niels har kontaktet SINTEF for å prøve å få tak i litt statistikk ang. dette.
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS3031 tab.B1 | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS3031 tab.B1 | 0% | NS3031 tab.B1 | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS 3031 tab.B1 | NS 3031 tab.A6 | NS 3031 tab.A6 | NS 3031 tab.A6 | 2 | 2 | NS 3031 tab.A6
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 70% | 80% / 70% | 70% | 70% | Naturlig vent | 65% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | -10 | -10 | -6 | -6 | Naturlig vent | -2 | Naturlig vent | -2 | Naturlig vent | Ingen | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | Ja | 3.5 | Naturlig vent | 4 | Naturlig vent | 2 | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
Natt- og helgesenkning |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen kjøling | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ja | Ingen kjøling | Ja | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ingen kjøling | Nei | Ingen kjøling | Nei | Nei | Ingen kjøling
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Ingen kjøling | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Ingen kjøling | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Ingen kjøling | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Ingen kjøling | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Ingen kjøling
Internlaster, belysning [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS3031 tab.A1 red til 80% | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS3031 tab.A1 |  | NS3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1*15/8 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1*15/8 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1*15/8 | NS 3031 tab.A1*15/8 | NS 3031 tab.A1
, utstyr [W/m2] |  |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1
, varmtvann [W/m2] |  |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1 | NS 3031 tab.A1
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2 | NS 3031 tab.A2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.65 |  | 0.7 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | Ja, 175 |  | Ja, 175 | - | Nei |  | Nei |  | Nei |  | Nei | Nei
TEK 10 |  | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10 | TEK 10
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,17/0,22 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0,12/0,14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,06 / 0,03 | 0.03 | 0.06 | 0,03 / 0,06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 1,5 / 2,5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1,2 | 1,5 | NS3031 tab.B1 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 70% | 70% | 70% | 80% / 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Natt- og helgesenkning |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.95 | 1.95 | NS3031 tab.A1 red til 80% | 6.4 | 6.4 | 8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 6.4
, utstyr [W/m2] |  |  | 3 | 3 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  |  | 5.1 | 5.1 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.5 | 1.5 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
, aktivisert stilling |  |  | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | Ja, 175 | - | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175
TEK 07 |  | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07 | TEK 07
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,17/0,22 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0,12/0,14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,06 / 0,03 | 0.03 | 0.06 | 0,03 / 0,06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 1,5 / 2,5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1,2 | 1,5 | NS3031 tab.B1 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Natt- og helgesenkning |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.95 | 1.95 | NS3031 tab.A1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8
, utstyr [W/m2] |  |  | 3 | 3 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  |  | 5.1 | 5.1 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.5 | 1.5 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
, aktivisert stilling |  |  | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | Ja, 175 | - | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175 | Ja, 175
TEK 97 |  | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97 | TEK 97
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,21/0,27 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0,15/0,14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,05/0,12 | 0.05 | 0.12 | 0,03 / 0,06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 1,5/4,0 | 4 | 1.5 | 1,5/3,0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1,2 | 1,5 | NS3031 tab.B1 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 0% | 0% | 0% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | Mekanisk avtrekk | Mekanisk avtrekk | Mekanisk avtrekk | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Natt- og helgesenkning |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1 og A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.95 | 1.95 | NS3031 tab.A1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8
, utstyr [W/m2] |  |  | 3 | 3 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  |  | 5.1 | 5.1 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A1. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1.5 | 1.5 | Bruker standardverdier ihht. NS3031 tabell A2. Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
, aktivisert stilling |  |  | - | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
TEK 87 |  | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87 | TEK 87
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0,25/0,2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0,18/0,20 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 2 / 2,4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,05/0,12 | 0.05 | 0.12 | 0,05 / 0,12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 1,5/4,0 | 4 | 1.5 | 1,5/3,0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | Bruker veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1. Dette ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 1,2 | 1,5 | NS 3031 tab.B1 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | Mekanisk avtrekk | Mekanisk avtrekk | Mekanisk avtrekk | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Natt- og helgesenkning |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 1.95 | 1.95 | NS 3031 tab.A1*10/8 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.75 | 10
, utstyr [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 3 | 3 | NS 3031 tab.A1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 5.1 | 5.1 | NS 3031 tab.A1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | NS 3031 tab.A2 | 1.5 | 1.5 | NS 3031 tab.A2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
, aktivisert stilling |  |  | - | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
TEK 69 |  | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69 | TEK 69
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,4/0,7 | 0.4 | 0.7 | 0,4/0,7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0,3/0,35 | 0.3 | 0.35 | 0,3/0,35/0,58 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.35
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,05/0,12 | 0.05 | 0.12 | 0,05 / 0,12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 5,0/2,5 | 5 | 2.5 | 2,5/3,0 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | NS 3031 tab.A6 | 1,2 | 1,5 | NS 3031 tab.A6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7/3 | 5/3 | 5 | 10 | 5 | 5
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Natt- og helgesenkning |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 1.95 | 1.95 | NS 3031 tab.A1*12/8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22.5 | 12
, utstyr [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 3 | 3 | NS 3031 tab.A1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 5.1 | 5.1 | NS 3031 tab.A1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | NS 3031 tab.A2 | 1.5 | 1.5 | NS 3031 tab.A2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling |  |  | - | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
TEK 49 |  | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49 | TEK 49
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,50/0,96 | 0.5 | 0.96 | 0,5/0,96 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0,28/0,38 | 0.28 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,05/0,12 | 0.05 | 0.12 | 0,04 / 0,08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 5,0/2,5 | 5 | 2.5 | 2,5/3,0 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | NS 3031 tab.A6 | 1,2 | 1,5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
Natt- og helgesenkning |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 1.95 | 1.95 | NS 3031 tab.A1*15/8 | 15 | 15 | 18.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28.125 | 15
, utstyr [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 3 | 3 | NS 3031 tab.A1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 5.1 | 5.1 | NS 3031 tab.A1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | NS 3031 tab.A2 | 1.5 | 1.5 | NS 3031 tab.A2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Eldre |  | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre | Eldre
Energitiltak |  | Bolig | Småhus | Boligblokk | Yrkesbygg | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] |  | 0,96/1,3 | 0.96 | 1.3 | 0,96/1,3 | 0.96 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.96 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
U-verdi gulv [W/m2K] |  | 0,61/0,55 | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
U-verdi tak [W/m2K] |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] |  | 0,05/0,12 | 0.05 | 0.12 | 0,03 / 0,06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] |  | 5,0/2,5 | 5 | 2.5 | 2,5/3,0 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  | NS 3031 tab.A6 | 1,2 | 1,5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Frostsikringstemperatur [oC] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent | Naturlig vent
Natt- og helgesenkning |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling |  | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] |  | Ingen kjøling | 0 | 0 | Bruker kjøleefffekten som ligger inne i SIMIEN-filene fra før, som er grunnlaget for energirammene (TEK10). Gjelder alle bygninger uansett årstall / TEK. | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 1.95 | 1.95 | NS 3031 tab.A1*15/8 | 15 | 15 | 18.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28.125 | 15
, utstyr [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 3 | 3 | NS 3031 tab.A1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] |  | NS 3031 tab.A1 | 5.1 | 5.1 | NS 3031 tab.A1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] |  | NS 3031 tab.A2 | 1.5 | 1.5 | NS 3031 tab.A2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
, automatisk solskj.e. solflux |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on G16: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens nettoareal regnet inntil 10 m fra yttervegg for de oppvarmede delene av byggverket.
Note on C17: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on D17: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on E17: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on F17: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on G17: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,22. Småhus: 12mm Asfalt vindtett, 36x198 stender, 200mm min. ull, U-verdi 0,21. Referanse 471.012 Boligblokk:Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,50mm kuldebrobryter, U-verdi 0,27. Referanse 471.015
Note on H17: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens nettoareal regnet inntil 10 m fra yttervegg for de oppvarmede delene av byggverket.
Note on I17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on J17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on K17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on L17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on M17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on N17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on O17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on P17: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on C18: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,18. Småhus: 36x98 utforing,36x148 stender, 250mm min. ull, U-verdi 0,17. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,100mm kuldebrobryter, U-verdi 0,22. Referanse 471.015
Note on E18: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,18. Småhus: 36x98 utforing,36x148 stender, 250mm min. ull, U-verdi 0,17. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,100mm kuldebrobryter, U-verdi 0,22. Referanse 471.015
Note on G18: Author: Krav 0,15. Småhus: . Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mot uoppvarmet kjeller. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011 / 471.009
Note on H18: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,22
Note on I18: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,30. Småhus: 36x148 stender, 150mm min. ull, U-verdi 0,28. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 150mm min. ull,50mm kuldebrobryter, U-verdi 0,29. Referanse 471.015
Note on J18: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,30
Note on K18: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for vegg med masse over 100 kg/m2 er 1,04. U-verdi krav for Vegg med masse høyst 100 kg/m2 er 0,58. Småhus: Bindingsverk med 100mm isolasjon, U-verdi 0,40. (BDB 471.012.) Boligblokk: Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i iallefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on L18: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for vegg med masse over 100 kg/m2 er 1,04. U-verdi krav for Vegg med masse høyst 100 kg/m2 er 0,58. De fleste næringsbygg: Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70. Mange bygg også oppført i lette trekonstruksjoner med yttervegger av 100mm bindingsverk, typisk U-verdi 0,40. Antar dette for barnehage og sykehjem, da disse to bygningskategoriene også i gjennomsnitt er nyere. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i iallefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on M18: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav 1,05 for bygninger av mur/brannfast. 0,81 for trebygninger. Småhus: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 100mm min. ull, U-verdi 0,50. Referanse: 723.511 Boligblokk: betong, 100mm porebetong, U-verdi 0,96. Referanse: 723.312
Note on N18: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav 1,05 for bygninger av mur/brannfast. 0,81 for trebygninger. De fleste yrkesbygg antas som for boligblokk: Betong, 100mm porebetong, U-verdi 0,96. Referanse: 723.312 Alternativt: Massive murvegger eller betong med faststøpt 75mm treullsement eller lettbetong. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 100mm min. ull, U-verdi 0,50. Referanse: 723.511
Note on O18: Author: U-verdi 1,3 tilsvarer 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet. Det ligger også i nærheten av vanlige hulmurer av tegl. Derfor kan dette sies å være representativt for perioden. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. Referanse: 723.511
Note on P18: Author: Småhus: Tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. Referanse: 723.511 Boligblokk: U-verdi 1,3 tilsvarer 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet. Det ligger også i nærheten av vanlige hulmurer av tegl.
Note on C19: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112.
Note on E19: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112.
Note on G19: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 300mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.013 Boliblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on H19: Author: U-verdi krav 0,15 gjelder gulv på grunn
Note on I19: Author: U-verdi 0,30 gjelder gulv på grunn. For gulv mot det fri var kravet 0,20. Småhus: Fundament gulv. 80mm armert betong 150mm markplate, ringmur 250mm lettklinkerblokk, U-verdi 0,25. Referanse 521.112 Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. Betonggulv med 120mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,27. U-verdi effektiv 0,20. Referanse 471.011 / 471.009
Note on J19: Author: U-verdi 0,30 gjelder gulv på grunn. For gulv mot det fri var kravet 0,20.
Note on K19: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav gulv mot det fri 0,46. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,3. Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30. Det var også vanlig med trebjelkelag eller betongkonstruksjoner med 150mm isolasjon som gav U-verdi ca 0,3. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene.
Note on L19: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav gulv mot det fri 0,46. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,3. Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30. Det var også vanlig med trebjelkelag eller betongkonstruksjoner med 150mm isolasjon som gav U-verdi ca 0,3. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene.
Note on M19: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Antar representativt gulv mot uoppvarmet kjeller. Småhus: 48x198 just, 100mm min. ull, U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,28. Referanse 471.011 / 471.009 Boligblokk: Betonggulv, 50mm min. ull, U-verdi konstruksjon 0,57. Effektiv U-verdi 0,38. Referanse 722.506 / 471.009
Note on N19: Author: Regneeksempel: Gulv på grunn med u-verdi konstr.=3, dybde under terreng=0 m, grunnforhold fjell og grunnflate=150 m2 har total u-verdi ca 0,8 W/m2K Tilsvarende med dybde under terreng = 1,5 m har u-verdi = ca 0,4 W/m2k. Beregninger gjennomført i SIMIEN På bakgrunn av dette settes gjennomsnittlig u-verdi for yrkesbygg eldre enn 1969 til 0,6 W/m2K, med antagelse om at det ikke ble brukt markisolasjon i kontruksjonen.
Note on O19: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Setter U-verdi samme som for TEK49, se kommentar.
Note on P19: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Antar representativt gulv mot uoppvarmet kjeller. Småhus: 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,61. Referanse 722.506 / 471.009 Boligblokk: 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,55. Referanse 722.506 / 471.009/723.312
Note on C20: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,13. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 350mm min. ull, U-verdi 0,12. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on E20: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,13. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 350mm min. ull, U-verdi 0,12. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on G20: Trond Ivar Bøhn: Krav 1,6
Note on H20: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15
Note on I20: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,20. Småhus: Oppvarmet loft. 48x148+98 bjelker, 250mm min. ull, U-verdi 0,18. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betongdekke 180mm min. ull, U-verdi 0,20. Referanse 471.013
Note on J20: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,20
Note on K20: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for trekonstruksjon er 0,46 og for andre konstruksjoner 0,58. Småhus: Tretak hvor det sjelden ble lagt mindre enn 150mm isolasjon, U-verdi rett i underkant av 0,3. Boligblokk: Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i allefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on L20: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for trekonstruksjon 0,46 og andre konstruksjoner 0,58. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,35. Mange bygg med flate tak, type kompakttak hvor det ble lagt 100mm skumplast isolasjon, U-verdi ca 0,35. For barnehage og sykehjem (fordi disse to bygningskategoriene også i gjennomsnitt er nyere) antas tretak med 150mm isolasjon, U-verdi rett i underkant av 0,3. For idrettsbygg var det imidlertid vanlig med noe dårligere isolasjonsstandard. Representativ U-verdi er ca lik forskriftskravet på 0,58. Vanlig med leca med 3-5 cm isolasjon eller gassbetongtak uten ekstra isolasjon. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i allefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on M20: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav på 0,81 Småhus: Kaldtloft. 48x198mm bjelker, 100mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,33. Referanse 722.506 / 471.008 Boligblokk: Kaldtloft. Betonggulv, 100mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,33. Referanse 722.506 / 471.008
Note on N20: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav på 0,81 kan sies å være representativt for perioden.
Note on O20: Author: For etasjeskiller av betong: Vanlig med sydd matte på ca 3cm over betongdekke gir U-verdi ca 1,0. Alternativt bjelkelag med leire med U-verdi i området 0,75 - 0,90, men dette var mest vanlig for boligblokker. Derfor representativt med 1,0. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Kaldtloft. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire. U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,81. Referanse 722.506 / 471.008. Som forøvrig er samme U-verdi krav som i TEK49.
Note on P20: Author: Småhus: Kaldtloft. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire. U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,81. Referanse 722.506 / 471.008 Boligblokk: Bjelkelag med leire med U-verdi i området 0,75 - 0,90, antar representativt 0,81 slik som eksempelet for småhus. Referanse 722.506 / 471.008
Note on G21: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4. Eksempelvis sier bygningsfysiker at selv om kravet i TEK97 var 0,22 for yttervegger inkl. kuldebroer, ble det valgt isolasjon som tilfredsstilte 0,22 for veggelementet separat og man regnet ikke inn noen kuldebro, med det resultat at datidens yttervegger i virkeligheten fikk en U-verdi inkl. kuldebroer på i størrelsesorden 0,26.
Note on H21: Trond Ivar Bøhn: Krav 2,0
Note on I21: Author: Kravet til dører er 2,0. Men i SIMIEN-filene er ikke dører spesifisert, kun vinduer, så da brukes kravet for vinduer på 2,4. Arealandelen dører ift. vinduer er uansett ikke stor.
Note on J21: Author: Gjelder vinduer. (Dører hadde krav 2,0). Men i SIMIEN-bygningsmodellen er det kun vinduer...
Note on K21: Author: Konservativ verdi er 2,80 for isolerglassrute dvs. dobbelt glass, luftfylt, forseglet.
Note on L21: Author: Konservativ verdi er 2,80 for isolerglassrute dvs. dobbelt glass, luftfylt, forseglet.
Note on M21: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on N21: Author: Dobble glass.
Note on O21: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on P21: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on C22: Author: 0,06 for boligblokk 0,03 for småhus
Note on D22: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus.
Note on E22: Author: 0,06 for boligblokk 0,03 for småhus
Note on F22: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus.
Note on G22: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on H22: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus. Se kommentar for tek10
Note on I22: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on J22: Forfatter: Barnehage og sykehjem: 0,05 Øvrige: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt.
Note on K22: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on L22: Forfatter: Barnehage og sykehjem: 0,05 Øvrige: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt.
Note on M22: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on N22: Author: Barnehage og sykehjem: 0,04 Øvrige: 0,08 Siden U-verdiene på konstruksjonen er dårligere (i større grad at hele konstruksjonen i seg selv er en kuldebro) blir normalisert kuldebroverdi mindre. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i mur/tegl som representativt.
Note on O22: Author: Setter samme verdier som for TEK10: Barnehage og sykehjem: 0,03 Øvrige: 0,06 Siden U-verdiene på konstruksjonen er dårligere (i større grad at hele konstruksjonen i seg selv er en kuldebro, og i ennå større grad enn TEK49) blir normalisert kuldebroverdi mindre. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i mur/tegl som representativt.
Note on P22: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on C23: Author: 1,5 for boligblokk 2,5 for småhus
Note on E23: Author: 1,5 for boligblokk 2,5 for småhus
Note on H23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) inntil 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 3,0. For de gitte bygningsmodellene betyr dette Barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. For de gitte bygningsmodellene betyr dette (Boligblokk), Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on I23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on J23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) inntil 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 3,0. For de gitte bygningsmodellene betyr dette Barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. For de gitte bygningsmodellene betyr dette (Boligblokk), Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on K23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on L23: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on M23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on N23: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on O23: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on P23: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on D24: Author: Bruker for nyere bygg veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1.
Note on F24: Author: Bruker for nyere bygg veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1.
Note on G24: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on H24: Gunnar Eriksen: Byggeforskrift 1997 inneholder ingen nye krav til luftmengder i fohold til 1987 og Arbeidstilsynets veileder best nr 444 . Nå er det imidlertid å tolke som preaksepterte løsninger somkan benyttes som minimumsverdier dersom ikke annen løsning dokumenteres at ivaretar forskriftenes intensjon. A - personbelastning (7 l/s), B- materialer (0,7 - 2,0 l/s) og C- spesielle kilder/prosesser. Ingen reduksjon ved begrenset brukstid eller avbrudd i oppholdstiden. Ved høyere aktivitet bør A økes.
Note on J24: Gunnar Eriksen: Byggeforskrift 1985 var en forberedelse til 1987, men inneholdt ingen nye krav til luftmengder i fohold til 1969. TEK 87: Her kommer luftmengdekrav omtrent tilsvarende de vi bruker i dag. I veilederen til byggeforskriftene står angitt 1- personbelastning (7 l/s), 2- materialer (0,7 l/s) og 3- spesielle kilder/prosesser. Det står at 1- kan reduseres ti 4,5 l/s i rom med begrenset brukstid. Det står også at tallet kan reduseres i rom med mye avbrudd i oppholdstiden, f.eks skoler og barnehager (det gjør vi ikke i dag). Alt dette er en veiledning og ikke et krav Arbeidstilsynets veileder best nr 444 Gis ut i 1991 og veiledningen fra 1987 blir da i prinsippet et krav. Noe skjerpet i forhold til veileder fra 1987. Viktigt her er at ledd 2 i praksis økes til 1,7 l/s.
Note on L24: Gunnar Eriksen : I TEK 69 er luftmengdekravene definert som en fast verdi pr m2 for kontorer. Verdiene er 5 m3/h/m2 for kontorer, 10 m3/h/m2 for forsamlingslokaler (møterom) kjerneområder og kontorer har ikke spesifisert krav (venterom 3 m3/h/m2) Basert på dette antar vi at en gjennomsnittsverdi er 5 m3/h/m2 for kontorbygg. Krav i byggeforskrift av 1969. Ikke alle kategorier er angitt i 1969, så vi vurderer nåværendekategori der det ikke er angitt kategorier i 1969 Trond Ivar Bøhn: Setter luftmengde utenfor driftstid lik minimumsluftmengden iht. NS3031 tabell A6 som stemmer bra ift. kravet for kontorbygg, og antar dette også for øvrige bygningskategorier. Luftmengden utenfor driftstid trenger ikke bety kontinuerlig drift med denne luftmengden, men kan være oppstart av ventilasjonen tidligere og stans senere enn den standardiserte driftstiden.
Note on N24: Gunnar Eriksen: Byggeforskriften har INGEN krav til avtrekk og friskluftsmengde. Kun krav til hvordan ventilasjonspiper og -kanaler skal være utformet. Vanlig med naturlige ventilasjonsanlegg. Antar 2-3 m3/h pr m2 vil være representativt. Tidlige svenske normer beskrev relativt høye luftmengder, også i dagens målestokk. Ref "VVS Handboken" fra 1963. Her kan man kanskje konsuldere ennå eldre medarbeidere som har "opplevd" denne perioden.
Note on O24: Gunnar Eriksen: Vanlig med naturlige ventilasjonsanlegg. Antar 2-3 m3/h pr m2 vil være representativt.
Note on D25: Author: Kravet er redusert til 70 % for arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning/smitte. Kan gjelde sykehus, sykehjem og industri/verksted.
Note on H25: Author: Antar overvekt av roterende vgj 70% men med innslag av plategjenvinner og batterigjenvinnere. Snitt ca 65% Gunnar Eriksen: OK
Note on I25: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on J25: Gunnar Eriksen Ingen konkrete krav til gjenvinningsgrad ut over at det skal "vurderes" og "gjøres så effekt- og energiøkonomisk som mulig" Det er fortsatt ikke krav om varmegjenvinner i ventilasjonsaggregater med de aller fleste installerte likevel fordi det var direkte lønnsomt. Vi antar at det er en blanding av roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad 0,75, platevekslere med virkningsgrad 0,6 og batterivekslere med virkningsgrad 0,5 Basert på dette antar vi at en gjennomsnitts varmegjenvinning på 0,6 for kontorbygg. Trond Ivar Bøhn Må kunne forutsette at eldre bygg etter teknisk levetid skifter ut sitt ventilasjonsanlegg. Vanlig for 69-bygg med en rehab/oppgradering på 80-90-tallet.
Note on K25: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on L25: Gunnar Eriksen: Det er ingen krav til varmegjenvinning på ventilasjon. Vanlig med mekanisk avtrekk og friskluft ubehandlet inn via spalter i forbindelse med panelovn eller radiator. Slike anlegg har 0% gjenvinning
Note on M25: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on N25: Gunnar Eriksen: Det er INGEN krav til varmegjenvinning på ventilasjon. Vanlig med mekanisk avtrekk og friskluft ubehandlet inn via spalter i forbindelse med panelovn eller radiator. Slike anlegg har 0% gjenvinning
Note on O25: Gunnar Eriksen: Ingen dokumentasjon på hvordan kravene var. antar de var omtrent som TEK 49 hva gjelder ventilasjon. Dvs ingen krav til gjenvinning.
Note on P25: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on C26: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordi behovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Kravet er nå ytterligere spisset og gjennomsnittet nermer seg vel -10.
Note on D26: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordi behovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Kravet er nå ytterligere spisset og gjennomsnittet nermer seg vel -10.
Note on E26: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordibehovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Andelen roterende øker og tallet settes til f.eks -6.
Note on F26: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordibehovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Andelen roterende øker og tallet settes til f.eks -6.
Note on H26: Author: Ihht. NS3031 tabell H1 for regenerativ vgj Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som florerer rundt i bygningsmassen fra denne tiden, bør kanskje tallet settes til f.eks -2.
Note on J26: Author: Ihht. NS3031 tabell H1 snitt for regenerativ vgj og rekuparativ vgj Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som florerer rundt i bygningsmassen fra denne tiden, bør kanskje tallet settes til f.eks -2.
Note on G27: Author: Må kunne forutsette at også eldre bygg har natt- og helgesenkning
Note on H27: Trond Ivar Bøhn: Ref. byggforsk, byggdetaljer 552.335: SFP < 2,5 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger. SFP < 4,0 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger med spesielt trange tekniske rom og vanskelige rørføringe. Som representativ tilstand velges SFP på 3,0. Ved utskifting av aggregat antas at man i sitt kommer ned på 2,5. At man ikke kommer ned på 2,0 skyldes at eksisterende kanalnett beholdes, med de begrensninger og ikke-optimale løsninger dette gir.
Note on J27: Gunnar Eriksen: Mange tenkte energisparing da også, men man hadde ikke de samme måltallene som nå. Det var lettere å akseptere et aggregat som var mer presset i størrelse mtp innkjøpspris. Trykktap ifm innregulering og mindre virkningsgrad på viftene spilte nok også inn. Selve kanalanlegget var nok stort sett som nå. Men kunden var også den gang interessert i at driftskostnadene skulle være lave. Trond Ivar Bøhn: Ref. byggforsk, byggdetaljer 552.335: SFP < 2,5 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger. SFP < 4,0 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger med spesielt trange tekniske rom og vanskelige rørføringe. Som representativ tilstand velges SFP på 4. Ved utskifting av aggregat antas at man i sitt kommer ned på 3,0 (dvs. velger en "gylden middelvei" mellom 2,5 og 4) At man ikke kommer ned på 2,0 skyldes at eksisterende kanalnett beholdes, med de begrensninger og ikke-optimale løsninger dette gir.
Note on L27: Author: Et typisk «aggregat» som tilfredsstiller TEK 69 besto egentlig bare av en avtrekksvifte og et relativt enkelt avtrekks kanalsystem. Tilluftsdelen besto av da bare av en spalt under vinduet slik at uteluften ble varmet opp av panelovn eller radiator. SFP verdien må derfor vurderes ut fra at kanalanlegg og aggregatmotstand bare er halvparten av et moderne anlegg, og at viften naturligvis er mindre effektive. Basert på dette kan en anta at SFP faktoren er 2,0.
Note on H28: Gunnar Eriksen: Jeg vil tro at en del bygg i denne perioden har nattesenkning.
Note on I28: Author: Må kunne forutsette at også eldre bygg har natt- og helgesenkning
Note on J28: Gunnar Eriksen: Jeg vil tro at en del bygg i denne perioden har nattesenkning.
Note on K28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on L28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on M28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on N28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on O28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on P28: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on D29: Author: Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling.
Note on F29: Author: Automatisk utvendig solavskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling
Note on L29: Author: Men: Må kunne forutsette at også eldre bygg med kjølebehov har solavskjerming. PS: Installasjon av automatisk utvendig solavskjerming på bygg som ikke har dette fra før er ikke ensbetydende med reduksjon i energiforbruket, fordi man mister varmetiskudd i vinterhalvåret. Simuleringer i SIMIEN takler i det hele tatt dette dårlig.
Note on N29: Author: Men: Må kunne forutsette at også eldre bygg med kjølebehov har solavskjerming. PS: Installasjon av automatisk utvendig solavskjerming på bygg som ikke har dette fra før er ikke ensbetydende med reduksjon i energiforbruket, fordi man mister varmetiskudd i vinterhalvåret. Simuleringer i SIMIEN takler i det hele tatt dette dårlig.
Note on O29: Author: Men: Må kunne forutsette at også eldre bygg med kjølebehov har solavskjerming. PS: Installasjon av automatisk utvendig solavskjerming på bygg som ikke har dette fra før er ikke ensbetydende med reduksjon i energiforbruket, fordi man mister varmetiskudd i vinterhalvåret. Simuleringer i SIMIEN takler i det hele tatt dette dårlig.
Note on D31: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1. For TEK10 reduserer vi denne til 80% grunnet tiltak lysstyring.
Note on F31: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1
Note on H31: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1
Note on J31: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.
Note on L31: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.
Note on N31: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.
Note on O31: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.
Note on D35: Author: Barnehage 0,35 som for bolig
Note on F35: Author: Barnehage 0,35 som for bolig
Note on D36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming
Note on F36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming
Note on H36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on J36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on L36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on N36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on O36: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on C43: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on F43: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on C44: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,18. Småhus: 36x98 utforing,36x148 stender, 250mm min. ull, U-verdi 0,17. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,100mm kuldebrobryter, U-verdi 0,22. Referanse 471.015
Note on C45: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112.
Note on C46: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,13. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 350mm min. ull, U-verdi 0,12. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on C48: Author: 0,06 for boligblokk 0,03 for småhus
Note on F48: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus.
Note on C49: Author: 1,5 for boligblokk 2,5 for småhus
Note on F50: Author: Bruker for nyere bygg veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1.
Note on K50: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on L50: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on F51: Author: Kravet er redusert til 70 % for arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning/smitte. Kan gjelde sykehus, sykehjem og industri/verksted.
Note on C52: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordi behovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Kravet er nå ytterligere spisset og gjennomsnittet nermer seg vel -10.
Note on F52: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordi behovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Kravet er nå ytterligere spisset og gjennomsnittet nermer seg vel -10.
Note on F55: Author: Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling.
Note on F57: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1. For TEK10 reduserer vi denne til 80% grunnet tiltak lysstyring.
Note on F61: Author: Barnehage 0,35 som for bolig
Note on F62: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming
Note on C69: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on F69: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens oppvarmede BRA
Note on C70: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,18. Småhus: 36x98 utforing,36x148 stender, 250mm min. ull, U-verdi 0,17. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,100mm kuldebrobryter, U-verdi 0,22. Referanse 471.015
Note on C71: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112.
Note on C72: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,13. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 350mm min. ull, U-verdi 0,12. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on C74: Author: 0,06 for boligblokk 0,03 for småhus
Note on F74: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus.
Note on C75: Author: 1,5 for boligblokk 2,5 for småhus
Note on F76: Author: Bruker for nyere bygg veiledende luftmengder ihht. NS3031 tabell B1.
Note on K76: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on L76: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on C78: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordibehovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Andelen roterende øker og tallet settes til f.eks -6.
Note on F78: Author: Ikke lagt inn i opprinnelige SIMIEN-filer fra SINTEF Byggforsk - de som energirammene er basert på. Sannsynligvis fordibehovet for frostsikring er lite når virkningsgrad vgj er så god Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som fortsatt florerer rundt i bygningsmassen. Andelen roterende øker og tallet settes til f.eks -6.
Note on F81: Author: Automatisk utvendig solavskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling
Note on F83: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1
Note on F87: Author: Barnehage 0,35 som for bolig
Note on F88: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming
Note on C95: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens nettoareal regnet inntil 10 m fra yttervegg for de oppvarmede delene av byggverket.
Note on F95: Author: Samlet glass-, vindus- og dørareal i forhold til bygningens nettoareal regnet inntil 10 m fra yttervegg for de oppvarmede delene av byggverket.
Note on C96: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,22. Småhus: 12mm Asfalt vindtett, 36x198 stender, 200mm min. ull, U-verdi 0,21. Referanse 471.012 Boligblokk:Bindingsverk i tre, 200mm min. ull,50mm kuldebrobryter, U-verdi 0,27. Referanse 471.015
Note on F96: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,22
Note on C97: Author: Krav 0,15. Småhus: . Fundament gulv. 250mm markplate, 100mm armert betong, U-verdi 0,15. Referanse 521.112. Boligblokk: Gulv mot uoppvarmet kjeller. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011 / 471.009
Note on F97: Author: U-verdi krav 0,15 gjelder gulv på grunn
Note on C98: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15. Småhus: Oppvarmet loft. I-bjelker, 300mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.013 Boliblokk: Flatt tak mot det fri. Betong hulldekke, 220mm min. ull, U-verdi 0,14. Referanse 471.011
Note on F98: Trond Ivar Bøhn: Krav 0,15
Note on C99: Trond Ivar Bøhn: Krav 1,6
Note on F99: Trond Ivar Bøhn: Krav 2,0
Note on C100: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4. Eksempelvis sier bygningsfysiker at selv om kravet i TEK97 var 0,22 for yttervegger inkl. kuldebroer, ble det valgt isolasjon som tilfredsstilte 0,22 for veggelementet separat og man regnet ikke inn noen kuldebro, med det resultat at datidens yttervegger i virkeligheten fikk en U-verdi inkl. kuldebroer på i størrelsesorden 0,26.
Note on F100: Author: I utgangspunktet skal alle yrkesbygg ha 0,06. Merk at det er benyttet 0,03 for barnehage i SIMIEN-fil fra SINTEF Byggforsk, og det er ifølge bygningsfysiker er det fornuftig fordi det ligner på småhus. Se kommentar for tek10
Note on C101: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on F101: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) inntil 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 3,0. For de gitte bygningsmodellene betyr dette Barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. For de gitte bygningsmodellene betyr dette (Boligblokk), Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on F102: Gunnar Eriksen: Byggeforskrift 1997 inneholder ingen nye krav til luftmengder i fohold til 1987 og Arbeidstilsynets veileder best nr 444 . Nå er det imidlertid å tolke som preaksepterte løsninger somkan benyttes som minimumsverdier dersom ikke annen løsning dokumenteres at ivaretar forskriftenes intensjon. A - personbelastning (7 l/s), B- materialer (0,7 - 2,0 l/s) og C- spesielle kilder/prosesser. Ingen reduksjon ved begrenset brukstid eller avbrudd i oppholdstiden. Ved høyere aktivitet bør A økes.
Note on K102: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on L102: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on C103: Gunnar Eriksen: NBI blad: A552.304 «Ventilasjon av småhus» fra 1980 - utgått 1984-1. I denne står det fint lite om annet enn avtrekksventilasjon. De har ofret noe få linjer helt på slutten om at «hensiktsmessige varmegjenvinnere….. halvparten av energitapet…..», men ut fra dette tror jeg trygt vi kan si at naturlige og mekaniske avtrekksanlegg dominerte. Tilsvarende blad A552.304 skiftet så navn til «Ventilasjon av småhus - Systemer og komponenter» og var gjeldene fra 1984 til 1994. Her vies balansert ventilasjon med varmegjenvinning mer plass, men fortsatt er avtrekksanlegg mest omtalt. Det står bl.a at «det ikke kan påvises en slik energigevinst …… Fordelen med balansert ventilasjon er først og fremst trekkfri ….». Dette sett opp mot de to andre hovedsystemene som er naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon. Det virker fortsatt i 1984 som om mekanisk balansert ventilasjon er noe sært i boligsammenheng. Ved neste revisjon ser det ut som om det er splittet i to. Den ene har tittelen endret til «Balansert ventilasjon av småhus», NBI nummeret er nå 552.303 og bladet er utgitt i 1995 og gjelder til 2006. Denne blir så revidert i 2006 og gjelder fortsatt. Den andre nye er 552.302 «Naturlig og mekanisk ventilasjon av småhus» - utgitt 1994 og fortsatt gjeldene. Basert på dette vil jeg anta at vi kan hevde at det frem til 90 tallet og vel så det var et overveiende flertall med mekaniske- og naturlige avtrekksanlegg. Fra midt på nittitallet kom så de balanserte systemene inn i større grad, men jeg antar det fortsatt var mye avtrekk. Så da sier vi vel at referansebygget har mekanisk avtrekk og 0% gjenvinning.
Note on F103: Author: Antar overvekt av roterende vgj 70% men med innslag av plategjenvinner og batterigjenvinnere. Snitt ca 65% Gunnar Eriksen: OK
Note on F104: Author: Ihht. NS3031 tabell H1 for regenerativ vgj Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som florerer rundt i bygningsmassen fra denne tiden, bør kanskje tallet settes til f.eks -2.
Note on F105: Trond Ivar Bøhn: Ref. byggforsk, byggdetaljer 552.335: SFP < 2,5 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger. SFP < 4,0 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger med spesielt trange tekniske rom og vanskelige rørføringe. Som representativ tilstand velges SFP på 3,0. Ved utskifting av aggregat antas at man i sitt kommer ned på 2,5. At man ikke kommer ned på 2,0 skyldes at eksisterende kanalnett beholdes, med de begrensninger og ikke-optimale løsninger dette gir.
Note on C106: Author: Må kunne forutsette at også eldre bygg har natt- og helgesenkning
Note on F106: Gunnar Eriksen: Jeg vil tro at en del bygg i denne perioden har nattesenkning.
Note on F109: Author: Bruker for nyere bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1
Note on F114: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on C121: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on F121: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on C122: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,30. Småhus: 36x148 stender, 150mm min. ull, U-verdi 0,28. Referanse 471.012 Boligblokk: Bindingsverk i tre, 150mm min. ull,50mm kuldebrobryter, U-verdi 0,29. Referanse 471.015
Note on F122: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,30
Note on C123: Author: U-verdi 0,30 gjelder gulv på grunn. For gulv mot det fri var kravet 0,20. Småhus: Fundament gulv. 80mm armert betong 150mm markplate, ringmur 250mm lettklinkerblokk, U-verdi 0,25. Referanse 521.112 Boligblokk: Gulv mor uoppvarmet kjeller. Betonggulv med 120mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,27. U-verdi effektiv 0,20. Referanse 471.011 / 471.009
Note on F123: Author: U-verdi 0,30 gjelder gulv på grunn. For gulv mot det fri var kravet 0,20.
Note on C124: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,20. Småhus: Oppvarmet loft. 48x148+98 bjelker, 250mm min. ull, U-verdi 0,18. Referanse 471.013 Boligblokk: Flatt tak mot det fri. Betongdekke 180mm min. ull, U-verdi 0,20. Referanse 471.013
Note on F124: Trond Ivar Bøhn: U-verdi krav 0,20
Note on C125: Author: Kravet til dører er 2,0. Men i SIMIEN-filene er ikke dører spesifisert, kun vinduer, så da brukes kravet for vinduer på 2,4. Arealandelen dører ift. vinduer er uansett ikke stor.
Note on F125: Author: Gjelder vinduer. (Dører hadde krav 2,0). Men i SIMIEN-bygningsmodellen er det kun vinduer...
Note on C126: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on F126: Forfatter: Barnehage og sykehjem: 0,05 Øvrige: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt.
Note on C127: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on F127: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) inntil 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 3,0. For de gitte bygningsmodellene betyr dette Barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1987 og 1997: 1,5. For de gitte bygningsmodellene betyr dette (Boligblokk), Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg. TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk.
Note on D128: Gunnar Eriksen: I boligblokk og småhus er det krav om enten mekanisk avtrekksventilasjon fra spesielle rom, eventuelt naturlig oppdrift. Fra et baderom var kravet 60 m3/h og fra et kjøkken var kravet 80 m3/h og fra et felles vaskerom (flere husstander) var kravet 200 m3/h. Hvis man antar at det i et småhus er to bad og et kjøkken blir luftmengden 200 m3/h. Med et areal på 160 m2 blir luftmengden ca 1,25 m3/h/m2. Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on E128: Gunnar Eriksen: I en boligblokk blir antagelig prosentandelen av kvadratmetere med rom med krav til ventilasjon større enn småhus. Hvis en typisk leilighet fra den tid er ca 100 m2 og man antar at det er et bad, et kjøkken og 1/5 av et vaskerom blir luftmengden ca 1,6 m3/h/m2. (det er da antatt at blokken har 10 leiligheter og 2 felles vaskerom) Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on F128: Gunnar Eriksen: Byggeforskrift 1985 var en forberedelse til 1987, men inneholdt ingen nye krav til luftmengder i fohold til 1969. TEK 87: Her kommer luftmengdekrav omtrent tilsvarende de vi bruker i dag. I veilederen til byggeforskriftene står angitt 1- personbelastning (7 l/s), 2- materialer (0,7 l/s) og 3- spesielle kilder/prosesser. Det står at 1- kan reduseres ti 4,5 l/s i rom med begrenset brukstid. Det står også at tallet kan reduseres i rom med mye avbrudd i oppholdstiden, f.eks skoler og barnehager (det gjør vi ikke i dag). Alt dette er en veiledning og ikke et krav Arbeidstilsynets veileder best nr 444 Gis ut i 1991 og veiledningen fra 1987 blir da i prinsippet et krav. Noe skjerpet i forhold til veileder fra 1987. Viktigt her er at ledd 2 i praksis økes til 1,7 l/s.
Note on K128: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on L128: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on C129: Gunnar Eriksen: NBI blad: A552.304 «Ventilasjon av småhus» fra 1980 - utgått 1984-1. I denne står det fint lite om annet enn avtrekksventilasjon. De har ofret noe få linjer helt på slutten om at «hensiktsmessige varmegjenvinnere….. halvparten av energitapet…..», men ut fra dette tror jeg trygt vi kan si at naturlige og mekaniske avtrekksanlegg dominerte. Tilsvarende blad A552.304 skiftet så navn til «Ventilasjon av småhus - Systemer og komponenter» og var gjeldene fra 1984 til 1994. Her vies balansert ventilasjon med varmegjenvinning mer plass, men fortsatt er avtrekksanlegg mest omtalt. Det står bl.a at «det ikke kan påvises en slik energigevinst …… Fordelen med balansert ventilasjon er først og fremst trekkfri ….». Dette sett opp mot de to andre hovedsystemene som er naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon. Det virker fortsatt i 1984 som om mekanisk balansert ventilasjon er noe sært i boligsammenheng. Ved neste revisjon ser det ut som om det er splittet i to. Den ene har tittelen endret til «Balansert ventilasjon av småhus», NBI nummeret er nå 552.303 og bladet er utgitt i 1995 og gjelder til 2006. Denne blir så revidert i 2006 og gjelder fortsatt. Den andre nye er 552.302 «Naturlig og mekanisk ventilasjon av småhus» - utgitt 1994 og fortsatt gjeldene. Basert på dette vil jeg anta at vi kan hevde at det frem til 90 tallet og vel så det var et overveiende flertall med mekaniske- og naturlige avtrekksanlegg. Fra midt på nittitallet kom så de balanserte systemene inn i større grad, men jeg antar det fortsatt var mye avtrekk. Så da sier vi vel at referansebygget har mekanisk avtrekk og 0% gjenvinning.
Note on F129: Gunnar Eriksen Ingen konkrete krav til gjenvinningsgrad ut over at det skal "vurderes" og "gjøres så effekt- og energiøkonomisk som mulig" Det er fortsatt ikke krav om varmegjenvinner i ventilasjonsaggregater med de aller fleste installerte likevel fordi det var direkte lønnsomt. Vi antar at det er en blanding av roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad 0,75, platevekslere med virkningsgrad 0,6 og batterivekslere med virkningsgrad 0,5 Basert på dette antar vi at en gjennomsnitts varmegjenvinning på 0,6 for kontorbygg. Trond Ivar Bøhn Må kunne forutsette at eldre bygg etter teknisk levetid skifter ut sitt ventilasjonsanlegg. Vanlig for 69-bygg med en rehab/oppgradering på 80-90-tallet.
Note on F130: Author: Ihht. NS3031 tabell H1 snitt for regenerativ vgj og rekuparativ vgj Gunnar Eriksen Som et snitt av roterende og andre vekslere som florerer rundt i bygningsmassen fra denne tiden, bør kanskje tallet settes til f.eks -2.
Note on F131: Gunnar Eriksen: Mange tenkte energisparing da også, men man hadde ikke de samme måltallene som nå. Det var lettere å akseptere et aggregat som var mer presset i størrelse mtp innkjøpspris. Trykktap ifm innregulering og mindre virkningsgrad på viftene spilte nok også inn. Selve kanalanlegget var nok stort sett som nå. Men kunden var også den gang interessert i at driftskostnadene skulle være lave. Trond Ivar Bøhn: Ref. byggforsk, byggdetaljer 552.335: SFP < 2,5 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger. SFP < 4,0 ved nyinstallasjoner i eksisterende bygninger med spesielt trange tekniske rom og vanskelige rørføringe. Som representativ tilstand velges SFP på 4. Ved utskifting av aggregat antas at man i sitt kommer ned på 3,0 (dvs. velger en "gylden middelvei" mellom 2,5 og 4) At man ikke kommer ned på 2,0 skyldes at eksisterende kanalnett beholdes, med de begrensninger og ikke-optimale løsninger dette gir.
Note on C132: Author: Må kunne forutsette at også eldre bygg har natt- og helgesenkning
Note on F132: Gunnar Eriksen: Jeg vil tro at en del bygg i denne perioden har nattesenkning.
Note on F135: Author: Antar belysning type lysrørsarmaturer T8 med elektronisk forkobling. For kontorbygger da representativ verdi 10 W/m². Dvs. forholdstall mellom verdier i NS 3031 tabell A1 som representerer T5 med elektronisk forkobling på 8W/m2 (kontorbygg) og dette blir 10/8. Bruker samme forholdstall på øvrige bygningskategorier.
Note on F140: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on C147: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on F147: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on C148: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for vegg med masse over 100 kg/m2 er 1,04. U-verdi krav for Vegg med masse høyst 100 kg/m2 er 0,58. Småhus: Bindingsverk med 100mm isolasjon, U-verdi 0,40. (BDB 471.012.) Boligblokk: Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i iallefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on F148: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for vegg med masse over 100 kg/m2 er 1,04. U-verdi krav for Vegg med masse høyst 100 kg/m2 er 0,58. De fleste næringsbygg: Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70. Mange bygg også oppført i lette trekonstruksjoner med yttervegger av 100mm bindingsverk, typisk U-verdi 0,40. Antar dette for barnehage og sykehjem, da disse to bygningskategoriene også i gjennomsnitt er nyere. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i iallefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on C149: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav gulv mot det fri 0,46. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,3. Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30. Det var også vanlig med trebjelkelag eller betongkonstruksjoner med 150mm isolasjon som gav U-verdi ca 0,3. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene.
Note on F149: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav gulv mot det fri 0,46. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,3. Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30. Det var også vanlig med trebjelkelag eller betongkonstruksjoner med 150mm isolasjon som gav U-verdi ca 0,3. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene.
Note on C150: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for trekonstruksjon er 0,46 og for andre konstruksjoner 0,58. Småhus: Tretak hvor det sjelden ble lagt mindre enn 150mm isolasjon, U-verdi rett i underkant av 0,3. Boligblokk: Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i allefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on F150: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav for trekonstruksjon 0,46 og andre konstruksjoner 0,58. Representativ U-verdi for de fleste bygg i perioden er ca 0,35. Mange bygg med flate tak, type kompakttak hvor det ble lagt 100mm skumplast isolasjon, U-verdi ca 0,35. For barnehage og sykehjem (fordi disse to bygningskategoriene også i gjennomsnitt er nyere) antas tretak med 150mm isolasjon, U-verdi rett i underkant av 0,3. For idrettsbygg var det imidlertid vanlig med noe dårligere isolasjonsstandard. Representativ U-verdi er ca lik forskriftskravet på 0,58. Vanlig med leca med 3-5 cm isolasjon eller gassbetongtak uten ekstra isolasjon. Dette var vanlig byggemåte og isolasjonsstandard ikke bare fom. TE69 men i allefalll også 10 år før. Med dette vises at vanlig bygge- og isolasjonsstandard på den tiden var vesentlig bedre enn forskriftskravene. Forskriftskravene var meget konservative og ble satt lavt bla. for å ikke ekskludere enkelte løsninger og dermed materialleverandører.
Note on C151: Author: Konservativ verdi er 2,80 for isolerglassrute dvs. dobbelt glass, luftfylt, forseglet.
Note on F151: Author: Konservativ verdi er 2,80 for isolerglassrute dvs. dobbelt glass, luftfylt, forseglet.
Note on C152: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on F152: Forfatter: Barnehage og sykehjem: 0,05 Øvrige: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt.
Note on C153: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on F153: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on D154: Gunnar Eriksen: I boligblokk og småhus er det krav om enten mekanisk avtrekksventilasjon fra spesielle rom, eventuelt naturlig oppdrift. Fra et baderom var kravet 60 m3/h og fra et kjøkken var kravet 80 m3/h og fra et felles vaskerom (flere husstander) var kravet 200 m3/h. Hvis man antar at det i et småhus er to bad og et kjøkken blir luftmengden 200 m3/h. Med et areal på 160 m2 blir luftmengden ca 1,25 m3/h/m2. Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on E154: Gunnar Eriksen: I en boligblokk blir antagelig prosentandelen av kvadratmetere med rom med krav til ventilasjon større enn småhus. Hvis en typisk leilighet fra den tid er ca 100 m2 og man antar at det er et bad, et kjøkken og 1/5 av et vaskerom blir luftmengden ca 1,6 m3/h/m2. (det er da antatt at blokken har 10 leiligheter og 2 felles vaskerom) Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on F154: Gunnar Eriksen : I TEK 69 er luftmengdekravene definert som en fast verdi pr m2 for kontorer. Verdiene er 5 m3/h/m2 for kontorer, 10 m3/h/m2 for forsamlingslokaler (møterom) kjerneområder og kontorer har ikke spesifisert krav (venterom 3 m3/h/m2) Basert på dette antar vi at en gjennomsnittsverdi er 5 m3/h/m2 for kontorbygg. Krav i byggeforskrift av 1969. Ikke alle kategorier er angitt i 1969, så vi vurderer nåværendekategori der det ikke er angitt kategorier i 1969 Trond Ivar Bøhn: Setter luftmengde utenfor driftstid lik minimumsluftmengden iht. NS3031 tabell A6 som stemmer bra ift. kravet for kontorbygg, og antar dette også for øvrige bygningskategorier. Luftmengden utenfor driftstid trenger ikke bety kontinuerlig drift med denne luftmengden, men kan være oppstart av ventilasjonen tidligere og stans senere enn den standardiserte driftstiden.
Note on K154: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on L154: Trond Ivar Bøhn: hhv i og utenfor driftstid
Note on C155: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on F155: Gunnar Eriksen: Det er ingen krav til varmegjenvinning på ventilasjon. Vanlig med mekanisk avtrekk og friskluft ubehandlet inn via spalter i forbindelse med panelovn eller radiator. Slike anlegg har 0% gjenvinning
Note on F157: Author: Et typisk «aggregat» som tilfredsstiller TEK 69 besto egentlig bare av en avtrekksvifte og et relativt enkelt avtrekks kanalsystem. Tilluftsdelen besto av da bare av en spalt under vinduet slik at uteluften ble varmet opp av panelovn eller radiator. SFP verdien må derfor vurderes ut fra at kanalanlegg og aggregatmotstand bare er halvparten av et moderne anlegg, og at viften naturligvis er mindre effektive. Basert på dette kan en anta at SFP faktoren er 2,0.
Note on C158: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F158: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F161: Author: Antar belysning type lysrørsarmaturer T8 med mekanisk forkobling. For kontorbygger da representativ verdi 12 W/m². Dvs. forholdstall mellom verdier i NS 3031 tabell A1 som representerer T5 med elektronisk forkobling på 8W/m2 (kontorbygg) og dette blir 12/8. Bruker samme forholdstall på øvrige bygningskategorier. OBS: dette tallet vil også forandre seg utfra type rom i bygget. Er det store arealer med kontorlandskap og cellekontorer, vil tallet bli høyere enn om det er store arealer med underliggende rom som lager osv. Hva et typisk kontorbygg består i av typiske arealer kan variere. Derfor har vi også en enda høyere belysningseffekt (og annen referanse) for "TEK49" og "Eldre"
Note on F166: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on C173: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on F173: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on C174: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav 1,05 for bygninger av mur/brannfast. 0,81 for trebygninger. Småhus: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 100mm min. ull, U-verdi 0,50. Referanse: 723.511 Boligblokk: betong, 100mm porebetong, U-verdi 0,96. Referanse: 723.312
Note on F174: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav 1,05 for bygninger av mur/brannfast. 0,81 for trebygninger. De fleste yrkesbygg antas som for boligblokk: Betong, 100mm porebetong, U-verdi 0,96. Referanse: 723.312 Alternativt: Massive murvegger eller betong med faststøpt 75mm treullsement eller lettbetong. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 100mm min. ull, U-verdi 0,50. Referanse: 723.511
Note on C175: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Antar representativt gulv mot uoppvarmet kjeller. Småhus: 48x198 just, 100mm min. ull, U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,28. Referanse 471.011 / 471.009 Boligblokk: Betonggulv, 50mm min. ull, U-verdi konstruksjon 0,57. Effektiv U-verdi 0,38. Referanse 722.506 / 471.009
Note on F175: Author: Regneeksempel: Gulv på grunn med u-verdi konstr.=3, dybde under terreng=0 m, grunnforhold fjell og grunnflate=150 m2 har total u-verdi ca 0,8 W/m2K Tilsvarende med dybde under terreng = 1,5 m har u-verdi = ca 0,4 W/m2k. Beregninger gjennomført i SIMIEN På bakgrunn av dette settes gjennomsnittlig u-verdi for yrkesbygg eldre enn 1969 til 0,6 W/m2K, med antagelse om at det ikke ble brukt markisolasjon i kontruksjonen.
Note on C176: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav på 0,81 Småhus: Kaldtloft. 48x198mm bjelker, 100mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,33. Referanse 722.506 / 471.008 Boligblokk: Kaldtloft. Betonggulv, 100mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,35. Effektiv U-verdi 0,33. Referanse 722.506 / 471.008
Note on F176: Author: Oslo = Sone 3. U-verdi krav på 0,81 kan sies å være representativt for perioden.
Note on C177: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on F177: Author: Dobble glass.
Note on C178: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on F178: Author: Barnehage og sykehjem: 0,04 Øvrige: 0,08 Siden U-verdiene på konstruksjonen er dårligere (i større grad at hele konstruksjonen i seg selv er en kuldebro) blir normalisert kuldebroverdi mindre. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Øvrige antas ha bæresystem i mur/tegl som representativt.
Note on C179: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on F179: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on D180: Gunnar Eriksen: I boligblokk og småhus er det krav om enten mekanisk avtrekksventilasjon fra spesielle rom, eventuelt naturlig oppdrift. Fra et baderom var kravet 60 m3/h og fra et kjøkken var kravet 80 m3/h og fra et felles vaskerom (flere husstander) var kravet 200 m3/h. Hvis man antar at det i et småhus er to bad og et kjøkken blir luftmengden 200 m3/h. Med et areal på 160 m2 blir luftmengden ca 1,25 m3/h/m2. Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on E180: Gunnar Eriksen: I en boligblokk blir antagelig prosentandelen av kvadratmetere med rom med krav til ventilasjon større enn småhus. Hvis en typisk leilighet fra den tid er ca 100 m2 og man antar at det er et bad, et kjøkken og 1/5 av et vaskerom blir luftmengden ca 1,6 m3/h/m2. (det er da antatt at blokken har 10 leiligheter og 2 felles vaskerom) Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on F180: Gunnar Eriksen: Byggeforskriften har INGEN krav til avtrekk og friskluftsmengde. Kun krav til hvordan ventilasjonspiper og -kanaler skal være utformet. Vanlig med naturlige ventilasjonsanlegg. Antar 2-3 m3/h pr m2 vil være representativt. Tidlige svenske normer beskrev relativt høye luftmengder, også i dagens målestokk. Ref "VVS Handboken" fra 1963. Her kan man kanskje konsuldere ennå eldre medarbeidere som har "opplevd" denne perioden.
Note on C181: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on F181: Gunnar Eriksen: Det er INGEN krav til varmegjenvinning på ventilasjon. Vanlig med mekanisk avtrekk og friskluft ubehandlet inn via spalter i forbindelse med panelovn eller radiator. Slike anlegg har 0% gjenvinning
Note on C184: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F184: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F185: Author: Men: Må kunne forutsette at også eldre bygg med kjølebehov har solavskjerming. PS: Installasjon av automatisk utvendig solavskjerming på bygg som ikke har dette fra før er ikke ensbetydende med reduksjon i energiforbruket, fordi man mister varmetiskudd i vinterhalvåret. Simuleringer i SIMIEN takler i det hele tatt dette dårlig.
Note on F187: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.
Note on F192: Author: barnehage som for bolig, dvs. ikke bevegelig solskjerming. Utvendig solskjerming gir solfaktor 0,2 (som for TEK10) som multiplisert med glassets solfaktor gir resulterende solfaktor i aktivisert stilling.
Note on C199: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on F199: Author: Må kunne forutsette samme arealandel
Note on C200: Author: Småhus: Tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. Referanse: 723.511 Boligblokk: U-verdi 1,3 tilsvarer 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet. Det ligger også i nærheten av vanlige hulmurer av tegl.
Note on F200: Author: U-verdi 1,3 tilsvarer 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet. Det ligger også i nærheten av vanlige hulmurer av tegl. Derfor kan dette sies å være representativt for perioden. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. Referanse: 723.511
Note on C201: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Antar representativt gulv mot uoppvarmet kjeller. Småhus: 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,61. Referanse 722.506 / 471.009 Boligblokk: 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,55. Referanse 722.506 / 471.009/723.312
Note on F201: Author: Gulv på grunn ble aldri isolert. Men gulv på grunn eller mot kjeller gav jo god varmemotstand. Setter U-verdi samme som for TEK49, se kommentar.
Note on C202: Author: Småhus: Kaldtloft. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire. U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,81. Referanse 722.506 / 471.008 Boligblokk: Bjelkelag med leire med U-verdi i området 0,75 - 0,90, antar representativt 0,81 slik som eksempelet for småhus. Referanse 722.506 / 471.008
Note on F202: Author: For etasjeskiller av betong: Vanlig med sydd matte på ca 3cm over betongdekke gir U-verdi ca 1,0. Alternativt bjelkelag med leire med U-verdi i området 0,75 - 0,90, men dette var mest vanlig for boligblokker. Derfor representativt med 1,0. Barnehage og sykehjem antas som for småhus: Kaldtloft. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire. U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,81. Referanse 722.506 / 471.008. Som forøvrig er samme U-verdi krav som i TEK49.
Note on C203: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on F203: Author: Vanlig med dobble vinduer fra ca 1900.
Note on C204: Author: Småhus: 0,05 Boligblokk: 0,12 Benytter standardverdier hentet fra NS3031 tabell A4. Småhus antas ha bæresystem i tre. Boligblokk antas ha bæresystem i betong, mur eller stål og 5 cm kuldebrobryter i fasadene. (10cm kuldebrobryter var ikke vanlig tidligere.) Egentlig er U-verdi krav i datidens TEK gitt inkl./medregnet kuldebroer, men dette ble i praksis ikke fulgt. Når man skal energimerke et eldre bygg vil man i praksis kunne bruke datidens U-verdikrav dersom man ikke har annen informasjon om oppbygningen, men i tillegg vil man da sette inn standardverdier for kuldebroer far NS3031 tabell A4.a
Note on F204: Author: Setter samme verdier som for TEK10: Barnehage og sykehjem: 0,03 Øvrige: 0,06 Siden U-verdiene på konstruksjonen er dårligere (i større grad at hele konstruksjonen i seg selv er en kuldebro, og i ennå større grad enn TEK49) blir normalisert kuldebroverdi mindre. Barnehage antas ha bæresystem i tre. Også sykehjem. Øvrige antas ha bæresystem i mur/tegl som representativt.
Note on C205: Author: I veiledningen til teknisk forskrift, og også gjengitt i NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. Naturlig da å bruke dette lekkasjetallet (og ikke noe lavere) også for eldre bygg. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Men i likhet med yrkesbyggene; øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer TEK: § 8-22 Tetthet Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning. Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe bygningens levetid. Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk. NS3031 tabell B3: - Anbefalt nivå for småhus i byggeforskriften av 1997: 4,0. - Anbefalt nivå for alle bygningskategorier (bortsett fra småhus) over 2 etasjer i byggeforskrifter av 1985 og 1969: 1,5. Gjelder bla. boligblokk. Kommentar: Erik Aalgaard mener foreslåtte verdier i NS 3031 er for gode. Vindusinnsetting: kun dytt og list, ikke fuge. Boligblokk - lette konstruksjoner, betongskiver med bindingsverk mellom. Kontorbygg ofte metallkledninger. Bygget etter NBI anvisninger. Verdier er forslag fra Erik Algaard.
Note on F205: Author: Legger oss på samme nivå som for TEK97 og TEK87 hva gjelder bygningskategorier inntil 2 etasjer, dvs. lekkasjetall 3,0 for barnehage, Skole, Sykehjem, Hotell, Idrettsbygg, Kulturbygg og Industri/verksted. Øker lekkasjetallet fra 1,5 til 2,5 for alle bygningskategorier over 2 etasjer: Kontorbygg, Universitet, Sykehus og Forretningsbygg.
Note on D206: Gunnar Eriksen: I boligblokk og småhus er det krav om enten mekanisk avtrekksventilasjon fra spesielle rom, eventuelt naturlig oppdrift. Fra et baderom var kravet 60 m3/h og fra et kjøkken var kravet 80 m3/h og fra et felles vaskerom (flere husstander) var kravet 200 m3/h. Hvis man antar at det i et småhus er to bad og et kjøkken blir luftmengden 200 m3/h. Med et areal på 160 m2 blir luftmengden ca 1,25 m3/h/m2. Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on E206: Gunnar Eriksen: I en boligblokk blir antagelig prosentandelen av kvadratmetere med rom med krav til ventilasjon større enn småhus. Hvis en typisk leilighet fra den tid er ca 100 m2 og man antar at det er et bad, et kjøkken og 1/5 av et vaskerom blir luftmengden ca 1,6 m3/h/m2. (det er da antatt at blokken har 10 leiligheter og 2 felles vaskerom) Trond Ivar Bøhn: Benytter veiledende luftmengde far NS 3031 tabell B1.
Note on F206: Gunnar Eriksen: Vanlig med naturlige ventilasjonsanlegg. Antar 2-3 m3/h pr m2 vil være representativt.
Note on C207: Author: Må regne med at eldre boliger ikke har balansert ventilasjon men naturlig ventilasjon og/eller mekanisk avtrekk
Note on F207: Gunnar Eriksen: Ingen dokumentasjon på hvordan kravene var. antar de var omtrent som TEK 49 hva gjelder ventilasjon. Dvs ingen krav til gjenvinning.
Note on C210: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F210: Author: Antar det som representativt at middelaldrende og eldre bygg ikke har nattsenkning
Note on F211: Author: Men: Må kunne forutsette at også eldre bygg med kjølebehov har solavskjerming. PS: Installasjon av automatisk utvendig solavskjerming på bygg som ikke har dette fra før er ikke ensbetydende med reduksjon i energiforbruket, fordi man mister varmetiskudd i vinterhalvåret. Simuleringer i SIMIEN takler i det hele tatt dette dårlig.
Note on F213: Author: Bruker for middels gamle og eldre bygg standardverdi iht. NS3031 tabell A1 ganget med 15/8-deler. Dette tilsvarer forholdet mellom eldre belysning typisk T8 lysrørsarmaturer med mekanisk forkobling kontra nyere belysning typisk T5 lysrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Referanse: Sintef Byggforsk Prosjektrapport 51, belysning for kontorbygg, side 7.

## 4 Bruk
Driftstider og temperaturer er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
Følgende benyttes: | Driftstider | Temperaturer
Lav energibesparelse | Standardverdier fra NS3031 | Standardverdier fra NS3031
Median energibesparelse | + 1,5 time/døgn | + 1 °C oppv / - 1 °C kjøl
Høy energibesparelse | + 3 timer/døgn | + 2 °C oppv / - 2 °C kjøl
Vurdering:
Standardverdier for driftstider og temperaturer er gitt av NS 3031, som benyttes i energiberegning mot energikrav i TEK samt energimerkeordningen.
NVE ønsker at disse standardverdiene benyttes for beregning av lav energibesparelse, da både driftstider og temperaturer etter deres mening oftest er høyere. (Multiconsult ikke uenig)
Merk at vi i Simien-simuleringene nå IKKE legger inn lav luftmengde utenfor driftstid, men kun luftmengde i driftstid og da med en utvidet driftstid i "median" og "høy" energibesparelse.
Unntaket er for sykehus og sykehjem hvor en stor andel av bygget har døgnkontinuerlig drift, og vi benytter da luftmengde utenfor driftstid på 3 m³/hmm² utenfor driftstid (ref. passivhusstandarden).
Eksempel kontorbygg: Luftmengde 2 m³/hm2 utenfor driftstid tilsvarer 2,4 timer lenger driftstid med ordinære luftmengder, mens 3 m³/hm2 tilsvarer 3,6 timer.
Eksempel skolebygning: Luftmengde 2 m³/hm2 utenfor driftstid tilsvarer 1,75 timer lenger driftstid med ordinære luftmengder, mens 3 m³/hm2 tilsvarer 2,625 timer.
Det synes fornuftig å øke med 1,5 timer til "median" og med 3 timer til "høy".
For temperaturer synes fornuftig å øke med 1grad til "median" og med 2 grader til "høy".
Det er ingen av modellene som har innlagt romkjøling, men vi senker også setpunkt temp. ventilasjonskjøling med hhv 1 og 2 grader for å representere en differanse i økning kjølebehov som følge av strengere krav til innetemperatur også sommer.
Simien-simuleringer er vist nederst.
Internlaster og driftstider slik de er ihht. NS 3031 tabell A3:
| Driftstider |  |  | Setpunkt.temp oppvarming |  | Setpunkt.temp. romkjøling
| Oppv,belys,utstyr | Ventilasjon | Personer | i driftstiden | utenfor driftstiden
| tim/dag/uke | tim/dag/uke | tim/dag/uke | °C | °C | °C
Småhus | 16/7/52 | 24/7/52 | 24/7/52 | 21 | 19 | -
Boligblokk | 16/7/52 | 24/7/52 | 24/7/52 | 21 | 19 | -
Barnehage | 10/5/52 | 10/5/52 | 10/5/52 | 21 | 19 | -
Kontorbygning | 12/5/52 | 12/5/52 | 12/5/52 | 21 | 19 | 22
Skolebygning | 10/5/44 | 10/5/44 | 10/5/44 | 21 | 19 | 22
Universitets- og høgskolebygning | 12/5/52 | 12/5/52 | 12/5/52 | 21 | 19 | 22
Sykehus | 16/7/52 | 16/7/52 | 24/7/52 | 21 | 19 | 22
Sykehjem | 16/7/52 | 16/7/52 | 24/7/52 | 21 | 19 | 22
Hotellbygning | 16/7/52 | 16/7/52 | 24/7/52 | 21 | 19 | 22
Idrettsbygning | 12/5/44 | 12/5/44 | 12/5/44 | 19 | 17 | 22
Forretningsbygning | 12/6/52 | 12/6/52 | 12/6/52 | 21 | 19 | 22
Kulturbygning | 11/5/52 | 11/5/52 | 11/5/52 | 21 | 19 | 22
Lett industribygning, verksted | 9/5/44 | 9/5/44 | 9/5/44 | 21 | 19 | 22
Kontorbygg (TEK69, Oslo klima) | Standardverdier NS3031 |  | + 1 time/døgn |  | Diff. fra NS3031 | + 2 timer/døgn |  | Diff. fra NS3031 | + 3 timer/døgn |  | Diff. fra NS3031 | + 4 timer/døgn |  | Diff. fra NS3031
Energipost | Spesifikt energibehov |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov
1a Romoppvarming | 102.5 | kWh/m² | 100.6 | kWh/m² | -1.854% | 98.6 | kWh/m² | -3.805% | 96.7 | kWh/m² | -5.659% | 94.8 | kWh/m² | -7.512%
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 24.1 | kWh/m² | 26.1 | kWh/m² | 8.299% | 28.8 | kWh/m² | 19.5% | 31 | kWh/m² | 28.63% | 33.3 | kWh/m² | 38.17%
2 Varmtvann (tappevann) | 5 | kWh/m² | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0%
3a Vifter | 26.1 | kWh/m² | 28.3 | kWh/m² | 8.429% | 30.5 | kWh/m² | 16.86% | 32.6 | kWh/m² | 24.9% | 34.8 | kWh/m² | 33.33%
3b Pumper | 3.3 | kWh/m² | 3.3 | kWh/m² | 0% | 3.2 | kWh/m² | -3.03% | 3.2 | kWh/m² | -3.03% | 3.2 | kWh/m² | -3.03%
4 Belysning | 25.1 | kWh/m² | 27.1 | kWh/m² | 7.968% | 29.2 | kWh/m² | 16.33% | 31.3 | kWh/m² | 24.7% | 33.4 | kWh/m² | 33.07%
5 Teknisk utstyr | 34.5 | kWh/m² | 37.3 | kWh/m² | 8.116% | 40.2 | kWh/m² | 16.52% | 43.1 | kWh/m² | 24.93% | 45.9 | kWh/m² | 33.04%
6a Romkjøling | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 15.7 | kWh/m² | 17 | kWh/m² | 8.28% | 17.1 | kWh/m² | 8.917% | 18.1 | kWh/m² | 15.29% | 18.7 | kWh/m² | 19.11%
Totalt netto energibehov, sum 1-6 | 236.1 | kWh/m² | 244.8 | kWh/m² | 3.685% | 252.7 | kWh/m² | 7.031% | 261.1 | kWh/m² | 10.59% | 269.2 | kWh/m² | 14.02%
Kontorbygg (TEK69, Oslo klima) | Standardverdier NS3031 |  | + 1 grad |  | Diff. fra NS3031 | + 2 grader |  | Diff. fra NS3031
Energipost | Spesifikt energibehov |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov
1a Romoppvarming | 102.5 | kWh/m² | 113.3 | kWh/m² | 10.54% | 127.7 | kWh/m² | 24.59%
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 24.1 | kWh/m² | 26.5 | kWh/m² | 9.959% | 29 | kWh/m² | 20.33%
2 Varmtvann (tappevann) | 5 | kWh/m² | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0%
3a Vifter | 26.1 | kWh/m² | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0%
3b Pumper | 3.3 | kWh/m² | 3.2 | kWh/m² | -3.03% | 3.2 | kWh/m² | -3.03%
4 Belysning | 25.1 | kWh/m² | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0%
5 Teknisk utstyr | 34.5 | kWh/m² | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0%
6a Romkjøling | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 15.7 | kWh/m² | 18.8 | kWh/m² | 19.75% | 22.4 | kWh/m² | 42.68%
Totalt netto energibehov, sum 1-6 | 236.1 | kWh/m² | 252.4 | kWh/m² | 6.904% | 272.9 | kWh/m² | 15.59%

## 5 Klima
Klima er en variabel for beregning av lav, median og høy energibesparelse
Følgende benyttes: | Klimasted
Lav energibesparelse | Bergen
Median energibesparelse | Oslo
Høy energibesparelse | Narvik
Vurdering:
Oslo benyttes som median, da dette i NS 3031 og passivhusstandardene regnes som representativt / gjennomsnittsklima i Norge
Bergen ønskes som moderat ytterpunkt for beregning av lav energibesparelse (ønsket av NVE)
Narvik viser seg å være passende moderat ytterpunkt for beregning av høy energibesparelse.
Simien-simuleringene på kontorbygg nedenfor viser at klima Trondheim og Bodø gir for liten endring fra Oslo-klima, mens Tromsø og Røros gir for stor endring tatt i betraktning hvor hovedvekten av Norges befolkning bor.
Kontorbygg (TEK69, NS3031 standardverdier bruk) | Oslo |  | Bergen |  | Diff. fra Oslo | Narvik |  | Diff. fra Oslo | Bodø |  | Diff. fra Oslo | Trondheim |  | Diff. fra Oslo | Tromsø |  | Diff. fra Oslo | Røros |  | Diff. fra Oslo
Energipost | Spesifikt energibehov |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov
1a Romoppvarming | 102.5 | kWh/m² | 84.7 | kWh/m² | -17.37% | 122.8 | kWh/m² | 19.8% | 105.6 | kWh/m² | 3.024% | 105.8 | kWh/m² | 3.22% | 131.9 | kWh/m² | 28.68% | 146.2 | kWh/m² | 42.63%
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 24.1 | kWh/m² | 15.8 | kWh/m² | -34.44% | 29.3 | kWh/m² | 21.58% | 23.1 | kWh/m² | -4.149% | 23.4 | kWh/m² | -2.905% | 30.4 | kWh/m² | 26.14% | 40.6 | kWh/m² | 68.46%
2 Varmtvann (tappevann) | 5 | kWh/m² | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0% | 5 | kWh/m² | 0%
3a Vifter | 26.1 | kWh/m² | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0% | 26.1 | kWh/m² | 0%
3b Pumper | 3.3 | kWh/m² | 2.1 | kWh/m² | -36.36% | 2.4 | kWh/m² | -27.27% | 1.9 | kWh/m² | -42.42% | 2.3 | kWh/m² | -30.3% | 1.3 | kWh/m² | -60.61% | 3.1 | kWh/m² | -6.061%
4 Belysning | 25.1 | kWh/m² | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0% | 25.1 | kWh/m² | 0%
5 Teknisk utstyr | 34.5 | kWh/m² | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0% | 34.5 | kWh/m² | 0%
6a Romkjøling | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 15.7 | kWh/m² | 5.6 | kWh/m² | -64.33% | 3.2 | kWh/m² | -79.62% | 3.2 | kWh/m² | -79.62% | 4.7 | kWh/m² | -70.06% | 0.9 | kWh/m² | -94.27% | 4.4 | kWh/m² | -71.97%
Totalt netto energibehov, sum 1-6 | 236.1 | kWh/m² | 198.8 | kWh/m² | -15.8% | 248.3 | kWh/m² | 5.167% | 224.3 | kWh/m² | -4.998% | 226.8 | kWh/m² | -3.939% | 255 | kWh/m² | 8.005% | 284.9 | kWh/m² | 20.67%
Småhus (TEK69, NS3031 standardverdier bruk) | Oslo |  | Bergen |  | Diff. fra Oslo | Narvik |  | Diff. fra Oslo
Energipost | Spesifikt energibehov |  | Spesifikt energibehov |  |  | Spesifikt energibehov
1a Romoppvarming | 180.4 | kWh/m² | 159.7 | kWh/m² | -11.47% | 217.2 | kWh/m² | 20.4%
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
2 Varmtvann (tappevann) | 29.8 | kWh/m² | 29.8 | kWh/m² | 0% | 29.8 | kWh/m² | 0%
3a Vifter | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
3b Pumper | 1.2 | kWh/m² | 0.7 | kWh/m² | -41.67% | 0.9 | kWh/m² | -25%
4 Belysning | 11.4 | kWh/m² | 11.4 | kWh/m² | 0% | 11.4 | kWh/m² | 0%
5 Teknisk utstyr | 17.5 | kWh/m² | 17.5 | kWh/m² | 0% | 17.5 | kWh/m² | 0%
6a Romkjøling | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | kWh/m² | 0 | kWh/m² | #DIV/0! | 0 | kWh/m² | #DIV/0!
Totalt netto energibehov, sum 1-6 | 240.2 | kWh/m² | 219.1 | kWh/m² | -8.784% | 276.9 | kWh/m² | 15.28%

## 6 Oversikt startpunkt
Oversikt over input parametere; startpunkt for simulering lav - median - høy energibesparelse
Startpunkt for lav energibesparelse | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Energitiltak
Utgangspunkt; TEK87 men med korreksjon for ventilasjon
Begrensning glass/vindu/dørareal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi gulv [W/m2K] | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi tak [W/m2K] | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] | 1,2 | 1,5 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Frostsikringstemperatur [oC] | Mekanisk avtrekk | Mekanisk avtrekk | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
SFP-faktor [kW/(m3/s)] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Natt- og helgesenkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] | 1.95 | 1.95 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.75 | 10
, utstyr [W/m2] | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
, aktivisert stilling | - | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
, automatisk solskj.e. solflux | - | - | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Klima | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen | Bergen
Driftstid oppvarming, belysning, utstyr | 16 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11
Driftstid ventilasjon | 24 | 24 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11
Driftstid personer | 24 | 24 | 10 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 11
Set.punkt oppvarming i driftstid | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21
Set.punkt oppvarming utenfor driftstid | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19
Set.punkt ventilasjonsoppvarming | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Set.punkt ventilasjonskjøling | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16
Startpunkt for median energibesparelse | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Energitiltak
Utgangspunkt; TEK69 men med korreksjon for ventilasjon
Begrensning glass/vindu/dørareal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
U-verdi gulv [W/m2K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
U-verdi tak [W/m2K] | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.35
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] | 1,2 | 1,5 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Frostsikringstemperatur [oC] | Naturlig vent | Naturlig vent | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
SFP-faktor [kW/(m3/s)] | Naturlig vent | Naturlig vent | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Natt- og helgesenkning | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell | Ja, manuell
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] | 1.95 | 1.95 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22.5 | 12
, utstyr [W/m2] | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
, automatisk solskj.e. solflux | - | - | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Klima | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo
Driftstid oppvarming, belysning, utstyr | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5
Driftstid ventilasjon | 24 | 24 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5
Driftstid personer | 24 | 24 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 24 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | 12.5
Set.punkt oppvarming i driftstid | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22
Set.punkt oppvarming utenfor driftstid | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22
Set.punkt ventilasjonsoppvarming | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Set.punkt ventilasjonskjøling | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15
Startpunkt for høy energibesparelse | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Energitiltak
Utgangspunkt; "Eldre", men med korreksjon for ventilasjon
Begrensning glass/vindu/dørareal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.96 | 1.3 | 0.96 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.96 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
U-verdi gulv [W/m2K] | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
U-verdi tak [W/m2K] | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1
U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] | 1,2 | 1,5 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16/3 | 14/3 | 10 | 12 | 20 | 12
Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Frostsikringstemperatur [oC] | Naturlig vent | Naturlig vent | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
SFP-faktor [kW/(m3/s)] | Naturlig vent | Naturlig vent | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Natt- og helgesenkning | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling | Ingen kjøling | Ingen kjøling | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 90 | 0 | 125 | 0 | 100 | 70
Internlaster, belysning [W/m2] | 1.95 | 1.95 | 15 | 15 | 18.75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28.125 | 15
, utstyr [W/m2] | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
, aktivisert stilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
, automatisk solskj.e. solflux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Klima | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik | Narvik
Driftstid oppvarming, belysning, utstyr | 19 | 19 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14
Driftstid ventilasjon | 24 | 24 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14
Driftstid personer | 24 | 24 | 13 | 15 | 13 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 14
Set.punkt oppvarming i driftstid | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23
Set.punkt oppvarming utenfor driftstid | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23
Set.punkt ventilasjonsoppvarming | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Set.punkt ventilasjonskjøling | - | - | - | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | 14
Note on A41: Trond Ivar Bøhn: Må forutsette at ventilasjonen har blitt oppgradert på et senere tidspunkt. For med kun mekanisk avtrekk og små luftmengder som var vanlig i 1969 og tiden etter, tilfredsstilte man ikke arbeidsmiljøloven (444) som kom i 1991. Og man ville sannsynligvis ikke få leid ut.
Note on A76: Trond Ivar Bøhn: Må forutsette at ventilasjonen har blitt oppgradert på et senere tidspunkt. For med kun naturlig ventilasjon som var vanlig i 1949 og tidligere, tilfredsstilte man ikke arbeidsmiljøloven (444) som kom i 1991. Og man ville sannsynligvis ikke få leid ut.

## 7 Passivhusnivå
Fastsettelse av komponentverdier for hver bygningskategori slik at passivhusstandarden NS 3700 / NS 3701 akkurat tilfredsstilles (kontrolltest)
Bygningskategori / oppv.BRA | Småhus | 160 | Boligblokk | 900 | Barnehage | 300 | Kontorbygning | 3600 | Skolebygning | 2400 | Universitets- og høgskolebygning | 3600 | Sykehus | 3600 | Sykehjem | 2400 | Hotellbygning | 2400 | Idrettsbygning | 3200 | Forretningsbygning | 3600 | Kulturbygning | 2400
Energiposter | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt
| [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
Romoppvarming | 3007 | 18.8 | 12381 | 13.8 | 9559 | 31.9 | 57373 | 15.9 | 33705 | 14 | 56978 | 15.8 | 68032 | 18.9 | 46167 | 19.2 | 53002 | 22.1 | 64170 | 20.1 | 49766 | 13.8 | 54016 | 22.5
Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 170 | 1.1 | 1018 | 1.1 | 1148 | 3.8 | 14140 | 3.9 | 12724 | 5.3 | 15084 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910 | 2.9 | 0 | 0 | 31516 | 8.8 | 5216 | 2.2
Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 24186 | 10.1 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 161242 | 50.4 | 36525 | 10.1 | 24054 | 10
Vifter (ventilasjon) | 701 | 4.4 | 4925 | 5.5 | 2324 | 7.7 | 32229 | 9 | 20950 | 8.7 | 37019 | 10.3 | 84708 | 23.5 | 44961 | 18.7 | 30555 | 12.7 | 25110 | 7.8 | 67506 | 18.8 | 19047 | 7.9
Pumper | 51 | 0.3 | 118 | 0.1 | 136 | 0.5 | 2917 | 0.8 | 718 | 0.3 | 3067 | 0.9 | 4394 | 1.2 | 782 | 0.3 | 1514 | 0.6 | 1013 | 0.3 | 3971 | 1.1 | 1648 | 0.7
Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 3915 | 13.1 | 45101 | 12.5 | 23868 | 9.9 | 50730 | 14.1 | 105086 | 29.2 | 70080 | 29.2 | 42048 | 17.5 | 46675 | 14.6 | 101432 | 28.2 | 41342 | 17.2
Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 67651 | 18.8 | 21216 | 8.8 | 56376 | 15.7 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8486 | 2.7 | 13522 | 3.8 | 6890 | 2.9
Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27572 | 7.7 | 0 | 0 | 29499 | 8.2 | 58676 | 16.3 | 0 | 0 | 20727 | 8.6 | 0 | 0 | 51626 | 14.3 | 14557 | 6.1
Total | 13319 | 83.2 | 71255 | 79.2 | 21656 | 72.2 | 265023 | 73.6 | 137367 | 57.2 | 266794 | 74.1 | 596259 | 165.6 | 289536 | 120.6 | 240253 | 100.1 | 306697 | 95.8 | 355864 | 98.9 | 166771 | 69.5
Høyeste varmetapstall | 0.48 | 0.4 | 0.43 | 0.36 | 0.498 | 0.5 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.38
Høyeste netto kjølebehov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 9.38 | 7.7 | 5.025 | 0 | 10.05 | 8.2 | 19.43 | 16.3 | 10.72 | 0 | 10.05 | 8.6 | 6.03 | 0 | 22.11 | 14.3 | 8.04 | 6.1
Høyeste netto oppvarmingsbehov | 20 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 35.7 | 35.7 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 19.3 | 20.1 | 20 | 20.2 | 18.9 | 20.2 | 19.2 | 25.1 | 25 | 20.1 | 20.1 | 25.2 | 22.6 | 25.1 | 24.7
| Bolibygg |  |  | Næringsbygg
Komponenter | Minstekrav | Småhus | Boligblokk | Minstekrav | Barnehage | Kontorbygning | Skolebygning | Universitets- og høgskolebygning | Sykehus | Sykehjem | Hotellbygning | Idrettsbygning | Forretningsbygning | Kulturbygning
Begrensning glass/vindu/dørareal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.22 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.16
U-verdi gulv [W/m2K] | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11
U-verdi tak [W/m2K] | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.13
U-verdi vinduer/dører [W/m2K] | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] | NS 3700 tab.A1 | 1,2 / 1,2 | 1,5 / 1,5 | NS 3701 tab.A2 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 | 9 / 3 | 7 / 3 | 5 / 1 | 6 / 1 | 11 / 1,5 | 6 / 0,6
Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 80% | 85% | 85% | 80% | 82% | 82% | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 85% | 80% | 83%
Frostsikringstemperatur [oC] | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen
SFP-faktor [kW/(m3/s)] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Natt- og helgesenkning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Solavskjerming for elimin. lokalkjøling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Installert kjøleeffekt ventilasjon [W/m2] | Ingen | 0 | 0 | P42: Bruker de tall som er forutsatt i SINTEF prosjektrapport 42. | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10
Internlaster, belysning [W/m2] | NS 3700 tab.A1 | 1.95 | 1.95 | NS 3701 tab.8 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 6
, utstyr [W/m2] | NS 3700 tab.A1 | 3 | 3 | NS 3701 tab.A3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
, varmtvann [W/m2] | NS 3700 tab.A1 | 5.1 | 5.1 | NS 3031 tab.A1 | 3.8 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 18.9 | 2.7 | 3.5
Varmetilskudd, personer [W/m2] | NS 3700 tab.A1 | 1.5 | 1.5 | NS 3701 tab.A3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3.2
Solskjerming solfaktor, fast / ikke aktivisert stilling | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
, aktivisert stilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
, automatisk solskj.e. solflux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Varmebatteri ventilasjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kommentarer
Det er i utgangspunktet lagt inn akkurat gode nok U-verdier og varmegjenvinning til akkurat å tilfredsstille passivhuskriteriene.
Dette er først gjort for småhus, boligblokk og kontorbygg. Det er benyttet realistisk virkningsgrad varmegjenvinning.
Det er søkt å benytte samme U-verdier som for kontorbygg også for øvrige næringsbygg.
Passivhusevalueringene viser da at enkelte bygg kunne hatt litt dårligere U-verdier, men det er likevel beholdt de samme U-verdiene for å være konsistent på det området - og heller redusert noe på varmegjenvinningen.
For noen næringsbygg viser imidlertid passivhusevalueringene at det må velges strengere U-verdier.
Det gjelder barnehage og hotell som krever U-verdier gode tilsvarende som for boligblokk.
Det gjelder også idrettsbygg som krever enda bedre U-verdier tilsvarende som for småhus. Likevel tilfredsstilles ikke varmetapskravet. Dette skyldes at TEK-modellen egentlig ikke er representativt nok for idrettsbygg (da er den nye passivhusmodellen som faktisk ligger til grunn for passivhusstandarden bedre tilpasset), bl.a er det nok ikke så mye som 20% vindusandel. Med halvering av vindusarealet tilfredsstilles kravet. På denne bakgrunn beholdes disse U-verdiene som "passivhusnivå".
Note on U18: Trond Ivar Bøhn: Tilfredsstilles ved halvering av vindusarealet, dvs redusert til 10 % av BRA, som vel kan sies å være mer representativt for idrettsbygg som sjelden har mye vinduer.
Note on B24: Trond Ivar Bøhn: Tall i rødt er ikke minstekrav men vanlige verdier
Note on E24: Trond Ivar Bøhn: Tall i rødt er ikke minstekrav men vanlige verdier
Note on B26: Author: Forutsetter at 20 % gjelder også her.
Note on E26: Author: Forutsetter at 20 % gjelder også her.
Note on F33: Author: Luftmengde hhv i og utenfor driftstid
Note on G33: Author: Luftmengde hhv i og utenfor driftstid
Note on K39: Author: I SIMIEN-fil som er grunnlag for energirammene er det IKKE innlagt kjøling. Legger derfor heller ikke inn kjøling for passivhus her, til tross for at dette er lagt inn i SINTEF prosjektrapport 42 med verdi 10 W/m2
Note on M39: Author: I SIMIEN-fil som er grunnlag for energirammene er det IKKE innlagt kjøling. Legger derfor heller ikke inn kjøling for passivhus her, til tross for at dette er lagt inn i SINTEF prosjektrapport 42 med verdi 10 W/m2
Note on A44: Bøhn, Trond Ivar: Ifølge NS3700/01: Ved beregning av varmetilskudd fra sol i perioder med oppvarmingsbehov skal man beregne soltilskuddet uten virkningen av regulerbar solskjerming, dvs. f(with) = 0 i oppvarmingsperioden.
Note on E44: Bøhn, Trond Ivar: Tilsvarer valg i nedtrekksmeny i SIMIEN: "Tre lags glass, hvorav to er energispareglass"
Note on A47: Bøhn, Trond Ivar: Beregningen for pasivhus i SINTEF Prosjektrapport 42 er gjort uten installaert varmebatteri ventilasjon. (Dette kan gjøres fordi virkningsgraden på varmegjenvinneren er så høy). Med dette øker romoppvarmingen noe, men oppvarmingsbehovet totalt sett går litt ned. MEN, i våre beregninger tar vi med varmebatterida dette synes å være praksisen (foreløpig) i passivhusprosjekter.

## 8 Lav energibesparelse
Simien-simuleringer for energitiltak versjon lav energibesparelse
| Bygningskategori / oppv.BRA | Småhus | 160 | Boligblokk | 900 | Barnehage | 300 | Kontorbygning | 3600 | Skolebygning | 2400 | Universitets- og høgskolebygning | 3600 | Sykehus | 3600 | Sykehjem | 2400 | Hotellbygning | 2400 | Idrettsbygning | 3200 | Forretningsbygning | 3600 | Kulturbygning | 2400
| Energiposter | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt
0 Startpunkt | Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 18458 | 115.4 | 84357 | 93.7 | 31024 | 103.4 | 150886 | 41.9 | 151368 | 63.1 | 167783 | 46.6 | 291373 | 80.9 | 179649 | 74.9 | 216799 | 90.3 | 298655 | 93.3 | 217258 | 60.3 | 221406 | 92.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 6.6 | 24222 | 6.7 | 19926 | 8.3 | 31613 | 8.8 | 90165 | 25 | 56582 | 23.6 | 28971 | 12.1 | 53242 | 16.6 | 51354 | 14.3 | 15469 | 6.4
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 119 | 0.7 | 521 | 0.6 | 321 | 1.1 | 7441 | 2.1 | 2119 | 0.9 | 8598 | 2.4 | 10481 | 2.9 | 1878 | 0.8 | 5336 | 2.2 | 3262 | 1 | 11947 | 3.3 | 6288 | 2.6
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 28902 | 180.6 | 144260 | 160.3 | 53560 | 178.5 | 551601 | 153.2 | 361203 | 150.5 | 611020 | 169.7 | 1221717 | 339.4 | 677412 | 282.3 | 616365 | 256.8 | 685400 | 214.2 | 861099 | 239.2 | 429505 | 179
1 Etterisolering vegg | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.16
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8
| Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 13777 | 86.1 | 68484 | 76.1 | 25678 | 85.6 | 107565 | 29.9 | 110409 | 46 | 120581 | 33.5 | 234180 | 65 | 150860 | 62.9 | 166513 | 69.4 | 200561 | 62.7 | 162620 | 45.2 | 175144 | 73
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 6.6 | 24010 | 6.7 | 19839 | 8.3 | 31438 | 8.7 | 88877 | 24.7 | 55844 | 23.3 | 28915 | 12 | 52413 | 16.4 | 51185 | 14.2 | 15435 | 6.4
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 102 | 0.6 | 464 | 0.5 | 300 | 1 | 7081 | 2 | 1958 | 0.8 | 8417 | 2.3 | 10316 | 2.9 | 1765 | 0.7 | 5163 | 2.2 | 2835 | 0.9 | 11652 | 3.2 | 6125 | 2.6
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 24205 | 151.3 | 128331 | 142.6 | 48186 | 160.6 | 507708 | 141 | 319996 | 133.3 | 563462 | 156.5 | 1163073 | 323.1 | 647773 | 269.9 | 565850 | 235.8 | 586050 | 183.1 | 805996 | 223.9 | 383047 | 159.6
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 4681 | 29.3 | 15873 | 17.6 | 5346 | 17.8 | 43321 | 12 | 40959 | 17.1 | 47202 | 13.1 | 57193 | 15.9 | 28789 | 12 | 50286 | 20.9 | 98094 | 30.6 | 54638 | 15.1 | 46262 | 19.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 212 | 0 | 87 | 0 | 175 | 0.1 | 1288 | 0.3 | 738 | 0.3 | 56 | 0.1 | 829 | 0.2 | 169 | 0.1 | 34 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 17 | 0.1 | 57 | 0.1 | 21 | 0.1 | 360 | 0.1 | 161 | 0.1 | 181 | 0.1 | 165 | 0 | 113 | 0.1 | 173 | 0 | 427 | 0.1 | 295 | 0.1 | 163 | 0
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 4697 | 29.3 | 15929 | 17.7 | 5374 | 17.9 | 43893 | 12.2 | 41207 | 17.2 | 47558 | 13.2 | 58644 | 16.3 | 29639 | 12.4 | 50515 | 21 | 99350 | 31.1 | 55103 | 15.3 | 46458 | 19.4
2 Etterisolering tak | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi tak [W/m2K] | 0.18 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.13
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 17532 | 109.6 | 81272 | 90.3 | 28180 | 93.9 | 143492 | 39.9 | 143426 | 59.8 | 159781 | 44.4 | 281780 | 78.3 | 170759 | 71.1 | 203376 | 84.7 | 268413 | 83.9 | 208093 | 57.8 | 212521 | 88.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 6.6 | 24195 | 6.7 | 19913 | 8.3 | 31591 | 8.8 | 89997 | 25 | 56384 | 23.5 | 28960 | 12.1 | 53061 | 16.6 | 51332 | 14.3 | 15464 | 6.4
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 116 | 0.7 | 510 | 0.6 | 311 | 1 | 7413 | 2.1 | 2091 | 0.9 | 8570 | 2.4 | 10449 | 2.9 | 1846 | 0.8 | 5293 | 2.2 | 3145 | 1 | 11917 | 3.3 | 6258 | 2.6
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 27973 | 174.8 | 141164 | 156.8 | 50702 | 169 | 544151 | 151.2 | 353219 | 147.2 | 602967 | 167.5 | 1211925 | 336.6 | 668293 | 278.5 | 602887 | 251.2 | 654859 | 204.6 | 851882 | 236.6 | 420586 | 175.2
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 926 | 5.8 | 3085 | 3.4 | 2844 | 9.5 | 7394 | 2 | 7942 | 3.3 | 8002 | 2.2 | 9593 | 2.6 | 8890 | 3.8 | 13423 | 5.6 | 30242 | 9.4 | 9165 | 2.5 | 8885 | 3.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 168 | 0 | 198 | 0.1 | 11 | 0 | 181 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 3 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0.1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 43 | 0 | 117 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 929 | 5.8 | 3096 | 3.5 | 2858 | 9.5 | 7450 | 2 | 7984 | 3.3 | 8053 | 2.2 | 9792 | 2.8 | 9119 | 3.8 | 13478 | 5.6 | 30541 | 9.6 | 9217 | 2.6 | 8919 | 3.8
3 Etterisolering gulv | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi gulv [W/m2K] | 0.25 | 0.09 | 0.2 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 17133 | 107.1 | 81010 | 90 | 24987 | 83.3 | 130911 | 36.4 | 129763 | 54.1 | 146100 | 40.6 | 265208 | 73.7 | 155468 | 64.8 | 188281 | 78.5 | 244955 | 76.5 | 180428 | 50.1 | 197118 | 82.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 6.6 | 24140 | 6.7 | 19887 | 8.3 | 31549 | 8.8 | 89668 | 24.9 | 55995 | 23.3 | 28945 | 12.1 | 52873 | 16.5 | 51252 | 14.2 | 15454 | 6.4
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 114 | 0.7 | 509 | 0.6 | 299 | 1 | 7363 | 2 | 2042 | 0.9 | 8520 | 2.4 | 10405 | 2.9 | 1791 | 0.7 | 5244 | 2.2 | 3054 | 1 | 11719 | 3.3 | 6208 | 2.6
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 27573 | 172.3 | 140902 | 156.6 | 47492 | 158.3 | 531467 | 147.6 | 339481 | 141.5 | 589194 | 163.7 | 1194980 | 331.9 | 652557 | 271.9 | 587728 | 244.9 | 631122 | 197.2 | 823938 | 228.9 | 405122 | 168.8
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 1325 | 8.3 | 3347 | 3.7 | 6037 | 20.1 | 19975 | 5.5 | 21605 | 9 | 21683 | 6 | 26165 | 7.2 | 24181 | 10.1 | 28518 | 11.8 | 53700 | 16.8 | 36830 | 10.2 | 24288 | 10.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 497 | 0.1 | 587 | 0.3 | 26 | 0 | 369 | 0.1 | 102 | 0.1 | 15 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 5 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0.1 | 78 | 0.1 | 77 | 0 | 78 | 0 | 76 | 0 | 87 | 0.1 | 92 | 0 | 208 | 0 | 228 | 0 | 80 | 0
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1329 | 8.3 | 3358 | 3.7 | 6068 | 20.2 | 20134 | 5.6 | 21722 | 9 | 21826 | 6 | 26737 | 7.5 | 24855 | 10.4 | 28637 | 11.9 | 54278 | 17 | 37161 | 10.3 | 24383 | 10.2
4 Skifte vinduer og dører | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.4 | 0.75 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.05 | 3 | 1.8
| Solfaktor fast solskjerming | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.45
| Solfaktor bevegelig solskjerming, aktivisert stilling | [6 empty] | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.08
| Solfaktor bevegelig solskjerming, ikke aktivisert stilling | [6 empty] | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.45
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 12665 | 79.2 | 59956 | 66.6 | 21476 | 71.6 | 60904 | 16.9 | 77109 | 32.1 | 72348 | 20.1 | 195399 | 54.3 | 102941 | 42.9 | 135786 | 56.6 | 141455 | 44.2 | 120474 | 33.5 | 146536 | 61.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 6.6 | 23796 | 6.6 | 19829 | 8.3 | 31272 | 8.7 | 86119 | 23.9 | 53460 | 22.3 | 28812 | 12 | 52254 | 16.3 | 50930 | 14.1 | 15405 | 6.4
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 94 | 0.6 | 401 | 0.4 | 273 | 0.9 | 6776 | 1.9 | 1732 | 0.7 | 8012 | 2.2 | 10068 | 2.8 | 1492 | 0.6 | 4923 | 2.1 | 2444 | 0.8 | 11329 | 3.1 | 5918 | 2.5
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 23084 | 144.3 | 119740 | 133 | 43963 | 146.5 | 460528 | 127.9 | 286459 | 119.4 | 514658 | 143 | 1121286 | 311.5 | 597196 | 248.8 | 534779 | 222.8 | 526393 | 164.5 | 763273 | 212 | 354201 | 147.6
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 5793 | 36.2 | 24401 | 27.1 | 9548 | 31.8 | 89982 | 25 | 74259 | 31 | 95435 | 26.5 | 95974 | 26.6 | 76708 | 32 | 81013 | 33.7 | 157200 | 49.1 | 96784 | 26.8 | 74870 | 31.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 426 | 0.1 | 97 | 0 | 341 | 0.1 | 4046 | 1.1 | 3122 | 1.3 | 159 | 0.1 | 988 | 0.3 | 424 | 0.2 | 64 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 25 | 0.1 | 120 | 0.2 | 48 | 0.2 | 665 | 0.2 | 387 | 0.2 | 586 | 0.2 | 413 | 0.1 | 386 | 0.2 | 413 | 0.1 | 818 | 0.2 | 618 | 0.2 | 370 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 5818 | 36.3 | 24520 | 27.3 | 9597 | 32 | 91073 | 25.3 | 74744 | 31.1 | 96362 | 26.7 | 100431 | 27.9 | 80216 | 33.5 | 81586 | 34 | 159007 | 49.7 | 97826 | 27.2 | 75304 | 31.4
5 Forbedring varmegjenvinning ventilasjon | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| Frostsikringstemperatur [oC] | Mekanisk avtrekk | Ingen | Mekanisk avtrekk | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] | 2 | 1.5 | 2 | 1.5
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 15683 | 98 | 51848 | 57.6 | 31024 | 103.4 | 150886 | 41.9 | 151368 | 63.1 | 167783 | 46.6 | 291373 | 80.9 | 179649 | 74.9 | 216799 | 90.3 | 298655 | 93.3 | 217258 | 60.3 | 221406 | 92.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 112 | 0.7 | 757 | 0.8 | 200 | 0.7 | 2434 | 0.7 | 2012 | 0.8 | 3171 | 0.9 | 16279 | 4.5 | 10963 | 4.6 | 2702 | 1.1 | 20064 | 6.3 | 4810 | 1.3 | 1425 | 0.6
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 701 | 4.4 | 4925 | 5.5 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 109 | 0.7 | 392 | 0.4 | 291 | 1 | 7129 | 2 | 1795 | 0.7 | 8193 | 2.3 | 9981 | 2.8 | 1595 | 0.7 | 5128 | 2.1 | 2963 | 0.9 | 11334 | 3.1 | 6044 | 2.5
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 25996 | 162.5 | 110735 | 123 | 51747 | 172.5 | 529501 | 147.1 | 342964 | 142.9 | 582173 | 161.7 | 1147333 | 318.7 | 631509 | 263.1 | 589888 | 245.8 | 651922 | 203.7 | 813942 | 226.1 | 415217 | 173
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 2775 | 17.4 | 32509 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | -112 | -0.7 | -757 | -0.8 | 1783 | 5.9 | 21788 | 6 | 17914 | 7.5 | 28442 | 7.9 | 73886 | 20.5 | 45619 | 19 | 26269 | 11 | 33178 | 10.3 | 46544 | 13 | 14044 | 5.8
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 234 | 1.4 | 1645 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 10 | 0 | 129 | 0.2 | 30 | 0.1 | 312 | 0.1 | 324 | 0.2 | 405 | 0.1 | 500 | 0.1 | 283 | 0.1 | 208 | 0.1 | 299 | 0.1 | 613 | 0.2 | 244 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2906 | 18.1 | 33525 | 37.3 | 1813 | 6 | 22100 | 6.1 | 18239 | 7.6 | 28847 | 8 | 74384 | 20.7 | 45903 | 19.2 | 26477 | 11 | 33478 | 10.5 | 47157 | 13.1 | 14288 | 6
6 Forbedring SFP | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 31028 | 103.4 | 150886 | 41.9 | 151380 | 63.1 | 167785 | 46.6 | 291374 | 80.9 | 179741 | 74.9 | 216799 | 90.3 | 298677 | 93.3 | 217264 | 60.4 | 221407 | 92.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 2347 | 7.8 | 28469 | 7.9 | 23663 | 9.9 | 37186 | 10.3 | 104302 | 29 | 65373 | 27.2 | 34497 | 14.4 | 60110 | 18.8 | 61363 | 17 | 18501 | 7.7
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 6003 | 20 | 72049 | 20 | 52744 | 22 | 93643 | 26 | 224388 | 62.3 | 131554 | 54.8 | 89530 | 37.3 | 63291 | 19.8 | 172261 | 47.9 | 52826 | 22
| Pumper |  |  |  |  | 324 | 1.1 | 7467 | 2.1 | 2151 | 0.9 | 8708 | 2.4 | 10521 | 2.9 | 1907 | 0.8 | 5275 | 2.2 | 3295 | 1 | 11998 | 3.3 | 6308 | 2.6
| Belysning |  |  |  |  | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 18759 | 5.2 | 0 | 0 | 24174 | 6.7 | 47393 | 13.2 | 0 | 0 | 20937 | 8.7 | 0 | 0 | 49258 | 13.7 | 16348 | 6.8
| Total |  |  |  |  | 52105 | 173.7 | 532472 | 147.9 | 348928 | 145.4 | 586338 | 162.9 | 1163513 | 323.2 | 646280 | 269.3 | 592695 | 247 | 673053 | 210.3 | 814776 | 226.3 | 415238 | 173
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -6 | -0.1 | -1 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -364 | -1.2 | -4247 | -1.2 | -3737 | -1.6 | -5573 | -1.5 | -14137 | -4 | -8791 | -3.6 | -5526 | -2.3 | -6868 | -2.2 | -10009 | -2.7 | -3032 | -1.3
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 1827 | 6.1 | 21925 | 6.1 | 16056 | 6.7 | 28523 | 7.9 | 68264 | 19 | 40044 | 16.7 | 27270 | 11.4 | 19269 | 6 | 52427 | 14.5 | 16078 | 6.7
| Pumper |  |  |  |  | -3 | 0 | -26 | 0 | -32 | 0 | -110 | 0 | -40 | 0 | -29 | 0 | 61 | 0 | -33 | 0 | -51 | 0 | -20 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1476 | 0.4 | 0 | 0 | 1843 | 0.5 | 4120 | 1.1 | 0 | 0 | 1863 | 0.8 | 0 | 0 | 3961 | 1.1 | 1242 | 0.5
| Total |  |  |  |  | 1455 | 4.8 | 19129 | 5.3 | 12275 | 5.1 | 24682 | 6.8 | 58204 | 16.2 | 31132 | 13 | 23670 | 9.8 | 12347 | 3.9 | 46323 | 12.9 | 14267 | 6
7 Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  |  |  |  | 12 | 6 | 10 | 6 | 16 | 8 | 13 | 7 | 16/3 | 9 / 3 | 14/3 | 7 / 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 20 | 11 | 12 | 6
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  |  |  |  | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.7 | 0.85
| Frostsikringstemperatur [oC] |  |  |  |  | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen | -6 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 27438 | 91.5 | 123120 | 34.2 | 120585 | 50.2 | 120827 | 33.6 | 132722 | 36.9 | 105255 | 43.9 | 141055 | 58.8 | 285270 | 89.1 | 108983 | 30.3 | 174489 | 72.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 287 | 0.1 | 226 | 0.1 | 335 | 0.1 | 6882 | 1.9 | 4708 | 2 | 258 | 0.1 | 6295 | 2 | 549 | 0.2 | 157 | 0.1
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 2610 | 8.7 | 37584 | 10.4 | 22933 | 9.6 | 43848 | 12.2 | 112860 | 31.3 | 59926 | 25 | 38932 | 16.2 | 27518 | 8.6 | 82379 | 22.9 | 22968 | 9.6
| Pumper |  |  |  |  | 236 | 0.8 | 4437 | 1.2 | 1205 | 0.5 | 4977 | 1.4 | 6112 | 1.7 | 997 | 0.4 | 2922 | 1.2 | 2507 | 0.8 | 7656 | 2.1 | 3740 | 1.6
| Belysning |  |  |  |  | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 10894 | 3 | 0 | 0 | 12710 | 3.5 | 25983 | 7.2 | 0 | 0 | 10090 | 4.2 | 0 | 0 | 26655 | 7.4 | 7926 | 3.3
| Total |  |  |  |  | 42708 | 142.4 | 431166 | 119.8 | 263938 | 110 | 437539 | 121.5 | 770093 | 213.9 | 438592 | 182.7 | 418915 | 174.5 | 569270 | 177.9 | 528854 | 146.9 | 309128 | 128.8
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 3586 | 11.9 | 27766 | 7.7 | 30783 | 12.9 | 46956 | 13 | 158651 | 44 | 74394 | 31 | 75744 | 31.5 | 13385 | 4.2 | 108275 | 30 | 46917 | 19.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 1961 | 6.5 | 23935 | 6.6 | 19700 | 8.2 | 31278 | 8.7 | 83283 | 23.1 | 51874 | 21.6 | 28713 | 12 | 46947 | 14.6 | 50805 | 14.1 | 15312 | 6.3
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 5220 | 17.4 | 56390 | 15.7 | 45867 | 19.1 | 78318 | 21.7 | 179792 | 50 | 111672 | 46.5 | 77868 | 32.5 | 55042 | 17.2 | 142309 | 39.5 | 45936 | 19.1
| Pumper |  |  |  |  | 85 | 0.3 | 3004 | 0.9 | 914 | 0.4 | 3621 | 1 | 4369 | 1.2 | 881 | 0.4 | 2414 | 1 | 755 | 0.2 | 4291 | 1.2 | 2548 | 1
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 9341 | 2.6 | 0 | 0 | 13307 | 3.7 | 25530 | 7.1 | 0 | 0 | 12710 | 5.3 | 0 | 0 | 26564 | 7.4 | 9664 | 4
| Total |  |  |  |  | 10852 | 36.1 | 120435 | 33.4 | 97265 | 40.5 | 173481 | 48.2 | 451624 | 125.5 | 238820 | 99.6 | 197450 | 82.3 | 116130 | 36.3 | 332245 | 92.3 | 120377 | 50.2
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 3590 | 11.9 | 27766 | 7.7 | 30795 | 12.9 | 46958 | 13 | 158652 | 44 | 74486 | 31 | 75744 | 31.5 | 13407 | 4.2 | 108281 | 30.1 | 46918 | 19.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 542 | 1.8 | 6394 | 1.8 | 5523 | 2.3 | 8409 | 2.3 | 23534 | 6.6 | 15046 | 6.2 | 7970 | 3.3 | 20637 | 6.5 | 14270 | 3.8 | 4300 | 1.8
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 3393 | 11.3 | 34465 | 9.6 | 29811 | 12.4 | 49795 | 13.8 | 111528 | 31 | 71628 | 29.8 | 50598 | 21.1 | 35773 | 11.2 | 89882 | 25 | 29858 | 12.4
| Pumper |  |  |  |  | 58 | 0.2 | 2718 | 0.8 | 622 | 0.2 | 3326 | 0.9 | 3909 | 1.1 | 627 | 0.3 | 2145 | 0.9 | 489 | 0.1 | 3729 | 1 | 2324 | 0.9
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 7865 | 2.2 | 0 | 0 | 11464 | 3.2 | 21410 | 6 | 0 | 0 | 10847 | 4.5 | 0 | 0 | 22603 | 6.3 | 8422 | 3.5
| Total |  |  |  |  | 7584 | 25.3 | 79206 | 22 | 66751 | 27.8 | 119952 | 33.4 | 319036 | 88.6 | 161785 | 67.4 | 147303 | 61.5 | 70305 | 21.9 | 238765 | 66.3 | 91822 | 38.2
8 Natt- og helgesenkning | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Set.punkt oppvarming utenfor driftstid [oC] | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 19833 | 124 | 91277 | 101.4 | 35497 | 118.3 | 181634 | 50.5 | 182370 | 76 | 199938 | 55.5 | 328670 | 91.3 | 203481 | 84.8 | 231441 | 96.4 | 361954 | 113.1 | 248392 | 69 | 248258 | 103.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 6.4 | 23332 | 6.5 | 19045 | 7.9 | 30524 | 8.5 | 80111 | 22.3 | 48966 | 20.4 | 28097 | 11.7 | 51291 | 16 | 49234 | 13.7 | 14766 | 6.2
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 935 | 5.8 | 6570 | 7.3 | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | 97 | 0.6 | 483 | 0.5 | 232 | 0.8 | 6866 | 1.9 | 1645 | 0.7 | 7951 | 2.2 | 10275 | 2.9 | 1541 | 0.6 | 5006 | 2.1 | 2750 | 0.9 | 11596 | 3.2 | 5588 | 2.3
| Belysning | 1822 | 11.4 | 10253 | 11.4 | 7830 | 26.1 | 112752 | 31.3 | 64500 | 26.9 | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 140160 | 58.4 | 82560 | 25.8 | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | 2803 | 17.5 | 15768 | 17.5 | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total | 30255 | 189.1 | 151143 | 167.9 | 57875 | 192.9 | 580884 | 161.4 | 390849 | 162.9 | 641439 | 178.2 | 1248756 | 346.9 | 693292 | 288.9 | 629802 | 262.4 | 746235 | 233.2 | 889763 | 247.2 | 454955 | 189.6
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 1375 | 8.6 | 6920 | 7.7 | 4473 | 14.9 | 30748 | 8.6 | 31002 | 12.9 | 32155 | 8.9 | 37297 | 10.4 | 23832 | 9.9 | 14642 | 6.1 | 63299 | 19.8 | 31134 | 8.7 | 26852 | 11.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -0.2 | -890 | -0.2 | -881 | -0.4 | -1089 | -0.3 | -10054 | -2.7 | -7616 | -3.2 | -874 | -0.4 | -1951 | -0.6 | -2120 | -0.6 | -703 | -0.2
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | -22 | -0.1 | -38 | -0.1 | -89 | -0.3 | -575 | -0.2 | -474 | -0.2 | -647 | -0.2 | -206 | 0 | -337 | -0.2 | -330 | -0.1 | -512 | -0.1 | -351 | -0.1 | -700 | -0.3
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1353 | 8.5 | 6883 | 7.6 | 4315 | 14.4 | 29283 | 8.2 | 29646 | 12.4 | 30419 | 8.5 | 27039 | 7.5 | 15880 | 6.6 | 13437 | 5.6 | 60835 | 19 | 28664 | 8 | 25450 | 10.6
9 Energieffektivt belysningsutstyr | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 | 8 | 12.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 18.75 | 15 | 10 | 8
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 32187 | 107.3 | 164915 | 45.8 | 161430 | 67.3 | 184012 | 51.1 | 329697 | 91.6 | 202065 | 84.2 | 242318 | 101 | 311505 | 97.3 | 261455 | 72.6 | 233995 | 97.5
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 1985 | 6.6 | 24289 | 6.7 | 19948 | 8.3 | 31669 | 8.8 | 90464 | 25.1 | 56874 | 23.7 | 28985 | 12.1 | 53385 | 16.7 | 51429 | 14.3 | 15475 | 6.4
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper |  |  |  |  | 326 | 1.1 | 7495 | 2.1 | 2162 | 0.9 | 8652 | 2.4 | 10555 | 2.9 | 1928 | 0.8 | 5386 | 2.2 | 3310 | 1 | 12050 | 3.3 | 6322 | 2.6
| Belysning |  |  |  |  | 6264 | 20.9 | 90202 | 25.1 | 51600 | 21.5 | 90202 | 25.1 | 168192 | 46.7 | 112128 | 46.7 | 112128 | 46.7 | 66048 | 20.6 | 202216 | 56.2 | 55123 | 23
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total |  |  |  |  | 53164 | 177.2 | 543201 | 150.9 | 358429 | 149.3 | 604808 | 168 | 1218435 | 338.5 | 672138 | 280.1 | 613914 | 255.8 | 681928 | 213.1 | 854944 | 237.5 | 428354 | 178.5
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -1163 | -3.9 | -14029 | -3.9 | -10062 | -4.2 | -16229 | -4.5 | -38324 | -10.7 | -22416 | -9.3 | -25519 | -10.7 | -12850 | -4 | -44197 | -12.3 | -12589 | -5.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -2 | 0 | -67 | 0 | -22 | 0 | -56 | 0 | -299 | -0.1 | -292 | -0.1 | -14 | 0 | -143 | -0.1 | -75 | 0 | -6 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -5 | 0 | -54 | 0 | -43 | 0 | -54 | 0 | -74 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -48 | 0 | -103 | 0 | -34 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 1566 | 5.2 | 22550 | 6.2 | 12900 | 5.4 | 22550 | 6.2 | 41980 | 11.7 | 28032 | 11.7 | 28032 | 11.7 | 16512 | 5.2 | 50530 | 14 | 13781 | 5.7
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 396 | 1.3 | 22550 | 6.2 | 2774 | 1.2 | 22550 | 6.2 | 41980 | 11.7 | 5274 | 2.2 | 28032 | 11.7 | 3472 | 1.1 | 50530 | 14 | 13781 | 5.7
10 Styringssystem belysning | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 10 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5.5 | 18.75 | 7.5 | 10 | 6
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 33983 | 113.3 | 196062 | 54.5 | 184778 | 77 | 214878 | 59.7 | 388112 | 107.8 | 237390 | 98.9 | 307601 | 128.2 | 328003 | 102.5 | 353709 | 98.3 | 246695 | 102.8
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 1988 | 6.6 | 24371 | 6.8 | 19979 | 8.3 | 31728 | 8.8 | 90844 | 25.2 | 57256 | 23.9 | 29014 | 12.1 | 53522 | 16.7 | 51526 | 14.3 | 15481 | 6.5
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 7830 | 26.1 | 93974 | 26.1 | 68800 | 28.7 | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 | 171598 | 71.5 | 116800 | 48.7 | 82560 | 25.8 | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper |  |  |  |  | 332 | 1.1 | 7602 | 2.1 | 2257 | 0.9 | 8746 | 2.4 | 10669 | 3 | 2002 | 0.8 | 5508 | 2.3 | 3370 | 1.1 | 12257 | 3.4 | 6356 | 2.6
| Belysning |  |  |  |  | 3915 | 13.1 | 45101 | 12.5 | 23220 | 9.7 | 50730 | 14.1 | 105086 | 29.2 | 70080 | 29.2 | 42048 | 17.5 | 45408 | 14.2 | 101108 | 28.1 | 41342 | 17.2
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1566 | 5.2 | 124050 | 34.5 | 30960 | 12.9 | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 | 56064 | 23.4 | 14016 | 5.8 | 8256 | 2.6 | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 20235 | 5.6 | 0 | 0 | 26017 | 7.2 | 51513 | 14.3 | 0 | 0 | 22800 | 9.5 | 0 | 0 | 53219 | 14.8 | 17590 | 7.3
| Total |  |  |  |  | 52621 | 175.4 | 529436 | 147.1 | 353524 | 147.3 | 596355 | 165.7 | 1214238 | 337.3 | 665871 | 277.4 | 609268 | 253.9 | 677982 | 211.9 | 846394 | 235.1 | 427313 | 178
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -2959 | -9.9 | -45176 | -12.6 | -33410 | -13.9 | -47095 | -13.1 | -96739 | -26.9 | -57741 | -24 | -90802 | -37.9 | -29348 | -9.2 | -136451 | -38 | -25289 | -10.5
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -5 | 0 | -149 | -0.1 | -53 | 0 | -115 | 0 | -679 | -0.2 | -674 | -0.3 | -43 | 0 | -280 | -0.1 | -172 | 0 | -12 | -0.1
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -11 | 0 | -161 | 0 | -138 | 0 | -148 | 0 | -188 | -0.1 | -124 | 0 | -172 | -0.1 | -108 | -0.1 | -310 | -0.1 | -68 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 3915 | 13 | 67651 | 18.8 | 41280 | 17.2 | 62022 | 17.2 | 105086 | 29.2 | 70080 | 29.2 | 98112 | 40.9 | 37152 | 11.6 | 151638 | 42.1 | 27562 | 11.5
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 939 | 3.1 | 22165 | 6.1 | 7679 | 3.2 | 14665 | 4 | 7479 | 2.1 | 11541 | 4.9 | 7097 | 2.9 | 7418 | 2.3 | 14705 | 4.1 | 2192 | 1
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -1796 | -6 | -31147 | -8.7 | -23348 | -9.7 | -30866 | -8.6 | -58415 | -16.2 | -35325 | -14.7 | -65283 | -27.2 | -16498 | -5.2 | -92254 | -25.7 | -12700 | -5.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -3 | 0 | -82 | -0.1 | -31 | 0 | -59 | 0 | -380 | -0.1 | -382 | -0.2 | -29 | 0 | -137 | 0 | -97 | 0 | -6 | -0.1
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -6 | 0 | -107 | 0 | -95 | 0 | -94 | 0 | -114 | -0.1 | -74 | 0 | -122 | -0.1 | -60 | -0.1 | -207 | -0.1 | -34 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 2349 | 7.8 | 45101 | 12.6 | 28380 | 11.8 | 39472 | 11 | 63106 | 17.5 | 42048 | 17.5 | 70080 | 29.2 | 20640 | 6.4 | 101108 | 28.1 | 13781 | 5.8
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 544 | 1.8 | 45101 | 12.6 | 4906 | 2.1 | 39472 | 11 | 63106 | 17.5 | 6267 | 2.6 | 70080 | 29.2 | 3945 | 1.1 | 101108 | 28.1 | 13781 | 5.8
11 Automatisk solskjerming | Parameterverdier fra - til | [6 empty] | Fra | Til |  |  | Fra | Til | Fra | Til |  |  | Fra | Til |  |  | Fra | Til | Fra | Til
| Solskjermingen styres | [6 empty] | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 | Manuelt | Aut. Solflux 175
Satt romoppvarming til 21/19 (dag/natt) uendret sommer
Satt lokalkjøling til 22gr, kun aktivt i perioden 1.mai - 1.sept
Satt tilluftstemp ventilasjon til 19gr vinter og 16gr sommer
| Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 133126 | 37 |  |  | 144932 | 40.3 | 214936 | 59.7 |  |  | 186066 | 77.5 |  |  | 173856 | 48.3 | 203892 | 85
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 41545 | 11.5 |  |  | 54526 | 15.1 | 152221 | 42.3 |  |  | 52378 | 21.8 |  |  | 93378 | 25.9 | 28582 | 11.9
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 93974 | 26.1 |  |  | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 |  |  | 116800 | 48.7 |  |  | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | [6 empty] | 10792 | 3 |  |  | 11877 | 3.3 | 12541 | 3.5 |  |  | 6290 | 2.6 |  |  | 16184 | 4.5 | 8276 | 3.4
| Belysning | [6 empty] | 112752 | 31.3 |  |  | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 |  |  | 140160 | 58.4 |  |  | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 124050 | 34.5 |  |  | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 |  |  | 14016 | 5.8 |  |  | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | [6 empty] | 21013 | 5.8 |  |  | 14491 | 4 | 779 | 0.2 |  |  | 922 | 0.4 |  |  | 16641 | 4.6 | 2336 | 1
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 20002 | 5.6 |  |  | 25714 | 7.1 | 50742 | 14.1 |  |  | 22479 | 9.4 |  |  | 52439 | 14.6 | 17390 | 7.2
| Total | [6 empty] | 575294 | 159.8 |  |  | 628549 | 174.6 | 1209405 | 335.9 |  |  | 610592 | 254.4 |  |  | 879819 | 244.4 | 429228 | 178.8
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 134871 | 37.5 |  |  | 146711 | 40.8 | 220053 | 61.1 |  |  | 189431 | 78.9 |  |  | 179196 | 49.8 | 210960 | 87.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 41590 | 11.6 |  |  | 54623 | 15.2 | 152525 | 42.4 |  |  | 52404 | 21.8 |  |  | 93721 | 26 | 28597 | 11.9
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 93974 | 26.1 |  |  | 122166 | 33.9 | 292652 | 81.3 |  |  | 116800 | 48.7 |  |  | 224688 | 62.4 | 68904 | 28.7
| Pumper | [6 empty] | 10335 | 2.9 |  |  | 11633 | 3.2 | 12393 | 3.4 |  |  | 6255 | 2.6 |  |  | 16194 | 4.5 | 7328 | 3.1
| Belysning | [6 empty] | 112752 | 31.3 |  |  | 112752 | 31.3 | 210172 | 58.4 |  |  | 140160 | 58.4 |  |  | 252746 | 70.2 | 68904 | 28.7
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 124050 | 34.5 |  |  | 124050 | 34.5 | 168192 | 46.7 |  |  | 14016 | 5.8 |  |  | 13478 | 3.7 | 6890 | 2.9
| Romkjøling | [6 empty] | 10726 | 3 |  |  | 9098 | 2.5 | 670 | 0.2 |  |  | 654 | 0.3 |  |  | 12173 | 3.4 | 821 | 0.3
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 20002 | 5.6 |  |  | 25714 | 7.1 | 50742 | 14.1 |  |  | 22479 | 9.4 |  |  | 52439 | 14.6 | 17390 | 7.2
| Total | [6 empty] | 566340 | 157.3 |  |  | 624788 | 173.6 | 1214569 | 337.4 |  |  | 613681 | 255.7 |  |  | 881044 | 244.7 | 433848 | 180.8
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | -1745 | -0.5 |  |  | -1779 | -0.5 | -5117 | -1.4 |  |  | -3365 | -1.4 |  |  | -5340 | -1.5 | -7068 | -2.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | -45 | -0.1 |  |  | -97 | -0.1 | -304 | -0.1 |  |  | -26 | 0 |  |  | -343 | -0.1 | -15 | 0
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | [6 empty] | 457 | 0.1 |  |  | 244 | 0.1 | 148 | 0.1 |  |  | 35 | 0 |  |  | -10 | 0 | 948 | 0.3
| Belysning | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | [6 empty] | 10287 | 2.8 |  |  | 5393 | 1.5 | 109 | 0 |  |  | 268 | 0.1 |  |  | 4468 | 1.2 | 1515 | 0.7
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse romkjøling | [6 empty] | 10287 | 2.8 |  |  | 5393 | 1.5 | 109 | 0 |  |  | 268 | 0.1 |  |  | 4468 | 1.2 | 1515 | 0.7
12 Energioppfølgingssystem (EOS) | Prosentbesparelse | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 2% på alle energiposter | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 369.16 | 2.308 | 1687.14 | 1.874 | 620.48 | 2.068 | 3017.72 | 0.838 | 3027.36 | 1.262 | 3355.66 | 0.932 | 5827.46 | 1.618 | 3592.98 | 1.498 | 4335.98 | 1.806 | 5973.1 | 1.866 | 4345.16 | 1.206 | 4428.12 | 1.846
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0.132 | 484.44 | 0.134 | 398.52 | 0.166 | 632.26 | 0.176 | 1803.3 | 0.5 | 1131.64 | 0.472 | 579.42 | 0.242 | 1064.84 | 0.332 | 1027.08 | 0.286 | 309.38 | 0.128
| Oppvarming av tappevann | 95.3 | 0.596 | 535.84 | 0.596 | 60.14 | 0.2 | 360.8 | 0.1 | 470.6 | 0.196 | 360.8 | 0.1 | 2143.4 | 0.596 | 1429.64 | 0.596 | 1429.64 | 0.596 | 3137.28 | 0.98 | 728.16 | 0.202 | 481.08 | 0.2
| Vifter (ventilasjon) | 18.7 | 0.116 | 131.4 | 0.146 | 156.6 | 0.522 | 1879.48 | 0.522 | 1376 | 0.574 | 2443.32 | 0.678 | 5853.04 | 1.626 | 3431.96 | 1.43 | 2336 | 0.974 | 1651.2 | 0.516 | 4493.76 | 1.248 | 1378.08 | 0.574
| Pumper | 2.38 | 0.014 | 10.42 | 0.012 | 6.42 | 0.022 | 148.82 | 0.042 | 42.38 | 0.018 | 171.96 | 0.048 | 209.62 | 0.058 | 37.56 | 0.016 | 106.72 | 0.044 | 65.24 | 0.02 | 238.94 | 0.066 | 125.76 | 0.052
| Belysning | 36.44 | 0.228 | 205.06 | 0.228 | 156.6 | 0.522 | 2255.04 | 0.626 | 1290 | 0.538 | 2255.04 | 0.626 | 4203.44 | 1.168 | 2803.2 | 1.168 | 2803.2 | 1.168 | 1651.2 | 0.516 | 5054.92 | 1.404 | 1378.08 | 0.574
| Teknisk utstyr | 56.06 | 0.35 | 315.36 | 0.35 | 31.32 | 0.104 | 2481 | 0.69 | 619.2 | 0.258 | 2481 | 0.69 | 3363.84 | 0.934 | 1121.28 | 0.468 | 280.32 | 0.116 | 165.12 | 0.052 | 269.56 | 0.074 | 137.8 | 0.058
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 0.112 | 0 | 0 | 520.34 | 0.144 | 1030.26 | 0.286 | 0 | 0 | 456 | 0.19 | 0 | 0 | 1064.38 | 0.296 | 351.8 | 0.146
| Total | 578.04 | 3.612 | 2885.22 | 3.206 | 1071.22 | 3.57 | 11032 | 3.064 | 7224.06 | 3.012 | 12220.38 | 3.394 | 24434.36 | 6.786 | 13548.26 | 5.648 | 12327.28 | 5.136 | 13707.98 | 4.282 | 17221.96 | 4.782 | 8590.1 | 3.578
13 SD-anlegg | Prosentbesparelse |  |  |  |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 2% på romoppv, vent, vifter, pumper, vent.kjøling |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 620.48 | 2.068 | 3017.72 | 0.838 | 3027.36 | 1.262 | 3355.66 | 0.932 | 5827.46 | 1.618 | 3592.98 | 1.498 | 4335.98 | 1.806 | 5973.1 | 1.866 | 4345.16 | 1.206 | 4428.12 | 1.846
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 39.66 | 0.132 | 484.44 | 0.134 | 398.52 | 0.166 | 632.26 | 0.176 | 1803.3 | 0.5 | 1131.64 | 0.472 | 579.42 | 0.242 | 1064.84 | 0.332 | 1027.08 | 0.286 | 309.38 | 0.128
Oppvarming av tappevann
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 156.6 | 0.522 | 1879.48 | 0.522 | 1376 | 0.574 | 2443.32 | 0.678 | 5853.04 | 1.626 | 3431.96 | 1.43 | 2336 | 0.974 | 1651.2 | 0.516 | 4493.76 | 1.248 | 1378.08 | 0.574
| Pumper |  |  |  |  | 6.42 | 0.022 | 148.82 | 0.042 | 42.38 | 0.018 | 171.96 | 0.048 | 209.62 | 0.058 | 37.56 | 0.016 | 106.72 | 0.044 | 65.24 | 0.02 | 238.94 | 0.066 | 125.76 | 0.052
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 404.7 | 0.112 | 0 | 0 | 520.34 | 0.144 | 1030.26 | 0.286 | 0 | 0 | 456 | 0.19 | 0 | 0 | 1064.38 | 0.296 | 351.8 | 0.146
| Total |  |  |  |  | 823.16 | 2.744 | 5935.16 | 1.648 | 4844.26 | 2.02 | 7123.54 | 1.978 | 14723.68 | 4.088 | 8194.14 | 3.416 | 7814.12 | 3.256 | 8754.38 | 2.734 | 11169.32 | 3.102 | 6593.14 | 2.746
Note on B177: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig varmegjenvinning
Note on B179: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig SFP. Regner imidlertid ikke å komme helt ned på 1,5 for næringsbygg grunnet begrensning i eksiserende kanalnett
Note on B191: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig forbedring av varmegjenvinning og SFP. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun DCV.
Note on B215: Trond Ivar Bøhn: Da det i utgangspunktet (startpunkt) allerede er nattsenkning (for å gi lavere energiforbruk og dermed lavere energibesparelse på isolasjonstiltakene) må det her settes inn parametere UTEN nattsenkning for å finne differansen i energibruk og dermed energibesparelsen for tiltaket.
Note on B262: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B277: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig energieffektift belysningsutstyr. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun styringssystem belysning.
Note on B298: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B305: Trond Ivar Bøhn: Skal automatisk solskjerming være et energieffektiviseringstiltak, avhenger det av at bygget har lokal kjøling. Dette må derfor legges inn i SIMIEN-fil som "forbruk før enøk".
Note on B337: Trond Ivar Bøhn: Beregningsmessig er solskjerming litt vrient i SIMIEN. Solskjerming gir redusert varmetilskudd vinter og dermed øker oppvarmingsbehovet. Imidlertid må man kunne forutsette at solskjermingen programmeres/overstyres vinter når det ikke er kjølebehov, slik at den ikke er mer aktiv enn før. Altså regnes kun med besparelsen for posten "romkjøling" som følge av reduksjon i kjølebehovet i sommerperioden.

## 10 Høy energibesparelse
Simien-simuleringer for energitiltak versjon høy energibesparelse
| Bygningskategori / oppv.BRA | Småhus | 160 | Boligblokk | 900 | Barnehage | 300 | Kontorbygning | 3600 | Skolebygning | 2400 | Universitets- og høgskolebygning | 3600 | Sykehus | 3600 | Sykehjem | 2400 | Hotellbygning | 2400 | Idrettsbygning | 3200 | Forretningsbygning | 3600 | Kulturbygning | 2400
| Energiposter | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt
0 Startpunkt | Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 65347 | 408.4 | 292338 | 324.8 | 116621 | 388.7 | 695708 | 193.3 | 581218 | 242.2 | 760868 | 211.4 | 1003762 | 278.8 | 505356 | 210.6 | 696274 | 290.1 | 1244402 | 388.9 | 861870 | 239.4 | 731311 | 304.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20693 | 69 | 217618 | 60.4 | 194784 | 81.2 | 283439 | 78.7 | 652030 | 181.1 | 431433 | 179.8 | 253987 | 105.8 | 276624 | 86.4 | 493752 | 137.2 | 159631 | 66.5
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 232 | 1.4 | 1102 | 1.2 | 585 | 2 | 8782 | 2.4 | 4635 | 1.9 | 10037 | 2.8 | 12236 | 3.4 | 3679 | 1.5 | 7124 | 3 | 6242 | 2 | 14035 | 3.9 | 6980 | 2.9
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 75837 | 474 | 351135 | 390.2 | 171783 | 572.6 | 1491110 | 414.2 | 1089416 | 453.9 | 1678292 | 466.2 | 2871975 | 797.8 | 1593617 | 664 | 1509672 | 629 | 1986840 | 620.9 | 2341350 | 650.4 | 1201439 | 500.6
1 Etterisolering vegg | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.96 | 0.1 | 1.3 | 0.14 | 0.96 | 0.14 | 1.3 | 0.16 | 1.3 | 0.16 | 1.3 | 0.16 | 1.3 | 0.16 | 0.96 | 0.16 | 1.3 | 0.14 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.16 | 1.3 | 0.16
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8
| Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 40978 | 256.1 | 185442 | 206 | 91140 | 303.8 | 476405 | 132.3 | 439303 | 183 | 536776 | 149.1 | 767849 | 213.3 | 404869 | 168.7 | 545189 | 227.2 | 911318 | 284.8 | 630013 | 175 | 575026 | 239.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 68.8 | 216207 | 60.1 | 193763 | 80.7 | 282337 | 78.4 | 651524 | 181 | 430511 | 179.4 | 253919 | 105.8 | 275644 | 86.1 | 492582 | 136.8 | 159623 | 66.5
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 163 | 1 | 769 | 0.9 | 543 | 1.8 | 8105 | 2.3 | 4216 | 1.8 | 9638 | 2.7 | 11792 | 3.3 | 3358 | 1.4 | 6677 | 2.8 | 5790 | 1.8 | 13346 | 3.7 | 6626 | 2.8
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 51398 | 321.2 | 243907 | 271 | 146216 | 487.4 | 1269720 | 352.7 | 946061 | 394.2 | 1452699 | 403.5 | 2635112 | 732 | 1491887 | 621.6 | 1358072 | 565.9 | 1652324 | 516.4 | 2107634 | 585.5 | 1044791 | 435.3
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 24369 | 152.3 | 106896 | 118.8 | 25481 | 84.9 | 219303 | 61 | 141915 | 59.2 | 224092 | 62.3 | 235913 | 65.5 | 100487 | 41.9 | 151085 | 62.9 | 333084 | 104.1 | 231857 | 64.4 | 156285 | 65.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.2 | 1411 | 0.3 | 1021 | 0.5 | 1102 | 0.3 | 506 | 0.1 | 922 | 0.4 | 68 | 0 | 980 | 0.3 | 1170 | 0.4 | 8 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 69 | 0.4 | 333 | 0.3 | 42 | 0.2 | 677 | 0.1 | 419 | 0.1 | 399 | 0.1 | 444 | 0.1 | 321 | 0.1 | 447 | 0.2 | 452 | 0.2 | 689 | 0.2 | 354 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 24439 | 152.8 | 107228 | 119.2 | 25567 | 85.2 | 221390 | 61.5 | 143355 | 59.7 | 225593 | 62.7 | 236863 | 65.8 | 101730 | 42.4 | 151600 | 63.1 | 334516 | 104.5 | 233716 | 64.9 | 156648 | 65.3
2 Etterisolering tak | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi tak [W/m2K] | 0.81 | 0.08 | 0.81 | 0.1 | 0.81 | 0.1 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.81 | 0.13 | 1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 56186 | 351.2 | 262234 | 291.4 | 84737 | 282.5 | 514523 | 142.9 | 411405 | 171.4 | 575712 | 159.9 | 807681 | 224.4 | 367190 | 153 | 510384 | 212.7 | 861212 | 269.1 | 669020 | 185.8 | 541893 | 225.8
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20624 | 68.7 | 216531 | 60.1 | 193411 | 80.6 | 282601 | 78.5 | 651661 | 181 | 429878 | 179.1 | 253874 | 105.8 | 275279 | 86 | 492855 | 136.9 | 159616 | 66.5
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 211 | 1.3 | 1008 | 1.1 | 523 | 1.7 | 8232 | 2.3 | 4138 | 1.7 | 9706 | 2.7 | 11873 | 3.3 | 3249 | 1.4 | 6588 | 2.7 | 5641 | 1.8 | 13474 | 3.7 | 6575 | 2.7
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 66655 | 416.6 | 320938 | 356.6 | 139767 | 465.9 | 1308287 | 363.4 | 917733 | 382.4 | 1491966 | 414.4 | 2675163 | 743.1 | 1453466 | 605.6 | 1323134 | 551.3 | 1601704 | 500.5 | 2147041 | 596.4 | 1011601 | 421.5
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 9161 | 57.2 | 30104 | 33.4 | 31884 | 106.2 | 181185 | 50.4 | 169813 | 70.8 | 185156 | 51.5 | 196081 | 54.4 | 138166 | 57.6 | 185890 | 77.4 | 383190 | 119.8 | 192850 | 53.6 | 189418 | 78.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.3 | 1087 | 0.3 | 1373 | 0.6 | 838 | 0.2 | 369 | 0.1 | 1555 | 0.7 | 113 | 0 | 1345 | 0.4 | 897 | 0.3 | 15 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 21 | 0.1 | 94 | 0.1 | 62 | 0.3 | 550 | 0.1 | 497 | 0.2 | 331 | 0.1 | 363 | 0.1 | 430 | 0.1 | 536 | 0.3 | 601 | 0.2 | 561 | 0.2 | 405 | 0.2
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 9182 | 57.4 | 30197 | 33.6 | 32016 | 106.7 | 182823 | 50.8 | 171683 | 71.5 | 186326 | 51.8 | 196812 | 54.7 | 140151 | 58.4 | 186538 | 77.7 | 385136 | 120.4 | 194309 | 54 | 189838 | 79.1
3 Etterisolering gulv | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi gulv [W/m2K] | 0.61 | 0.09 | 0.55 | 0.09 | 0.6 | 0.09 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.09 | 0.6 | 0.09 | 0.6 | 0.11 | 0.6 | 0.11
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 60117 | 375.7 | 274947 | 305.5 | 96155 | 320.5 | 609432 | 169.3 | 501388 | 208.9 | 672902 | 186.9 | 910769 | 253 | 415863 | 173.3 | 608584 | 253.6 | 1069804 | 334.3 | 770221 | 214 | 641635 | 267.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20660 | 68.9 | 217192 | 60.3 | 194298 | 81 | 283138 | 78.6 | 651917 | 181.1 | 430593 | 179.4 | 253957 | 105.8 | 276221 | 86.3 | 493426 | 137.1 | 159629 | 66.5
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 224 | 1.4 | 1048 | 1.2 | 559 | 1.9 | 8521 | 2.4 | 4414 | 1.8 | 9882 | 2.7 | 12064 | 3.4 | 3400 | 1.4 | 6871 | 2.9 | 6242 | 2 | 13769 | 3.8 | 6753 | 2.8
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 70599 | 441.2 | 333691 | 370.8 | 151257 | 504.2 | 1404147 | 390 | 1008880 | 420.4 | 1589869 | 441.6 | 2778697 | 771.9 | 1503004 | 626.3 | 1421701 | 592.4 | 1811839 | 566.2 | 2249110 | 624.8 | 1111533 | 463.1
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 5230 | 32.7 | 17391 | 19.3 | 20466 | 68.2 | 86276 | 24 | 79830 | 33.3 | 87966 | 24.5 | 92993 | 25.8 | 89493 | 37.3 | 87690 | 36.5 | 174598 | 54.6 | 91649 | 25.4 | 89676 | 37.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.1 | 426 | 0.1 | 486 | 0.2 | 301 | 0.1 | 113 | 0 | 840 | 0.4 | 30 | 0 | 403 | 0.1 | 326 | 0.1 | 2 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 8 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0.1 | 261 | 0 | 221 | 0.1 | 155 | 0.1 | 172 | 0 | 279 | 0.1 | 253 | 0.1 | 0 | 0 | 266 | 0.1 | 227 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 5238 | 32.8 | 17444 | 19.4 | 20526 | 68.4 | 86963 | 24.2 | 80536 | 33.5 | 88423 | 24.6 | 93278 | 25.9 | 90613 | 37.7 | 87971 | 36.6 | 175001 | 54.7 | 92240 | 25.6 | 89906 | 37.5
4 Skifte vinduer og dører | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.8 | 0.75 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8
| Solfaktor fast solskjerming | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45
Solfaktor bevegelig solskjerming, aktivisert stilling
Solfaktor bevegelig solskjerming, ikke aktivisert stilling
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 52876 | 330.5 | 238882 | 265.4 | 96170 | 320.6 | 506985 | 140.8 | 436661 | 181.9 | 561028 | 155.8 | 805732 | 223.8 | 361168 | 150.5 | 556391 | 231.8 | 1007663 | 314.9 | 660941 | 183.6 | 591434 | 246.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20703 | 69 | 218002 | 60.6 | 195192 | 81.3 | 283577 | 78.8 | 652120 | 181.1 | 432115 | 180 | 253997 | 105.8 | 276849 | 86.5 | 493746 | 137.2 | 159632 | 66.5
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 195 | 1.2 | 896 | 1 | 544 | 1.8 | 8052 | 2.2 | 4023 | 1.7 | 9686 | 2.7 | 11796 | 3.3 | 3052 | 1.3 | 6479 | 2.7 | 5858 | 1.8 | 13117 | 3.6 | 6621 | 2.8
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 63329 | 395.8 | 297473 | 330.5 | 151301 | 504.3 | 1302041 | 361.7 | 944655 | 393.6 | 1478238 | 410.6 | 2673596 | 742.7 | 1449484 | 604 | 1369155 | 570.5 | 1749942 | 546.9 | 2139497 | 594.3 | 1061204 | 442.2
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 12471 | 77.9 | 53456 | 59.4 | 20451 | 68.1 | 188723 | 52.5 | 144557 | 60.3 | 199840 | 55.6 | 198030 | 55 | 144188 | 60.1 | 139883 | 58.3 | 236739 | 74 | 200929 | 55.8 | 139877 | 58.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -384 | -0.2 | -408 | -0.1 | -138 | -0.1 | -90 | 0 | -682 | -0.2 | -10 | 0 | -225 | -0.1 | 6 | 0 | -1 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 37 | 0.2 | 206 | 0.2 | 41 | 0.2 | 730 | 0.2 | 612 | 0.2 | 351 | 0.1 | 440 | 0.1 | 627 | 0.2 | 645 | 0.3 | 384 | 0.2 | 918 | 0.3 | 359 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 12508 | 78.2 | 53662 | 59.7 | 20482 | 68.3 | 189069 | 52.5 | 144761 | 60.3 | 200054 | 55.6 | 198379 | 55.1 | 144133 | 60 | 140517 | 58.5 | 236898 | 74 | 201853 | 56.1 | 140235 | 58.4
5 Forbedring varmegjenvinning ventilasjon | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8
| Frostsikringstemperatur [oC] | Naturlig vent | Ingen | Naturlig vent | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] | Naturlig vent | 1.5 | Naturlig vent | 1.5
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 62285 | 389.3 | 251589 | 279.5 | 116565 | 388.5 | 695708 | 193.3 | 569981 | 237.5 | 760868 | 211.4 | 1003762 | 278.8 | 505356 | 210.6 | 693757 | 289.1 | 1242537 | 388.3 | 845529 | 234.9 | 731311 | 304.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 4.6 | 16106 | 4.5 | 13620 | 5.7 | 20950 | 5.8 | 48988 | 13.6 | 29123 | 12.1 | 18298 | 7.6 | 54956 | 17.2 | 36003 | 10 | 11263 | 4.7
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 701 | 4.4 | 4925 | 5.5 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 226 | 1.4 | 943 | 1 | 465 | 1.5 | 7612 | 2.1 | 2746 | 1.1 | 8516 | 2.4 | 10587 | 2.9 | 2375 | 1 | 6251 | 2.6 | 5462 | 1.7 | 12011 | 3.3 | 6060 | 2.5
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 73471 | 459.2 | 315153 | 350.2 | 152293 | 507.6 | 1288428 | 357.9 | 895127 | 373 | 1414281 | 392.9 | 2267285 | 629.8 | 1190003 | 495.8 | 1270594 | 529.4 | 1762527 | 550.8 | 1865235 | 518.1 | 1052151 | 438.4
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 3062 | 19.1 | 40749 | 45.3 | 56 | 0.2 | 0 | 0 | 11237 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 1 | 1865 | 0.6 | 16341 | 4.5 | 0 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19312 | 64.4 | 201512 | 55.9 | 181164 | 75.5 | 262489 | 72.9 | 603042 | 167.5 | 402310 | 167.7 | 235689 | 98.2 | 221668 | 69.2 | 457749 | 127.2 | 148368 | 61.8
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | -701 | -4.4 | -4925 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 6 | 0 | 159 | 0.2 | 120 | 0.5 | 1170 | 0.3 | 1889 | 0.8 | 1521 | 0.4 | 1649 | 0.5 | 1304 | 0.5 | 873 | 0.4 | 780 | 0.3 | 2024 | 0.6 | 920 | 0.4
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2366 | 14.8 | 35982 | 40 | 19490 | 65 | 202682 | 56.3 | 194289 | 80.9 | 264011 | 73.3 | 604690 | 168 | 403614 | 168.2 | 239078 | 99.6 | 224313 | 70.1 | 476115 | 132.3 | 149288 | 62.2
6 Forbedring SFP | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 4 | 2.75
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 116673 | 388.9 | 695716 | 193.3 | 584122 | 243.4 | 760907 | 211.4 | 1003827 | 278.8 | 505466 | 210.6 | 697518 | 290.6 | 1245302 | 389.2 | 867174 | 240.9 | 731346 | 304.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 22307 | 74.4 | 231687 | 64.4 | 207313 | 86.4 | 301749 | 83.8 | 692855 | 192.5 | 464218 | 193.4 | 269404 | 112.3 | 293702 | 91.8 | 522159 | 145 | 170158 | 70.9
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 9500 | 31.7 | 109620 | 30.4 | 83476 | 34.8 | 142539 | 39.6 | 317905 | 88.3 | 185895 | 77.5 | 129425 | 53.9 | 96314 | 30.1 | 262080 | 72.8 | 81850 | 34.1
| Pumper |  |  |  |  | 585 | 2 | 8825 | 2.5 | 4635 | 1.9 | 10094 | 2.8 | 12529 | 3.5 | 3728 | 1.6 | 7161 | 3 | 6242 | 2 | 14223 | 4 | 7015 | 2.9
| Belysning |  |  |  |  | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 24917 | 6.9 | 0 | 0 | 32101 | 8.9 | 60824 | 16.9 | 0 | 0 | 26302 | 11 | 0 | 0 | 62695 | 17.4 | 19891 | 8.3
| Total |  |  |  |  | 169376 | 564.6 | 1455328 | 404.3 | 1069083 | 445.5 | 1631954 | 453.3 | 2769418 | 769.3 | 1546923 | 644.6 | 1467492 | 611.5 | 1963544 | 613.6 | 2255460 | 626.5 | 1174627 | 489.4
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -52 | -0.2 | -8 | 0 | -2904 | -1.2 | -39 | 0 | -65 | 0 | -110 | 0 | -1244 | -0.5 | -900 | -0.3 | -5304 | -1.5 | -35 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -1614 | -5.4 | -14069 | -4 | -12529 | -5.2 | -18310 | -5.1 | -40825 | -11.4 | -32785 | -13.6 | -15417 | -6.5 | -17078 | -5.4 | -28407 | -7.8 | -10527 | -4.4
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 4072 | 13.5 | 46980 | 13.1 | 35768 | 14.9 | 60998 | 16.9 | 136212 | 37.8 | 79639 | 33.1 | 55527 | 23.2 | 41274 | 12.9 | 112320 | 31.2 | 35078 | 14.6
| Pumper |  |  |  |  | 0 | 0 | -43 | -0.1 | 0 | 0 | -57 | 0 | -293 | -0.1 | -49 | -0.1 | -37 | 0 | 0 | 0 | -188 | -0.1 | -35 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2923 | 0.8 | 0 | 0 | 3747 | 1.1 | 7527 | 2.1 | 0 | 0 | 3351 | 1.4 | 0 | 0 | 7469 | 2.1 | 2330 | 1
| Total |  |  |  |  | 2407 | 8 | 35782 | 9.9 | 20333 | 8.4 | 46338 | 12.9 | 102557 | 28.5 | 46694 | 19.4 | 42180 | 17.5 | 23296 | 7.3 | 85890 | 23.9 | 26812 | 11.2
7 Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  |  |  |  | 12 | 6 | 10 | 6 | 16 | 8 | 13 | 7 | 16/3 | 9 / 3 | 14/3 | 7 / 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 20 | 11 | 12 | 6
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  |  |  |  | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.85
| Frostsikringstemperatur [oC] |  |  |  |  | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 110573 | 368.6 | 611181 | 169.8 | 519302 | 216.4 | 624020 | 173.3 | 699003 | 194.2 | 396901 | 165.4 | 547874 | 228.3 | 1221379 | 381.7 | 585825 | 162.7 | 639859 | 266.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 302 | 1 | 4196 | 1.2 | 2937 | 1.2 | 4896 | 1.4 | 12544 | 3.5 | 6768 | 2.8 | 3924 | 1.6 | 22620 | 7.1 | 8434 | 2.3 | 2419 | 1
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 3393 | 11.3 | 46980 | 13.1 | 29811 | 12.4 | 54810 | 15.2 | 129636 | 36 | 68106 | 28.4 | 46238 | 19.3 | 34397 | 10.7 | 102986 | 28.6 | 29232 | 12.2
| Pumper |  |  |  |  | 443 | 1.5 | 6473 | 1.8 | 2519 | 1 | 7027 | 2 | 7610 | 2.1 | 2082 | 0.9 | 4053 | 1.7 | 4991 | 1.6 | 9232 | 2.6 | 4729 | 2
| Belysning |  |  |  |  | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 14047 | 3.9 | 0 | 0 | 16388 | 4.6 | 32205 | 8.9 | 0 | 0 | 12114 | 5 | 0 | 0 | 32797 | 9.1 | 9397 | 3.9
| Total |  |  |  |  | 135021 | 450.1 | 1067439 | 296.5 | 744104 | 310 | 1091704 | 303.3 | 1562478 | 434 | 861472 | 358.9 | 951886 | 396.6 | 1605370 | 501.7 | 1266403 | 351.8 | 850003 | 354.2
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 6048 | 20.1 | 84527 | 23.5 | 61916 | 25.8 | 136848 | 38.1 | 304759 | 84.6 | 108455 | 45.2 | 148400 | 61.8 | 23023 | 7.2 | 276045 | 76.7 | 91452 | 38.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 20391 | 68 | 213422 | 59.2 | 191847 | 80 | 278543 | 77.3 | 639486 | 177.6 | 424665 | 177 | 250063 | 104.2 | 254004 | 79.3 | 485318 | 134.9 | 157212 | 65.5
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 10179 | 33.9 | 109620 | 30.4 | 89433 | 37.3 | 148727 | 41.3 | 324481 | 90.1 | 197428 | 82.2 | 138714 | 57.8 | 103191 | 32.3 | 271414 | 75.4 | 87696 | 36.5
| Pumper |  |  |  |  | 142 | 0.5 | 2309 | 0.6 | 2116 | 0.9 | 3010 | 0.8 | 4626 | 1.3 | 1597 | 0.6 | 3071 | 1.3 | 1251 | 0.4 | 4803 | 1.3 | 2251 | 0.9
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 13793 | 3.8 | 0 | 0 | 19460 | 5.4 | 36146 | 10.1 | 0 | 0 | 17539 | 7.4 | 0 | 0 | 37367 | 10.4 | 12824 | 5.4
| Total |  |  |  |  | 36762 | 122.5 | 423671 | 117.7 | 345312 | 143.9 | 586588 | 162.9 | 1309497 | 363.8 | 732145 | 305.1 | 557786 | 232.4 | 381470 | 119.2 | 1074947 | 298.6 | 351436 | 146.4
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 6044 | 20.1 | 84535 | 23.5 | 53583 | 22.3 | 136887 | 38.1 | 304824 | 84.6 | 108565 | 45.2 | 147127 | 61.3 | 22058 | 6.9 | 265008 | 73.7 | 91487 | 38.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 2693 | 9 | 25979 | 7.3 | 23212 | 9.7 | 34364 | 9.5 | 77269 | 21.5 | 55140 | 22.9 | 29791 | 12.5 | 49414 | 15.5 | 55976 | 15.5 | 19371 | 8.1
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 6107 | 20.4 | 62640 | 17.3 | 53665 | 22.4 | 87729 | 24.4 | 188269 | 52.3 | 117789 | 49.1 | 83187 | 34.6 | 61917 | 19.4 | 159094 | 44.2 | 52618 | 21.9
| Pumper |  |  |  |  | 22 | 0 | 1182 | 0.4 | 227 | 0.1 | 1546 | 0.4 | 3270 | 0.9 | 342 | 0.2 | 2235 | 0.9 | 471 | 0.1 | 2967 | 0.8 | 1366 | 0.5
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 10870 | 3 | 0 | 0 | 15713 | 4.3 | 28619 | 8 | 0 | 0 | 14188 | 6 | 0 | 0 | 29898 | 8.3 | 10494 | 4.4
| Total |  |  |  |  | 14865 | 49.5 | 185207 | 51.5 | 130690 | 54.6 | 276239 | 76.7 | 602250 | 167.3 | 281837 | 117.5 | 276528 | 115.3 | 133861 | 41.8 | 512942 | 142.4 | 175336 | 73
8 Natt- og helgesenkning | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Set.punkt oppvarming utenfor driftstid [oC] | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 | 17 | 23 | 19 | 23 | 19
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 62062 | 387.9 | 277116 | 307.9 | 99368 | 331.2 | 586712 | 163 | 473637 | 197.3 | 650018 | 180.6 | 928881 | 258 | 461063 | 192.1 | 660484 | 275.2 | 1023215 | 319.8 | 767525 | 213.2 | 639707 | 266.5
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936 | 69.8 | 219749 | 61 | 197052 | 82.1 | 285871 | 79.4 | 664275 | 184.5 | 441199 | 183.8 | 255619 | 106.5 | 278990 | 87.2 | 497458 | 138.2 | 161108 | 67.1
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | 232 | 1.4 | 1176 | 1.3 | 585 | 2 | 9950 | 2.8 | 4635 | 1.9 | 11352 | 3.2 | 13232 | 3.7 | 4190 | 1.7 | 7901 | 3.3 | 6242 | 2 | 14641 | 4.1 | 8276 | 3.4
| Belysning | 2164 | 13.5 | 12175 | 13.5 | 15269 | 50.9 | 211453 | 58.7 | 125759 | 52.4 | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 | 249557 | 104 | 249557 | 104 | 154800 | 48.4 | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | 3329 | 20.8 | 18727 | 20.8 | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total | 72552 | 453.5 | 335987 | 373.3 | 154772 | 515.9 | 1385414 | 384.8 | 984104 | 410 | 1571188 | 436.4 | 2810336 | 780.6 | 1559601 | 649.8 | 1476292 | 615.1 | 1768019 | 552.5 | 2251317 | 625.4 | 1112607 | 463.6
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 3285 | 20.5 | 15222 | 16.9 | 17253 | 57.5 | 108996 | 30.3 | 107581 | 44.9 | 110850 | 30.8 | 74881 | 20.8 | 44293 | 18.5 | 35790 | 14.9 | 221187 | 69.1 | 94345 | 26.2 | 91604 | 38.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | -0.8 | -2131 | -0.6 | -2268 | -0.9 | -2432 | -0.7 | -12245 | -3.4 | -9766 | -4 | -1632 | -0.7 | -2366 | -0.8 | -3706 | -1 | -1477 | -0.6
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 0 | 0 | -74 | -0.1 | 0 | 0 | -1168 | -0.4 | 0 | 0 | -1315 | -0.4 | -996 | -0.3 | -511 | -0.2 | -777 | -0.3 | 0 | 0 | -606 | -0.2 | -1296 | -0.5
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 3285 | 20.5 | 15148 | 16.9 | 17011 | 56.7 | 105696 | 29.4 | 105312 | 43.9 | 107104 | 29.8 | 61639 | 17.2 | 34016 | 14.2 | 33380 | 13.9 | 218821 | 68.4 | 90033 | 25 | 88832 | 37
9 Energieffektivt belysningsutstyr | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 15 | 8 | 15 | 8 | 18.75 | 10 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 28.125 | 15 | 15 | 8
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 122639 | 408.8 | 781962 | 217.2 | 630893 | 262.9 | 849308 | 235.9 | 1163052 | 323.1 | 605879 | 252.4 | 800362 | 333.5 | 1304796 | 407.7 | 1061014 | 294.7 | 787729 | 328.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 20703 | 69 | 218097 | 60.6 | 195250 | 81.4 | 283727 | 78.8 | 652136 | 181.1 | 432122 | 180.1 | 253998 | 105.8 | 276865 | 86.5 | 494126 | 137.3 | 159632 | 66.5
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper |  |  |  |  | 585 | 2 | 8782 | 2.4 | 4635 | 1.9 | 10154 | 2.8 | 12364 | 3.4 | 3861 | 1.6 | 7302 | 3 | 6242 | 2 | 14234 | 4 | 7100 | 3
| Belysning |  |  |  |  | 8143 | 27.1 | 112752 | 31.3 | 67080 | 27.9 | 112752 | 31.3 | 199728 | 55.5 | 133152 | 55.5 | 133152 | 55.5 | 82560 | 25.8 | 252775 | 70.2 | 70157 | 29.2
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total |  |  |  |  | 170685 | 568.9 | 1479142 | 410.9 | 1080880 | 450.4 | 1668436 | 463.5 | 2856646 | 793.5 | 1578606 | 657.8 | 1497545 | 624 | 1975235 | 617.3 | 2319969 | 644.4 | 1196589 | 498.6
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -6018 | -20.1 | -86254 | -23.9 | -49675 | -20.7 | -88440 | -24.5 | -159290 | -44.3 | -100523 | -41.8 | -104088 | -43.4 | -60394 | -18.8 | -199144 | -55.3 | -56418 | -23.5
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -10 | 0 | -479 | -0.2 | -466 | -0.2 | -288 | -0.1 | -106 | 0 | -689 | -0.3 | -11 | 0 | -241 | -0.1 | -374 | -0.1 | -1 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | -128 | 0 | -182 | -0.1 | -178 | 0 | 0 | 0 | -199 | -0.1 | -120 | -0.1
| Belysning |  |  |  |  | 7126 | 23.8 | 98701 | 27.4 | 58679 | 24.5 | 98701 | 27.4 | 174853 | 48.6 | 116405 | 48.5 | 116405 | 48.5 | 72240 | 22.6 | 221098 | 61.4 | 61387 | 25.6
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 1098 | 3.7 | 98701 | 27.4 | 8536 | 3.5 | 98701 | 27.4 | 174853 | 48.6 | 15011 | 6.2 | 116405 | 48.5 | 11605 | 3.6 | 221098 | 61.4 | 61387 | 25.6
10 Styringssystem belysning | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 15 | 5 | 15 | 4 | 18.75 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 3 | 15 | 5.5 | 28.125 | 7.5 | 15 | 6
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 125253 | 417.5 | 832405 | 231.2 | 662980 | 276.2 | 893969 | 248.3 | 1231529 | 342.1 | 650090 | 270.9 | 874873 | 364.5 | 1326479 | 414.5 | 1175792 | 326.6 | 803864 | 334.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 20704 | 69 | 218218 | 60.6 | 195348 | 81.4 | 283768 | 78.8 | 652147 | 181.2 | 432236 | 180.1 | 253998 | 105.8 | 276906 | 86.5 | 494164 | 137.3 | 159632 | 66.5
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 13572 | 45.2 | 156600 | 43.5 | 119244 | 49.7 | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 | 265534 | 110.6 | 184952 | 77.1 | 137588 | 43 | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper |  |  |  |  | 585 | 2 | 8783 | 2.4 | 4635 | 1.9 | 10212 | 2.8 | 12419 | 3.4 | 3941 | 1.6 | 7429 | 3.1 | 6242 | 2 | 14234 | 4 | 7134 | 3
| Belysning |  |  |  |  | 5090 | 17 | 56376 | 15.7 | 30186 | 12.6 | 63408 | 17.6 | 124779 | 34.7 | 83220 | 34.7 | 49932 | 20.8 | 56760 | 17.7 | 126387 | 35.1 | 52618 | 21.9
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 2036 | 6.8 | 155070 | 43.1 | 40248 | 16.8 | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 | 66576 | 27.7 | 16644 | 6.9 | 10320 | 3.2 | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 27840 | 7.7 | 0 | 0 | 35848 | 10 | 68351 | 19 | 0 | 0 | 29653 | 12.4 | 0 | 0 | 70164 | 19.5 | 22221 | 9.3
| Total |  |  |  |  | 170246 | 567.5 | 1473331 | 409.3 | 1076170 | 448.4 | 1663851 | 462.2 | 2850240 | 791.7 | 1573078 | 655.4 | 1488963 | 620.4 | 1971160 | 616 | 2308397 | 641.2 | 1195219 | 498
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -8632 | -28.8 | -136697 | -37.9 | -81762 | -34 | -133101 | -36.9 | -227767 | -63.3 | -144734 | -60.3 | -178599 | -74.4 | -82077 | -25.6 | -313922 | -87.2 | -72553 | -30.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -11 | 0 | -600 | -0.2 | -564 | -0.2 | -329 | -0.1 | -117 | -0.1 | -803 | -0.3 | -11 | 0 | -282 | -0.1 | -412 | -0.1 | -1 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -183 | 0 | -262 | -0.1 | -305 | -0.1 | 0 | 0 | -199 | -0.1 | -154 | -0.1
| Belysning |  |  |  |  | 10179 | 33.9 | 155077 | 43 | 95573 | 39.8 | 148045 | 41.1 | 249802 | 69.4 | 166337 | 69.3 | 199625 | 83.2 | 98040 | 30.7 | 347486 | 96.5 | 78926 | 32.9
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 1537 | 5.1 | 17779 | 4.9 | 13246 | 5.5 | 14441 | 4 | 21735 | 6.1 | 20539 | 8.6 | 20709 | 8.6 | 15680 | 4.9 | 32953 | 9.2 | 6220 | 2.6
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -2614 | -8.7 | -50443 | -14 | -32087 | -13.3 | -44661 | -12.4 | -68477 | -19 | -44211 | -18.5 | -74511 | -31 | -21683 | -6.8 | -114778 | -31.9 | -16135 | -6.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -1 | 0 | -121 | 0 | -98 | 0 | -41 | 0 | -11 | -0.1 | -114 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -55 | 0 | -80 | 0 | -127 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 3053 | 10.1 | 56376 | 15.6 | 36894 | 15.3 | 49344 | 13.7 | 74949 | 20.8 | 49932 | 20.8 | 83220 | 34.7 | 25800 | 8.1 | 126388 | 35.1 | 17539 | 7.3
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 438 | 1.4 | 56376 | 15.6 | 4709 | 2 | 49344 | 13.7 | 74949 | 20.8 | 5527 | 2.3 | 83220 | 34.7 | 4076 | 1.3 | 126388 | 35.1 | 17539 | 7.3
11 Automatisk solskjerming | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Solfaktor fast solskjerming | [6 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
| Solfaktor bevegelig solskjerming, aktivisert stilling | [7 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08
| Solfaktor bevegelig solskjerming, ikke aktivisert stilling | [7 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  | 0.45
| Solskjermingen styres | [7 empty] | Aut. Solflux 175 |  |  |  | Aut. Solflux 175 |  | Aut. Solflux 175 |  |  |  | Aut. Solflux 175 |  |  |  | Aut. Solflux 175 |  | Aut. Solflux 175
Satt romoppvarming til 23gr vinter og 19gr sommer (mai-august)
Satt lokalkjøling til 20gr, kun aktivt i perioden 1.mai - 1.sept
Satt tilluftstemp ventilasjon til 19gr vinter og 16gr sommer
| Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 636676 | 176.9 |  |  | 666916 | 185.3 | 775637 | 215.5 |  |  | 581684 | 242.4 |  |  | 684976 | 190.3 | 639028 | 266.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 191512 | 53.2 |  |  | 249655 | 69.3 | 583340 | 162 |  |  | 227516 | 94.8 |  |  | 441100 | 122.5 | 140845 | 58.7
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 156600 | 43.5 |  |  | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 |  |  | 184952 | 77.1 |  |  | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | [6 empty] | 13169 | 3.7 |  |  | 14424 | 4 | 16392 | 4.6 |  |  | 9283 | 3.9 |  |  | 18658 | 5.2 | 10094 | 4.2
| Belysning | [6 empty] | 211453 | 58.7 |  |  | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 |  |  | 249557 | 104 |  |  | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 155070 | 43.1 |  |  | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 |  |  | 16644 | 6.9 |  |  | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | [6 empty] | 64944 | 18 |  |  | 44905 | 12.5 | 18774 | 5.2 |  |  | 11508 | 4.8 |  |  | 38523 | 10.7 | 7440 | 3.1
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 15189 | 4.2 |  |  | 19564 | 5.4 | 35827 | 10 |  |  | 15619 | 6.5 |  |  | 38223 | 10.6 | 12151 | 5.1
| Total | [6 empty] | 1462653 | 406.3 |  |  | 1583565 | 439.9 | 2565566 | 712.7 |  |  | 1368246 | 570.1 |  |  | 2123009 | 589.7 | 1090854 | 454.5
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 688518 | 191.3 |  |  | 715997 | 198.9 | 834268 | 231.7 |  |  | 624797 | 260.3 |  |  | 734739 | 204.1 | 688919 | 287
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 192980 | 53.6 |  |  | 251142 | 69.8 | 584713 | 162.4 |  |  | 227899 | 95 |  |  | 442934 | 123 | 140987 | 58.7
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 156600 | 43.5 |  |  | 203537 | 56.5 | 454117 | 126.1 |  |  | 184952 | 77.1 |  |  | 374400 | 104 | 116928 | 48.7
| Pumper | [6 empty] | 12871 | 3.6 |  |  | 14280 | 4 | 15392 | 4.3 |  |  | 8132 | 3.4 |  |  | 18660 | 5.2 | 9319 | 3.9
| Belysning | [6 empty] | 211453 | 58.7 |  |  | 211453 | 58.7 | 374581 | 104.1 |  |  | 249557 | 104 |  |  | 473873 | 131.6 | 131544 | 54.8
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 155070 | 43.1 |  |  | 155070 | 43.1 | 199728 | 55.5 |  |  | 16644 | 6.9 |  |  | 16848 | 4.7 | 8770 | 3.7
| Romkjøling | [6 empty] | 16156 | 4.5 |  |  | 11732 | 3.3 | 2325 | 0.6 |  |  | 1625 | 0.7 |  |  | 11862 | 3.3 | 791 | 0.3
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 15189 | 4.2 |  |  | 19564 | 5.4 | 35827 | 10 |  |  | 15619 | 6.5 |  |  | 38223 | 10.6 | 12151 | 5.1
| Total | [6 empty] | 1466877 | 407.5 |  |  | 1600815 | 444.7 | 2608121 | 724.5 |  |  | 1400708 | 583.6 |  |  | 2147947 | 596.7 | 1133463 | 472.3
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | -51842 | -14.4 |  |  | -49081 | -13.6 | -58631 | -16.2 |  |  | -43113 | -17.9 |  |  | -49763 | -13.8 | -49891 | -20.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | -1468 | -0.4 |  |  | -1487 | -0.5 | -1373 | -0.4 |  |  | -383 | -0.2 |  |  | -1834 | -0.5 | -142 | 0
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | [6 empty] | 298 | 0.1 |  |  | 144 | 0 | 1000 | 0.3 |  |  | 1151 | 0.5 |  |  | -2 | 0 | 775 | 0.3
| Belysning | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | [6 empty] | 48788 | 13.5 |  |  | 33173 | 9.2 | 16449 | 4.6 |  |  | 9883 | 4.1 |  |  | 26661 | 7.4 | 6649 | 2.8
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse romkjøling | [6 empty] | 48788 | 13.5 |  |  | 33173 | 9.2 | 16449 | 4.6 |  |  | 9883 | 4.1 |  |  | 26661 | 7.4 | 6649 | 2.8
12 Energioppfølgingssystem (EOS) | Prosentbesparelse | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 8% på alle energiposter | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 5227.76 | 32.672 | 23387.04 | 25.984 | 9329.68 | 31.096 | 55656.64 | 15.464 | 46497.44 | 19.376 | 60869.44 | 16.912 | 80300.96 | 22.304 | 40428.48 | 16.848 | 55701.92 | 23.208 | 99552.16 | 31.112 | 68949.6 | 19.152 | 58504.88 | 24.376
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.44 | 5.52 | 17409.44 | 4.832 | 15582.72 | 6.496 | 22675.12 | 6.296 | 52162.4 | 14.488 | 34514.64 | 14.384 | 20318.96 | 8.464 | 22129.92 | 6.912 | 39500.16 | 10.976 | 12770.48 | 5.32
| Oppvarming av tappevann | 381.2 | 2.384 | 2143.36 | 2.384 | 240.56 | 0.8 | 1443.2 | 0.4 | 1882.4 | 0.784 | 1443.2 | 0.4 | 8573.6 | 2.384 | 5718.56 | 2.384 | 5718.56 | 2.384 | 12549.12 | 3.92 | 2912.64 | 0.808 | 1924.32 | 0.8
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.76 | 3.616 | 12528 | 3.48 | 9539.52 | 3.976 | 16282.96 | 4.52 | 36329.36 | 10.088 | 21242.72 | 8.848 | 14796.16 | 6.168 | 11007.04 | 3.44 | 29952 | 8.32 | 9354.24 | 3.896
| Pumper | 18.56 | 0.112 | 88.16 | 0.096 | 46.8 | 0.16 | 702.56 | 0.192 | 370.8 | 0.152 | 802.96 | 0.224 | 978.88 | 0.272 | 294.32 | 0.12 | 569.92 | 0.24 | 499.36 | 0.16 | 1122.8 | 0.312 | 558.4 | 0.232
| Belysning | 173.12 | 1.08 | 974 | 1.08 | 1221.52 | 4.072 | 16916.24 | 4.696 | 10060.72 | 4.192 | 16916.24 | 4.696 | 29966.48 | 8.328 | 19964.56 | 8.32 | 19964.56 | 8.32 | 12384 | 3.872 | 37909.84 | 10.528 | 10523.52 | 4.384
| Teknisk utstyr | 266.32 | 1.664 | 1498.16 | 1.664 | 162.88 | 0.544 | 12405.6 | 3.448 | 3219.84 | 1.344 | 12405.6 | 3.448 | 15978.24 | 4.44 | 5326.08 | 2.216 | 1331.52 | 0.552 | 825.6 | 0.256 | 1347.84 | 0.376 | 701.6 | 0.296
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227.2 | 0.616 | 0 | 0 | 2867.84 | 0.8 | 5468.08 | 1.52 | 0 | 0 | 2372.24 | 0.992 | 0 | 0 | 5613.12 | 1.56 | 1777.68 | 0.744
| Total | 6066.96 | 37.912 | 28090.72 | 31.208 | 13742.64 | 45.808 | 119288.88 | 33.128 | 87153.44 | 36.32 | 134263.36 | 37.296 | 229758 | 63.824 | 127489.36 | 53.12 | 120773.84 | 50.328 | 158947.2 | 49.672 | 187308 | 52.032 | 96115.12 | 40.048
13 SD-anlegg | Prosentbesparelse |  |  |  |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 10% på romoppv, vent, vifter, pumper, vent.kjøling |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 11662.1 | 38.87 | 69570.8 | 19.33 | 58121.8 | 24.22 | 76086.8 | 21.14 | 100376.2 | 27.88 | 50535.6 | 21.06 | 69627.4 | 29.01 | 124440.2 | 38.89 | 86187 | 23.94 | 73131.1 | 30.47
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 2069.3 | 6.9 | 21761.8 | 6.04 | 19478.4 | 8.12 | 28343.9 | 7.87 | 65203 | 18.11 | 43143.3 | 17.98 | 25398.7 | 10.58 | 27662.4 | 8.64 | 49375.2 | 13.72 | 15963.1 | 6.65
Oppvarming av tappevann
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 1357.2 | 4.52 | 15660 | 4.35 | 11924.4 | 4.97 | 20353.7 | 5.65 | 45411.7 | 12.61 | 26553.4 | 11.06 | 18495.2 | 7.71 | 13758.8 | 4.3 | 37440 | 10.4 | 11692.8 | 4.87
| Pumper |  |  |  |  | 58.5 | 0.2 | 878.2 | 0.24 | 463.5 | 0.19 | 1003.7 | 0.28 | 1223.6 | 0.34 | 367.9 | 0.15 | 712.4 | 0.3 | 624.2 | 0.2 | 1403.5 | 0.39 | 698 | 0.29
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 2784 | 0.77 | 0 | 0 | 3584.8 | 1 | 6835.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2965.3 | 1.24 | 0 | 0 | 7016.4 | 1.95 | 2222.1 | 0.93
| Total |  |  |  |  | 15147.1 | 50.49 | 110654.8 | 30.73 | 89988.1 | 37.5 | 129372.9 | 35.94 | 219049.6 | 60.84 | 120600.2 | 50.25 | 117199 | 48.84 | 166485.6 | 52.03 | 181422.1 | 50.4 | 103707.1 | 43.21
Note on B177: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig varmegjenvinning
Note on B179: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig SFP. Regner imidlertid ikke å komme helt ned på 1,5 for næringsbygg grunnet begrensning i eksiserende kanalnett
Note on B191: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig forbedring av varmegjenvinning og SFP. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun DCV.
Note on B262: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B277: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig energieffektift belysningsutstyr. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun styringssystem belysning.
Note on B298: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B308: Trond Ivar Bøhn: Skal automatisk solskjerming være et energieffektiviseringstiltak, avhenger det av at bygget har lokal kjøling. Dette må derfor legges inn i SIMIEN-fil som "forbruk før enøk".
Note on B340: Trond Ivar Bøhn: Beregningsmessig er solskjerming litt vrient i SIMIEN. Solskjerming gir redusert varmetilskudd vinter og dermed øker oppvarmingsbehovet. Imidlertid må man kunne forutsette at solskjermingen programmeres/overstyres vinter når det ikke er kjølebehov, slik at den ikke er mer aktiv enn før. Altså regnes kun med besparelsen for posten "romkjøling" som følge av reduksjon i kjølebehovet i sommerperioden.

## 9 Median energibesparelse
Simien-simuleringer for energitiltak versjon median energibesparelse
| Bygningskategori / oppv.BRA | Småhus | 160 | Boligblokk | 900 | Barnehage | 300 | Kontorbygning | 3600 | Skolebygning | 2400 | Universitets- og høgskolebygning | 3600 | Sykehus | 3600 | Sykehjem | 2400 | Hotellbygning | 2400 | Idrettsbygning | 3200 | Forretningsbygning | 3600 | Kulturbygning | 2400
| Energiposter | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt | Energibudsjett | Spesifikt
0 Startpunkt | Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 30686 | 191.8 | 155617 | 172.9 | 49813 | 166 | 362012 | 100.6 | 295850 | 123.3 | 391948 | 108.9 | 569852 | 158.3 | 276116 | 115 | 367337 | 153.1 | 684298 | 213.8 | 455449 | 126.5 | 382328 | 159.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8781 | 29.3 | 105048 | 29.2 | 88155 | 36.7 | 136955 | 38 | 343404 | 95.4 | 206891 | 86.2 | 130092 | 54.2 | 137988 | 43.1 | 239810 | 66.6 | 73885 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 193 | 1.2 | 966 | 1.1 | 531 | 1.8 | 11372 | 3.2 | 4423 | 1.8 | 13046 | 3.6 | 16153 | 4.5 | 3675 | 1.5 | 13164 | 5.5 | 6628 | 2.1 | 17863 | 5 | 8409 | 3.5
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 40703 | 254.4 | 211837 | 235.4 | 85243 | 284.1 | 985556 | 273.8 | 628883 | 262 | 1106443 | 307.3 | 2054691 | 570.7 | 1019656 | 424.9 | 1016095 | 423.4 | 1214891 | 379.7 | 1589855 | 441.6 | 743808 | 309.9
1 Etterisolering vegg | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi yttervegg [W/m2K] | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.14 | 0.4 | 0.14 | 0.7 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | 0.7 | 0.14 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.16 | 0.7 | 0.16
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8
| Normalisert kuldebroverdi [W/m2,K] | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 21976 | 137.4 | 110135 | 122.4 | 40597 | 135.3 | 239227 | 66.5 | 209587 | 87.3 | 262742 | 73 | 428427 | 119 | 232039 | 96.7 | 271306 | 113 | 486411 | 152 | 317717 | 88.3 | 287858 | 119.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8735 | 29.1 | 103753 | 28.8 | 87727 | 36.6 | 135900 | 37.8 | 343168 | 95.3 | 206746 | 86.1 | 130065 | 54.2 | 137059 | 42.8 | 239289 | 66.5 | 73869 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 151 | 0.9 | 780 | 0.9 | 485 | 1.6 | 10833 | 3 | 4045 | 1.7 | 12507 | 3.5 | 15821 | 4.4 | 3466 | 1.4 | 12778 | 5.3 | 5656 | 1.8 | 17308 | 4.8 | 8026 | 3.3
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 31951 | 199.7 | 166169 | 184.6 | 75934 | 253.1 | 860937 | 239.1 | 541814 | 225.8 | 975643 | 271 | 1912699 | 531.3 | 975224 | 406.3 | 919651 | 383.2 | 1015102 | 317.2 | 1451046 | 403.1 | 648940 | 270.4
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 8710 | 54.4 | 45482 | 50.5 | 9216 | 30.7 | 122785 | 34.1 | 86263 | 36 | 129206 | 35.9 | 141425 | 39.3 | 44077 | 18.3 | 96031 | 40.1 | 197887 | 61.8 | 137732 | 38.2 | 94470 | 39.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.2 | 1295 | 0.4 | 428 | 0.1 | 1055 | 0.2 | 236 | 0.1 | 145 | 0.1 | 27 | 0 | 929 | 0.3 | 521 | 0.1 | 16 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 42 | 0.3 | 186 | 0.2 | 46 | 0.2 | 539 | 0.2 | 378 | 0.1 | 539 | 0.1 | 332 | 0.1 | 209 | 0.1 | 386 | 0.2 | 972 | 0.3 | 555 | 0.2 | 383 | 0.2
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 8752 | 54.7 | 45668 | 50.8 | 9309 | 31 | 124619 | 34.7 | 87069 | 36.2 | 130800 | 36.3 | 141992 | 39.4 | 44432 | 18.6 | 96444 | 40.2 | 199789 | 62.5 | 138809 | 38.5 | 94868 | 39.5
2 Etterisolering tak | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi tak [W/m2K] | 0.3 | 0.08 | 0.35 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.3 | 0.13 | 0.35 | 0.1 | 0.58 | 0.08 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.13
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 28179 | 176.1 | 146533 | 162.8 | 42361 | 141.2 | 328072 | 91.1 | 262221 | 109.3 | 356354 | 99 | 530895 | 147.5 | 248817 | 103.7 | 325693 | 135.7 | 507057 | 158.5 | 417484 | 116 | 345297 | 143.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8741 | 29.1 | 104795 | 29.1 | 88035 | 36.7 | 136770 | 38 | 343374 | 95.4 | 206811 | 86.2 | 130086 | 54.2 | 137083 | 42.8 | 239717 | 66.6 | 73881 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 181 | 1.1 | 930 | 1 | 495 | 1.6 | 11231 | 3.1 | 4290 | 1.8 | 12905 | 3.6 | 16012 | 4.4 | 3566 | 1.5 | 13011 | 5.4 | 5855 | 1.8 | 17717 | 4.9 | 8272 | 3.4
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 38184 | 238.7 | 202717 | 225.2 | 77716 | 259.1 | 951222 | 264.2 | 595000 | 247.9 | 1070524 | 297.4 | 2015563 | 559.9 | 992167 | 413.4 | 974293 | 406 | 1035971 | 323.7 | 1551651 | 431 | 706637 | 294.4
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 2507 | 15.7 | 9084 | 10.1 | 7452 | 24.8 | 33940 | 9.5 | 33629 | 14 | 35594 | 9.9 | 38957 | 10.8 | 27299 | 11.3 | 41644 | 17.4 | 177241 | 55.3 | 37965 | 10.5 | 37031 | 15.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.2 | 253 | 0.1 | 120 | 0 | 185 | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 905 | 0.3 | 93 | 0 | 4 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 12 | 0.1 | 36 | 0.1 | 36 | 0.2 | 141 | 0.1 | 133 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0.1 | 109 | 0 | 153 | 0.1 | 773 | 0.3 | 146 | 0.1 | 137 | 0.1
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2519 | 15.7 | 9120 | 10.2 | 7527 | 25 | 34334 | 9.6 | 33883 | 14.1 | 35919 | 9.9 | 39128 | 10.8 | 27489 | 11.5 | 41802 | 17.4 | 178920 | 56 | 38204 | 10.6 | 37171 | 15.5
3 Etterisolering gulv | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi gulv [W/m2K] | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.11
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 28593 | 178.7 | 148231 | 164.7 | 42130 | 140.4 | 333696 | 92.7 | 267827 | 111.6 | 362267 | 100.6 | 537388 | 149.3 | 246238 | 102.6 | 333534 | 139 | 617845 | 193.1 | 423807 | 117.7 | 351468 | 146.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 29.1 | 104843 | 29.1 | 88059 | 36.7 | 136806 | 38 | 343380 | 95.4 | 206801 | 86.2 | 130088 | 54.2 | 137738 | 43 | 239735 | 66.6 | 73882 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 183 | 1.1 | 937 | 1 | 494 | 1.6 | 11254 | 3.1 | 4312 | 1.8 | 12929 | 3.6 | 16036 | 4.5 | 3555 | 1.5 | 13040 | 5.4 | 6339 | 2 | 17741 | 4.9 | 8295 | 3.5
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 38600 | 241.3 | 204421 | 227.1 | 77482 | 258.3 | 956918 | 265.8 | 600652 | 250.3 | 1076496 | 299 | 2022086 | 561.7 | 989568 | 412.3 | 982163 | 409.2 | 1147898 | 358.7 | 1558015 | 432.8 | 712831 | 297
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 2093 | 13.1 | 7386 | 8.2 | 7683 | 25.6 | 28316 | 7.9 | 28023 | 11.7 | 29681 | 8.3 | 32464 | 9 | 29878 | 12.4 | 33803 | 14.1 | 66453 | 20.7 | 31642 | 8.8 | 30860 | 12.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.2 | 205 | 0.1 | 96 | 0 | 149 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 250 | 0.1 | 75 | 0 | 3 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 10 | 0.1 | 29 | 0.1 | 37 | 0.2 | 118 | 0.1 | 111 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 120 | 0 | 124 | 0.1 | 289 | 0.1 | 122 | 0.1 | 114 | 0
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2103 | 13.1 | 7416 | 8.3 | 7761 | 25.8 | 28638 | 8 | 28231 | 11.7 | 29947 | 8.3 | 32605 | 9 | 30088 | 12.6 | 33932 | 14.2 | 66993 | 21 | 31840 | 8.8 | 30977 | 12.9
4 Skifte vinduer og dører | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| U-verdi vinduer/ dører [W/m2K] | 2.8 | 0.75 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8
| Lufttetthet, lekkasjetall N50 [1/h] | 5 | 2.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.55 | 3 | 1.8
| Solfaktor fast solskjerming | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.45
| Solfaktor bevegelig solskjerming, aktivisert stilling | [6 empty] | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08
| Solfaktor bevegelig solskjerming, ikke aktivisert stilling | [6 empty] | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 21043 | 131.5 | 115637 | 128.5 | 34172 | 113.9 | 179175 | 49.8 | 165141 | 68.8 | 206751 | 57.4 | 387935 | 107.8 | 146541 | 61.1 | 240179 | 100.1 | 472751 | 147.7 | 274845 | 76.3 | 257640 | 107.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815 | 29.4 | 103821 | 28.8 | 87851 | 36.6 | 136045 | 37.8 | 343166 | 95.3 | 206501 | 86 | 130073 | 54.2 | 137720 | 43 | 239510 | 66.5 | 73878 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 137 | 0.9 | 710 | 0.8 | 432 | 1.4 | 10343 | 2.9 | 3621 | 1.5 | 12395 | 3.4 | 15683 | 4.4 | 2877 | 1.2 | 12362 | 5.2 | 5328 | 1.7 | 17087 | 4.7 | 7907 | 3.3
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 31005 | 193.8 | 171601 | 190.7 | 69537 | 231.8 | 800464 | 222.4 | 497067 | 207.1 | 919686 | 255.5 | 1872066 | 520 | 888893 | 370.4 | 888116 | 370 | 1001774 | 313.1 | 1408176 | 391.2 | 618611 | 257.8
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 9643 | 60.3 | 39980 | 44.4 | 15641 | 52.1 | 182837 | 50.8 | 130709 | 54.5 | 185197 | 51.5 | 181917 | 50.5 | 129575 | 53.9 | 127158 | 53 | 211547 | 66.1 | 180604 | 50.2 | 124688 | 52
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -0.1 | 1227 | 0.4 | 304 | 0.1 | 910 | 0.2 | 238 | 0.1 | 390 | 0.2 | 19 | 0 | 268 | 0.1 | 300 | 0.1 | 7 | 0
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 56 | 0.3 | 256 | 0.3 | 99 | 0.4 | 1029 | 0.3 | 802 | 0.3 | 651 | 0.2 | 470 | 0.1 | 798 | 0.3 | 802 | 0.3 | 1300 | 0.4 | 776 | 0.3 | 502 | 0.2
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 9698 | 60.6 | 40236 | 44.7 | 15706 | 52.3 | 185092 | 51.4 | 131816 | 54.9 | 186757 | 51.8 | 182625 | 50.7 | 130763 | 54.5 | 127979 | 53.4 | 213117 | 66.6 | 181679 | 50.4 | 125197 | 52.1
5 Forbedring varmegjenvinning ventilasjon | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8
| Frostsikringstemperatur [oC] | Naturlig vent | Ingen | Naturlig vent | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] | Naturlig vent | 1.5 | Naturlig vent | 1.5
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 28036 | 175.2 | 122139 | 135.7 | 49813 | 166 | 362012 | 100.6 | 295316 | 123 | 391948 | 108.9 | 569852 | 158.3 | 276116 | 115 | 367279 | 153 | 684248 | 213.8 | 455103 | 126.4 | 382328 | 159.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 17 | 0.1 | 118 | 0.1 | 895 | 3 | 11099 | 3.1 | 8648 | 3.6 | 14428 | 4 | 39916 | 11.1 | 23850 | 9.9 | 14072 | 5.9 | 38525 | 12 | 24538 | 6.8 | 7129 | 3
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 701 | 4.4 | 4925 | 5.5 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 175 | 1.1 | 755 | 0.8 | 373 | 1.2 | 10254 | 2.8 | 2326 | 1 | 11594 | 3.2 | 14366 | 4 | 2250 | 0.9 | 12352 | 5.1 | 5119 | 1.6 | 16040 | 4.5 | 7818 | 3.3
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 38752 | 242.2 | 183190 | 203.5 | 77200 | 257.3 | 890490 | 247.4 | 546743 | 227.8 | 982464 | 272.9 | 1749415 | 485.9 | 835190 | 348 | 899205 | 374.7 | 1113868 | 348.1 | 1372414 | 381.2 | 676461 | 281.9
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 2650 | 16.6 | 33478 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.1 | 50 | 0 | 346 | 0.1 | 0 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | -17 | -0.1 | -118 | -0.1 | 7886 | 26.3 | 93949 | 26.1 | 79507 | 33.1 | 122527 | 34 | 303488 | 84.3 | 183041 | 76.3 | 116020 | 48.3 | 99463 | 31.1 | 215272 | 59.8 | 66756 | 27.8
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | -701 | -4.4 | -4925 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | 18 | 0.1 | 211 | 0.3 | 158 | 0.6 | 1118 | 0.4 | 2097 | 0.8 | 1452 | 0.4 | 1787 | 0.5 | 1425 | 0.6 | 812 | 0.4 | 1509 | 0.5 | 1823 | 0.5 | 591 | 0.2
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1951 | 12.2 | 28647 | 31.9 | 8043 | 26.8 | 95066 | 26.4 | 82140 | 34.2 | 123979 | 34.4 | 305276 | 84.8 | 184466 | 76.9 | 116890 | 48.7 | 101023 | 31.6 | 217441 | 60.4 | 67347 | 28
6 Forbedring SFP | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 49834 | 166.1 | 362019 | 100.6 | 296179 | 123.4 | 391994 | 108.9 | 570009 | 158.3 | 276353 | 115.1 | 367362 | 153.1 | 684498 | 213.9 | 455906 | 126.6 | 382392 | 159.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 9603 | 32 | 114293 | 31.7 | 96365 | 40.2 | 149061 | 41.4 | 371884 | 103.3 | 224847 | 93.7 | 141515 | 59 | 149011 | 46.6 | 261517 | 72.6 | 80682 | 33.6
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 7504 | 25 | 88070 | 24.5 | 65938 | 27.5 | 114525 | 31.8 | 263849 | 73.3 | 154497 | 64.4 | 106480 | 44.4 | 77401 | 24.2 | 210554 | 58.5 | 65250 | 27.2
| Pumper |  |  |  |  | 539 | 1.8 | 11437 | 3.2 | 4507 | 1.9 | 13131 | 3.6 | 16258 | 4.5 | 3757 | 1.6 | 13081 | 5.5 | 6706 | 2.1 | 18021 | 5 | 8435 | 3.5
| Belysning |  |  |  |  | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 69467 | 19.3 | 0 | 0 | 88694 | 24.6 | 176432 | 49 | 0 | 0 | 79974 | 33.3 | 0 | 0 | 178180 | 49.5 | 58459 | 24.4
| Total |  |  |  |  | 83093 | 277 | 955101 | 265.3 | 611133 | 254.6 | 1067221 | 296.5 | 1965513 | 546 | 976216 | 406.8 | 979183 | 408 | 1195224 | 373.5 | 1516973 | 421.4 | 721061 | 300.4
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -21 | -0.1 | -7 | 0 | -329 | -0.1 | -46 | 0 | -157 | 0 | -237 | -0.1 | -25 | 0 | -200 | -0.1 | -457 | -0.1 | -64 | 0
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -822 | -2.7 | -9245 | -2.5 | -8210 | -3.5 | -12106 | -3.4 | -28480 | -7.9 | -17956 | -7.5 | -11423 | -4.8 | -11023 | -3.5 | -21707 | -6 | -6797 | -2.8
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 3001 | 10 | 35273 | 9.8 | 26372 | 11 | 45807 | 12.7 | 105612 | 29.3 | 61715 | 25.7 | 42557 | 17.7 | 30967 | 9.7 | 84338 | 23.4 | 26100 | 10.9
| Pumper |  |  |  |  | -8 | 0 | -65 | 0 | -84 | -0.1 | -85 | 0 | -105 | 0 | -82 | -0.1 | 83 | 0 | -78 | 0 | -158 | 0 | -26 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 4499 | 1.2 | 0 | 0 | 5653 | 1.6 | 12308 | 3.4 | 0 | 0 | 5719 | 2.4 | 0 | 0 | 10866 | 3 | 3534 | 1.4
| Total |  |  |  |  | 2150 | 7.1 | 30455 | 8.5 | 17750 | 7.4 | 39222 | 10.8 | 89178 | 24.7 | 43440 | 18.1 | 36912 | 15.4 | 19667 | 6.2 | 72882 | 20.2 | 22747 | 9.5
7 Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Ventilasjonsluftmengder [m3/(hm2)] |  |  |  |  | 12 | 6 | 10 | 6 | 16 | 8 | 13 | 7 | 16/3 | 9 / 3 | 14/3 | 7 / 3 | 10 | 5 | 12 | 6 | 20 | 11 | 12 | 6
| Varmegjenvinning ventilasjon [%] |  |  |  |  | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85
| Frostsikringstemperatur [oC] |  |  |  |  | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen | -2 | Ingen
| SFP-faktor [kW/(m3/s)] |  |  |  |  | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 45892 | 153 | 320119 | 88.9 | 259039 | 107.9 | 319453 | 88.7 | 349421 | 97.1 | 200015 | 83.3 | 268326 | 111.8 | 667952 | 208.7 | 292457 | 81.2 | 321245 | 133.9
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 139 | 0.5 | 2137 | 0.6 | 1334 | 0.6 | 2493 | 0.7 | 8758 | 2.4 | 4863 | 2 | 2370 | 1 | 14231 | 4.4 | 4224 | 1.2 | 1026 | 0.4
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 3002 | 10 | 42282 | 11.7 | 26372 | 11 | 49329 | 13.7 | 121248 | 33.7 | 64015 | 26.7 | 42585 | 17.7 | 30957 | 9.7 | 92683 | 25.7 | 26100 | 10.9
| Pumper |  |  |  |  | 328 | 1.1 | 10014 | 2.8 | 2013 | 0.8 | 11262 | 3.1 | 13762 | 3.8 | 1631 | 0.7 | 6816 | 2.8 | 4598 | 1.4 | 14928 | 4.1 | 7672 | 3.2
| Belysning |  |  |  |  | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 41374 | 11.5 | 0 | 0 | 48270 | 13.4 | 99120 | 27.5 | 0 | 0 | 38598 | 16.1 | 0 | 0 | 101312 | 28.1 | 29235 | 12.2
| Total |  |  |  |  | 64973 | 216.6 | 725742 | 201.6 | 436901 | 182 | 740622 | 205.7 | 1159390 | 322.1 | 587285 | 244.7 | 629467 | 262.3 | 995347 | 311 | 898397 | 249.6 | 511123 | 213
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 3921 | 13 | 41893 | 11.7 | 36811 | 15.4 | 72495 | 20.2 | 220431 | 61.2 | 76101 | 31.7 | 99011 | 41.3 | 16346 | 5.1 | 162992 | 45.3 | 61083 | 25.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 8642 | 28.8 | 102911 | 28.6 | 86821 | 36.1 | 134462 | 37.3 | 334646 | 93 | 202028 | 84.2 | 127722 | 53.2 | 123757 | 38.7 | 235586 | 65.4 | 72859 | 30.4
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 7503 | 25 | 81061 | 22.6 | 65938 | 27.5 | 111003 | 30.8 | 248213 | 68.9 | 152197 | 63.4 | 106452 | 44.4 | 77411 | 24.2 | 202209 | 56.2 | 65250 | 27.2
| Pumper |  |  |  |  | 203 | 0.7 | 1358 | 0.4 | 2410 | 1 | 1784 | 0.5 | 2391 | 0.7 | 2044 | 0.8 | 6348 | 2.7 | 2030 | 0.7 | 2935 | 0.9 | 737 | 0.3
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 32592 | 9 | 0 | 0 | 46077 | 12.8 | 89620 | 24.9 | 0 | 0 | 47095 | 19.6 | 0 | 0 | 87734 | 24.4 | 32758 | 13.6
| Total |  |  |  |  | 20270 | 67.5 | 259814 | 72.2 | 191982 | 80 | 365821 | 101.6 | 895301 | 248.6 | 432371 | 180.2 | 386628 | 161.1 | 219544 | 68.7 | 691458 | 192 | 232685 | 96.9
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 3942 | 13.1 | 41900 | 11.7 | 36606 | 15.2 | 72541 | 20.2 | 220588 | 61.2 | 76338 | 31.8 | 98978 | 41.2 | 16496 | 5.2 | 163103 | 45.3 | 61147 | 25.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 1578 | 5.2 | 18207 | 5 | 15524 | 6.5 | 24041 | 6.7 | 59638 | 16.6 | 36943 | 15.4 | 23125 | 9.7 | 35317 | 11.1 | 42021 | 11.6 | 12900 | 5.4
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 4502 | 15 | 45788 | 12.8 | 39566 | 16.5 | 65196 | 18.1 | 142601 | 39.6 | 90482 | 37.7 | 63895 | 26.7 | 46444 | 14.5 | 117871 | 32.8 | 39150 | 16.3
| Pumper |  |  |  |  | 53 | 0.1 | 305 | 0 | 397 | 0.3 | 417 | 0.1 | 709 | 0.2 | 701 | 0.3 | 5453 | 2.3 | 599 | 0.2 | 1270 | 0.4 | 172 | 0.1
| Belysning |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 28093 | 7.8 | 0 | 0 | 40424 | 11.2 | 77312 | 21.5 | 0 | 0 | 41376 | 17.2 | 0 | 0 | 76868 | 21.4 | 29224 | 12.2
| Total |  |  |  |  | 10077 | 33.6 | 134293 | 37.3 | 92092 | 38.4 | 202620 | 56.4 | 500847 | 139.1 | 204465 | 85.2 | 232826 | 97 | 98854 | 30.9 | 401135 | 111.4 | 142591 | 59.4
8 Natt- og helgesenkning | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Set.punkt oppvarming utenfor driftstid [oC] | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 22 | 19 | 22 | 19
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 28752 | 179.7 | 145930 | 162.1 | 43190 | 144 | 308792 | 85.8 | 248733 | 103.6 | 336958 | 93.6 | 517306 | 143.7 | 249315 | 103.9 | 346413 | 144.3 | 579667 | 181.1 | 402183 | 111.7 | 340156 | 141.7
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 29.7 | 106669 | 29.6 | 89507 | 37.3 | 138792 | 38.6 | 355421 | 98.7 | 214876 | 89.5 | 131401 | 54.8 | 139748 | 43.7 | 243047 | 67.5 | 74963 | 31.2
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 29.8 | 26792 | 29.8 | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | 231 | 1.4 | 1043 | 1.2 | 662 | 2.2 | 12237 | 3.4 | 5321 | 2.2 | 14190 | 3.9 | 17620 | 4.9 | 4288 | 1.8 | 13919 | 5.8 | 7234 | 2.3 | 19441 | 5.4 | 9311 | 3.9
| Belysning | 1993 | 12.5 | 11214 | 12.5 | 10805 | 36 | 152215 | 42.3 | 89010 | 37.1 | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 183960 | 76.7 | 111456 | 34.8 | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | 3066 | 19.2 | 17247 | 19.2 | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total | 38807 | 242.5 | 202226 | 224.7 | 78876 | 262.9 | 934822 | 259.7 | 584015 | 243.3 | 1054433 | 292.9 | 2015629 | 559.9 | 1001453 | 417.3 | 997236 | 415.5 | 1112626 | 347.7 | 1541403 | 428.2 | 703618 | 293.2
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 1934 | 12.1 | 9687 | 10.8 | 6623 | 22 | 53220 | 14.8 | 47117 | 19.7 | 54990 | 15.3 | 52546 | 14.6 | 26801 | 11.1 | 20924 | 8.8 | 104631 | 32.7 | 53266 | 14.8 | 42172 | 17.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | -0.4 | -1621 | -0.4 | -1352 | -0.6 | -1837 | -0.6 | -12017 | -3.3 | -7985 | -3.3 | -1309 | -0.6 | -1760 | -0.6 | -3237 | -0.9 | -1078 | -0.4
| Oppvarming av tappevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | -38 | -0.2 | -77 | -0.1 | -131 | -0.4 | -865 | -0.2 | -898 | -0.4 | -1144 | -0.3 | -1467 | -0.4 | -613 | -0.3 | -755 | -0.3 | -606 | -0.2 | -1578 | -0.4 | -902 | -0.4
| Belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1896 | 11.9 | 9611 | 10.7 | 6367 | 21.2 | 50734 | 14.1 | 44868 | 18.7 | 52010 | 14.4 | 39062 | 10.8 | 18203 | 7.6 | 18859 | 7.9 | 102265 | 32 | 48452 | 13.4 | 40190 | 16.7
9 Energieffektivt belysningsutstyr | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 22.5 | 15 | 12 | 8
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 52205 | 174 | 398866 | 110.8 | 318400 | 132.7 | 433409 | 120.4 | 655750 | 182.2 | 321277 | 133.9 | 423770 | 176.6 | 712553 | 222.7 | 557077 | 154.7 | 411449 | 171.4
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 8812 | 29.4 | 105420 | 29.3 | 88279 | 36.8 | 137198 | 38.1 | 343449 | 95.4 | 207022 | 86.3 | 130094 | 54.2 | 138276 | 43.2 | 239997 | 66.7 | 73886 | 30.8
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper |  |  |  |  | 539 | 1.8 | 11376 | 3.2 | 4527 | 1.9 | 13050 | 3.6 | 16307 | 4.5 | 3779 | 1.6 | 13266 | 5.5 | 6648 | 2.1 | 18120 | 5 | 8431 | 3.5
| Belysning |  |  |  |  | 7204 | 24 | 101477 | 28.2 | 59340 | 24.7 | 101477 | 28.2 | 183960 | 51.1 | 122640 | 51.1 | 122640 | 51.1 | 74304 | 23.2 | 227496 | 63.2 | 62640 | 26.1
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total |  |  |  |  | 84074 | 280.2 | 972048 | 270 | 621989 | 259.2 | 1097413 | 304.8 | 2048796 | 569.1 | 1003732 | 418.2 | 1011312 | 421.4 | 1206301 | 377 | 1578199 | 438.4 | 741633 | 309
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -2392 | -8 | -36854 | -10.2 | -22550 | -9.4 | -41461 | -11.5 | -85898 | -23.9 | -45161 | -18.9 | -56433 | -23.5 | -28255 | -8.9 | -101628 | -28.2 | -29121 | -12.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -31 | -0.1 | -372 | -0.1 | -124 | -0.1 | -243 | -0.1 | -45 | 0 | -131 | -0.1 | -2 | 0 | -288 | -0.1 | -187 | -0.1 | -1 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -8 | 0 | -4 | 0 | -104 | -0.1 | -4 | 0 | -154 | 0 | -104 | -0.1 | -102 | 0 | -20 | 0 | -257 | 0 | -22 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 3601 | 12 | 50738 | 14.1 | 29670 | 12.4 | 50738 | 14.1 | 91991 | 25.6 | 61320 | 25.6 | 61320 | 25.6 | 37152 | 11.6 | 113727 | 31.6 | 31320 | 13
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 1169 | 3.9 | 50738 | 14.1 | 6894 | 2.8 | 50738 | 14.1 | 91991 | 25.6 | 15924 | 6.7 | 61320 | 25.6 | 8590 | 2.7 | 113727 | 31.6 | 31320 | 13
10 Styringssystem belysning | Parameterverdier fra - til |  |  |  |  | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Internlaster, belysning [W/m2] |  |  |  |  | 12 | 5 | 12 | 4 | 15 | 4.5 | 12 | 4.5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 3 | 12 | 5.5 | 22.5 | 7.5 | 12 | 6
| Forbruk etter enøk |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 54073 | 180.2 | 439173 | 122 | 344299 | 143.5 | 471748 | 131 | 720804 | 200.2 | 357363 | 148.9 | 495636 | 206.5 | 730565 | 228.3 | 661829 | 183.8 | 426150 | 177.6
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 8831 | 29.4 | 105578 | 29.3 | 88336 | 36.8 | 137287 | 38.1 | 343457 | 95.4 | 207075 | 86.3 | 130094 | 54.2 | 138402 | 43.3 | 240105 | 66.7 | 73887 | 30.8
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 3007 | 10 | 18040 | 5 | 23530 | 9.8 | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 71482 | 29.8 | 156864 | 49 | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 10505 | 35 | 123343 | 34.3 | 92310 | 38.5 | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 | 216212 | 90.1 | 149037 | 62.1 | 108368 | 33.9 | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper |  |  |  |  | 546 | 1.8 | 11404 | 3.2 | 4641 | 1.9 | 13163 | 3.7 | 16422 | 4.6 | 3856 | 1.6 | 13393 | 5.6 | 6660 | 2.1 | 18377 | 5.1 | 8441 | 3.5
| Belysning |  |  |  |  | 4502 | 15 | 50738 | 14.1 | 26703 | 11.1 | 57069 | 15.9 | 114932 | 31.9 | 76650 | 31.9 | 45990 | 19.2 | 51084 | 16 | 113748 | 31.6 | 46980 | 19.6
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 1801 | 6 | 139560 | 38.8 | 35604 | 14.8 | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 | 61320 | 25.6 | 15330 | 6.4 | 9288 | 2.9 | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 73966 | 20.5 | 0 | 0 | 94347 | 26.2 | 188740 | 52.4 | 0 | 0 | 85693 | 35.7 | 0 | 0 | 189046 | 52.5 | 61993 | 25.8
| Total |  |  |  |  | 83265 | 277.5 | 961803 | 267.2 | 615423 | 256.4 | 1091545 | 303.2 | 2044946 | 568 | 993958 | 414.1 | 1006655 | 419.4 | 1201232 | 375.4 | 1569569 | 436 | 740684 | 308.6
| Energibesparelse sum-tiltak |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -4260 | -14.2 | -77161 | -21.4 | -48449 | -20.2 | -79800 | -22.1 | -150952 | -41.9 | -81247 | -33.9 | -128299 | -53.4 | -46267 | -14.5 | -206380 | -57.3 | -43822 | -18.3
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -50 | -0.1 | -530 | -0.1 | -181 | -0.1 | -332 | -0.1 | -53 | 0 | -184 | -0.1 | -2 | 0 | -414 | -0.2 | -295 | -0.1 | -2 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -15 | 0 | -32 | 0 | -218 | -0.1 | -117 | -0.1 | -269 | -0.1 | -181 | -0.1 | -229 | -0.1 | -32 | 0 | -514 | -0.1 | -32 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 6303 | 21 | 101477 | 28.2 | 62307 | 26 | 95146 | 26.4 | 161019 | 44.8 | 107310 | 44.8 | 137970 | 57.5 | 60372 | 18.8 | 227475 | 63.2 | 46980 | 19.5
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 1978 | 6.6 | 23753 | 6.6 | 13460 | 5.6 | 14898 | 4.1 | 9745 | 2.7 | 25698 | 10.8 | 9440 | 4 | 13659 | 4.3 | 20286 | 5.6 | 3124 | 1.3
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | -1868 | -6.2 | -40307 | -11.2 | -25899 | -10.8 | -38339 | -10.6 | -65054 | -18 | -36086 | -15 | -71866 | -29.9 | -18012 | -5.6 | -104752 | -29.1 | -14701 | -6.2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | -19 | 0 | -158 | 0 | -57 | 0 | -89 | 0 | -8 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -126 | -0.1 | -108 | 0 | -1 | 0
| Oppvarming av tappevann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper |  |  |  |  | -7 | 0 | -28 | 0 | -114 | 0 | -113 | -0.1 | -115 | -0.1 | -77 | 0 | -127 | -0.1 | -12 | 0 | -257 | -0.1 | -10 | 0
| Belysning |  |  |  |  | 2702 | 9 | 50739 | 14.1 | 32637 | 13.6 | 44408 | 12.3 | 69028 | 19.2 | 45990 | 19.2 | 76650 | 31.9 | 23220 | 7.2 | 113748 | 31.6 | 15660 | 6.5
| Teknisk utstyr |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse ved romkjøling |  |  |  |  | 808 | 2.8 | 50739 | 14.1 | 6567 | 2.8 | 44408 | 12.3 | 69028 | 19.2 | 9774 | 4.2 | 76650 | 31.9 | 5070 | 1.5 | 113748 | 31.6 | 15660 | 6.5
11 Automatisk solskjerming | Parameterverdier fra - til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til
| Solskjermingen styres | [6 empty] | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 |  |  | Manuelt | Aut. Solflux 175 | Manuelt | Aut. Solflux 175
Satt romoppvarming til 22gr vinter og 20gr sommer (mai-august)
Satt lokalkjøling til 21gr, kun aktivt i perioden 1.mai - 1.sept
Satt tilluftstemp ventilasjon til 19gr vinter og 16gr sommer
| Forbruk før enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 351488 | 97.6 |  |  | 365126 | 101.4 | 436521 | 121.3 |  |  | 317792 | 132.4 |  |  | 375473 | 104.3 | 350589 | 146.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 105094 | 29.2 |  |  | 137013 | 38.1 | 344296 | 95.6 |  |  | 130261 | 54.3 |  |  | 239872 | 66.6 | 73889 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 123343 | 34.3 |  |  | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 |  |  | 149037 | 62.1 |  |  | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | [6 empty] | 16099 | 4.5 |  |  | 17926 | 5 | 21186 | 5.9 |  |  | 14865 | 6.2 |  |  | 22554 | 6.3 | 11497 | 4.8
| Belysning | [6 empty] | 152215 | 42.3 |  |  | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 |  |  | 183960 | 76.7 |  |  | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 139560 | 38.8 |  |  | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 |  |  | 15330 | 6.4 |  |  | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | [6 empty] | 67239 | 18.7 |  |  | 50689 | 14.1 | 11334 | 3.1 |  |  | 12954 | 5.4 |  |  | 43709 | 12.1 | 16971 | 7.1
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 60872 | 16.9 |  |  | 78014 | 21.7 | 152455 | 42.3 |  |  | 68681 | 28.6 |  |  | 157350 | 43.7 | 51672 | 21.5
| Total | [6 empty] | 1033950 | 287.2 |  |  | 1118916 | 310.8 | 1902334 | 528.4 |  |  | 964362 | 401.8 |  |  | 1526644 | 424.1 | 721812 | 300.8
| Forbruk etter enøk | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 350410 | 97.3 |  |  | 364763 | 101.3 | 438492 | 121.8 |  |  | 318710 | 132.8 |  |  | 377691 | 104.9 | 355436 | 148.1
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | 105156 | 29.2 |  |  | 137099 | 38.1 | 344309 | 95.6 |  |  | 130263 | 54.3 |  |  | 239938 | 66.6 | 73891 | 30.8
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 18040 | 5 |  |  | 18040 | 5 | 107170 | 29.8 |  |  | 71482 | 29.8 |  |  | 36408 | 10.1 | 24054 | 10
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 123343 | 34.3 |  |  | 160332 | 44.5 | 369461 | 102.6 |  |  | 149037 | 62.1 |  |  | 294892 | 81.9 | 91350 | 38.1
| Pumper | [6 empty] | 16096 | 4.5 |  |  | 17924 | 5 | 21184 | 5.9 |  |  | 14848 | 6.2 |  |  | 22794 | 6.3 | 11496 | 4.8
| Belysning | [6 empty] | 152215 | 42.3 |  |  | 152215 | 42.3 | 275951 | 76.7 |  |  | 183960 | 76.7 |  |  | 341223 | 94.8 | 93960 | 39.1
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 139560 | 38.8 |  |  | 139560 | 38.8 | 183960 | 51.1 |  |  | 15330 | 6.4 |  |  | 15163 | 4.2 | 7830 | 3.3
| Romkjøling | [6 empty] | 53890 | 15 |  |  | 42433 | 11.8 | 8702 | 2.4 |  |  | 9812 | 4.1 |  |  | 35215 | 9.8 | 10287 | 4.3
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 60872 | 16.9 |  |  | 78014 | 21.7 | 152455 | 42.3 |  |  | 68681 | 28.6 |  |  | 157350 | 43.7 | 51672 | 21.5
| Total | [6 empty] | 1019582 | 283.2 |  |  | 1110382 | 308.4 | 1901683 | 528.2 |  |  | 962123 | 400.9 |  |  | 1520675 | 422.4 | 719976 | 300
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | [6 empty] | 1078 | 0.3 |  |  | 363 | 0.1 | -1971 | -0.5 |  |  | -918 | -0.4 |  |  | -2218 | -0.6 | -4847 | -2
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | [6 empty] | -62 | 0 |  |  | -86 | 0 | -13 | 0 |  |  | -2 | 0 |  |  | -66 | 0 | -2 | 0
| Oppvarming av tappevann | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vifter (ventilasjon) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumper | [6 empty] | 3 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 17 | 0 |  |  | -240 | 0 | 1 | 0
| Belysning | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk utstyr | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Romkjøling | [6 empty] | 13349 | 3.7 |  |  | 8256 | 2.3 | 2632 | 0.7 |  |  | 3142 | 1.3 |  |  | 8494 | 2.3 | 6684 | 2.8
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Besparelse romkjøling | [6 empty] | 13349 | 3.7 |  |  | 8256 | 2.3 | 2632 | 0.7 |  |  | 3142 | 1.3 |  |  | 8494 | 2.3 | 6684 | 2.8
12 Energioppfølgingssystem (EOS) | Prosentbesparelse | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 5% på alle energiposter | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| Energibesparelse | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming | 1534.3 | 9.59 | 7780.85 | 8.645 | 2490.65 | 8.3 | 18100.6 | 5.03 | 14792.5 | 6.165 | 19597.4 | 5.445 | 28492.6 | 7.915 | 13805.8 | 5.75 | 18366.85 | 7.655 | 34214.9 | 10.69 | 22772.45 | 6.325 | 19116.4 | 7.965
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.05 | 1.465 | 5252.4 | 1.46 | 4407.75 | 1.835 | 6847.75 | 1.9 | 17170.2 | 4.77 | 10344.55 | 4.31 | 6504.6 | 2.71 | 6899.4 | 2.155 | 11990.5 | 3.33 | 3694.25 | 1.54
| Oppvarming av tappevann | 238.25 | 1.49 | 1339.6 | 1.49 | 150.35 | 0.5 | 902 | 0.25 | 1176.5 | 0.49 | 902 | 0.25 | 5358.5 | 1.49 | 3574.1 | 1.49 | 3574.1 | 1.49 | 7843.2 | 2.45 | 1820.4 | 0.505 | 1202.7 | 0.5
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.25 | 1.75 | 6167.15 | 1.715 | 4615.5 | 1.925 | 8016.6 | 2.225 | 18473.05 | 5.13 | 10810.6 | 4.505 | 7451.85 | 3.105 | 5418.4 | 1.695 | 14744.6 | 4.095 | 4567.5 | 1.905
| Pumper | 9.65 | 0.06 | 48.3 | 0.055 | 26.55 | 0.09 | 568.6 | 0.16 | 221.15 | 0.09 | 652.3 | 0.18 | 807.65 | 0.225 | 183.75 | 0.075 | 658.2 | 0.275 | 331.4 | 0.105 | 893.15 | 0.25 | 420.45 | 0.175
| Belysning | 99.65 | 0.625 | 560.7 | 0.625 | 540.25 | 1.8 | 7610.75 | 2.115 | 4450.5 | 1.855 | 7610.75 | 2.115 | 13797.55 | 3.835 | 9198 | 3.835 | 9198 | 3.835 | 5572.8 | 1.74 | 17061.15 | 4.74 | 4698 | 1.955
| Teknisk utstyr | 153.3 | 0.96 | 862.35 | 0.96 | 90.05 | 0.3 | 6978 | 1.94 | 1780.2 | 0.74 | 6978 | 1.94 | 9198 | 2.555 | 3066 | 1.28 | 766.5 | 0.32 | 464.4 | 0.145 | 758.15 | 0.21 | 391.5 | 0.165
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698.3 | 1.025 | 0 | 0 | 4717.35 | 1.31 | 9437 | 2.62 | 0 | 0 | 4284.65 | 1.785 | 0 | 0 | 9452.3 | 2.625 | 3099.65 | 1.29
| Total | 2035.15 | 12.725 | 10591.8 | 11.775 | 4262.15 | 14.205 | 49277.8 | 13.695 | 31444.1 | 13.1 | 55322.15 | 15.365 | 102734.55 | 28.54 | 50982.8 | 21.245 | 50804.75 | 21.175 | 60744.5 | 18.98 | 79492.7 | 22.08 | 37190.45 | 15.495
13 SD-anlegg | Prosentbesparelse |  |  |  |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse |  | Prosentbesparelse
| 5% på romoppv, vent, vifter, pumper, vent.kjøling |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| Energibesparelse |  |  |  |  | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²] | [kWh/år] | [kWh/m²]
| Romoppvarming |  |  |  |  | 2490.65 | 8.3 | 18100.6 | 5.03 | 14792.5 | 6.165 | 19597.4 | 5.445 | 28492.6 | 7.915 | 13805.8 | 5.75 | 18366.85 | 7.655 | 34214.9 | 10.69 | 22772.45 | 6.325 | 19116.4 | 7.965
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  |  |  |  | 439.05 | 1.465 | 5252.4 | 1.46 | 4407.75 | 1.835 | 6847.75 | 1.9 | 17170.2 | 4.77 | 10344.55 | 4.31 | 6504.6 | 2.71 | 6899.4 | 2.155 | 11990.5 | 3.33 | 3694.25 | 1.54
Oppvarming av tappevann
| Vifter (ventilasjon) |  |  |  |  | 525.25 | 1.75 | 6167.15 | 1.715 | 4615.5 | 1.925 | 8016.6 | 2.225 | 18473.05 | 5.13 | 10810.6 | 4.505 | 7451.85 | 3.105 | 5418.4 | 1.695 | 14744.6 | 4.095 | 4567.5 | 1.905
| Pumper |  |  |  |  | 26.55 | 0.09 | 568.6 | 0.16 | 221.15 | 0.09 | 652.3 | 0.18 | 807.65 | 0.225 | 183.75 | 0.075 | 658.2 | 0.275 | 331.4 | 0.105 | 893.15 | 0.25 | 420.45 | 0.175
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  |  |  |  | 0 | 0 | 3698.3 | 1.025 | 0 | 0 | 4717.35 | 1.31 | 9437 | 2.62 | 0 | 0 | 4284.65 | 1.785 | 0 | 0 | 9452.3 | 2.625 | 3099.65 | 1.29
| Total |  |  |  |  | 3481.5 | 11.605 | 33787.05 | 9.39 | 24036.9 | 10.015 | 39831.4 | 11.06 | 74380.5 | 20.66 | 35144.7 | 14.64 | 37266.15 | 15.53 | 46864.1 | 14.645 | 59853 | 16.625 | 30898.25 | 12.875
Note on B177: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig varmegjenvinning
Note on B179: Trond Ivar Bøhn: Lavere gjennomsnittlig luftmengde forbedrer også gjennomsnittlig SFP. Regner imidlertid ikke å komme helt ned på 1,5 for næringsbygg grunnet begrensning i eksiserende kanalnett
Note on B191: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig forbedring av varmegjenvinning og SFP. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun DCV.
Note on B262: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B277: Trond Ivar Bøhn: Energibesparelse ved samtidig energieffektift belysningsutstyr. Dette må trekkes fra nedenfor for å finne virkningen av kun styringssystem belysning.
Note on B298: Trond Ivar Bøhn: Varmetapet fra belysningen kommer normalt bygget til gode i vinterhalvåret og reduserer dermed oppvarmingsbehovet. Resulterende besparelse blir da liten. Men ved romkjøling (betydelig kjølebehov) oppnås motsatt effekt, dvs. økt energibesparelse i sommerhalvåret pga redusert kjølebehov. Antar dette utlikner økningen i oppvarming i vinterhalvåret. For de bygg som normalt har romkjøling.
Note on B305: Trond Ivar Bøhn: Skal automatisk solskjerming være et energieffektiviseringstiltak, avhenger det av at bygget har lokal kjøling. Dette må derfor legges inn i SIMIEN-fil som "forbruk før enøk".
Note on B337: Trond Ivar Bøhn: Beregningsmessig er solskjerming litt vrient i SIMIEN. Solskjerming gir redusert varmetilskudd vinter og dermed øker oppvarmingsbehovet. Imidlertid må man kunne forutsette at solskjermingen programmeres/overstyres vinter når det ikke er kjølebehov, slik at den ikke er mer aktiv enn før. Altså regnes kun med besparelsen for posten "romkjøling" som følge av reduksjon i kjølebehovet i sommerperioden.

## 11 Kostnader Bygg
Kostnader for byggtekniske tiltak
Lav - median - høy kostnad ønskes for følgende tiltak:
Etterisolering vegg
Yttervegg etterisoleres. Samtidig ny vindsperre (forbedring tetthet).
Lav kostnad: | Fra TEK87-standard til passivhusnivå.
Median kostnad: | Fra TEK69-standard til passivhusnivå.
Høy kostnad: | Fra "Eldre"-standard til passivhusnivå.
Etterisolering vegg - alternativ kostnad
Yttervegg etterisoleres. Samtidig ny vindsperre (forbedring tetthet).
Lav kostnad: | Merkostnaden ved å etterisolere ved samtidig skifte av kledning / ny fasade på yttervegg. Fra TEK87-standard til passivhusnivå.
Median kostnad: | Merkostnaden ved å etterisolere ved samtidig skifte av kledning / ny fasade på yttervegg. Fra TEK69-standard til passivhusnivå.
Høy kostnad: | Merkostnaden ved å etterisolere ved samtidig skifte av kledning / ny fasade på yttervegg. Fra "Eldre"-standard til passivhusnivå.
Etterisolering tak/loft
Yttertak (evt. kaldtloft) etterisoleres.
Lav kostnad: | Småhus: Fra TEK87-standard til passivhusnivå. Tiltak på yttertak. Boligblokk og kontorbygg: Fra TEK87-standard til passivhusnivå. Tiltak kompakttak.
Median kostnad: | Småhus: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak på yttertak. Boligblokk og kontorbygg: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak kompakttak.
Høy kostnad: | Ikke aktuelt alternativ
Etterisolering tak/loft - alternativ kostnad
Yttertak (evt. kaldtloft) etterisoleres.
Lav kostnad: | Småhus: Fra TEK87-standard til passivhusnivå. Tiltak på kaldtloft. Boligblokk og kontorbygg: Fra TEK87-standard til passivhusnivå. Merkostnaden for tiltak kompakttak.
Median kostnad: | Småhus: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak på kaldtloft. Boligblokk og kontorbygg: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Merkostnaden for tiltak kompakttak.
Høy kostnad: | Småhus: Fra før TEK49-standard til passivhusnivå. Tiltak på kaldtloft. Boligblokk og kontorbygg: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak kaldtloft.
Etterisolering gulv
Gulv etterisoleres.
Lav kostnad: | Småhus og Kontorbygg: Fra Eldre-standard til passivhusnivå. Tiltak på etasjeskiller mot kald kjeller. Boligblokk: Fra Eldre-standard til passivhusnivå. Tiltak på etaskeskiller mot kald kjeller.
Median kostnad: | Småhus og Kontorbygg: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak på gulv på grunn (oppigging). Boligblokk: Fra TEK87-standard til passivhusnivå. Tiltak på etasjeskiller mot kald kjeller.
Høy kostnad: | Småhus, boligblokk og kontorbygg: Fra TEK69-standard til passivhusnivå. Tiltak på gulv på grunn (oppigging).
Skifte vinduer og dører
Vinduer og dører skiftes. Samtidig forbedring tetting.
Lav kostnad: | Til passivhusnivå. Normal løsning/matrialkvalitet. Lav markedspris.
Median kostnad: | Til passivhusnivå. Normal løsning/matrialkvalitet. Normal markedspris.
Høy kostnad: | Til passivhusnivå. Beste løsning/matrialkvalitet. Høy markedspris.
[8 empty] | Etterisolering vegg |  |  | Etterisolering tak/loft |  |  | Etterisolering gulv |  |  | Skifte vinduer og dører
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Vegg | Tak | Gulv | Vinduer | Langvegg | Gavlvegg | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy
| [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [lm] | [lm] | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m²
Småhus | 160 | 160 | 90 | 80 | 32 | 10 | 8 | 3316.5625 | 3522.7354 | 4021.375 | 2064.375 | 2216.25 |  | 815 | 2270 | 2380 | 2041.2 | 2268 | 2676
Boligblokk | 900 | 458 | 300 | 300 | 180 | 30 | 10 | 1485.4222 | 2072.9685 | 2139.9889 | 420 | 460 |  | 650 | 686.6667 | 1443.3333 | 2041.2 | 2268 | 2660
Barnehage | 300 | 174 | 300 | 300 | 60 | 30 | 10 | 1203.1372 | 1226.9137 | 1471.8706 | 1260 | 1380 |  | 1630 | 4540 | 4760 | 2041.2 | 2268 | 2660
Kontorbygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 817.5778 | 1109.4017 | 1154.5889 | 366.6667 | 410 |  | 600 | 1280 | 1472 | 2041.2 | 2268 | 2660
Skolebygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 828.1667 | 1132.8026 | 1179.6833 | 550 | 615 |  | 900 | 1920 | 2208 | 2041.2 | 2268 | 2660
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 817.5778 | 1109.4017 | 1154.5889 | 366.6667 | 410 |  | 600 | 1280 | 1472 | 2041.2 | 2268 | 2660
Sykehus | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 817.5778 | 1109.4017 | 1154.5889 | 366.6667 | 410 |  | 600 | 1280 | 1472 | 2041.2 | 2268 | 2660
Sykehjem | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 828.1667 | 439.0098 | 525.9323 | 630 | 690 |  | 815 | 2270 | 2380 | 2041.2 | 2268 | 2660
Hotellbygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 664.4667 | 929.1263 | 960.1917 | 630 | 690 |  | 975 | 1030 | 2165 | 2041.2 | 2268 | 2660
Idrettsbygning | 3200 | 1340 | 3200 | 3200 | 640 | 60 | 20 | 1599.4062 | 2157.3073 | 2238.125 | 1356.6667 | 1510 |  | 1950 | 2060 | 4330 | 2041.2 | 2268 | 2660
Forretningsbygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 817.5778 | 1109.4017 | 1154.5889 | 420 | 460 |  | 600 | 1280 | 1472 | 2041.2 | 2268 | 2660
Kulturbygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 828.1667 | 1132.8026 | 1179.6833 | 630 | 690 |  | 900 | 1920 | 2208 | 2041.2 | 2268 | 2660
[8 empty] | Etterisolering vegg MERKOSTNAD |  |  | Etterisolering loft / merkostnad kompakttak
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Vegg | Tak | Gulv | Vinduer | Langvegg | Gavlvegg | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy
| [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [lm] | [lm] | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m²
Småhus | 160 | 160 | 90 | 80 | 32 | 10 | 8 | 1410 | 1540 | 1940 | 309.375 | 343.125 | 708.75
Boligblokk | 900 | 458 | 300 | 300 | 180 | 30 | 10 | 814.2222 | 1089.0222 | 1139.9111 | 113.3333 | 153.3333 | 1013.3333
Barnehage | 300 | 174 | 300 | 300 | 60 | 30 | 10 | 533.6 | 571.3 | 727.9 | 340 | 460 | 2265
Kontorbygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 506.3444 | 603.6333 | 639.0111 | 60 | 103.3333 | 196.6667
Skolebygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 507.6167 | 605.15 | 640.6167 | 90 | 155 | 295
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 506.3444 | 603.6333 | 639.0111 | 60 | 103.3333 | 196.6667
Sykehus | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 506.3444 | 603.6333 | 639.0111 | 60 | 103.3333 | 196.6667
Sykehjem | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 507.6167 | 203.9333 | 278.1917 | 170 | 230 | 1132.5
Hotellbygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 354.6667 | 474.3667 | 496.5333 | 170 | 230 | 1210
Idrettsbygning | 3200 | 1340 | 3200 | 3200 | 640 | 60 | 20 | 847.9688 | 1155.75 | 1224.8438 | 403.3333 | 543.3333 | 2658.3333
Forretningsbygning | 3600 | 796 | 1200 | 1200 | 720 | 60 | 20 | 506.3444 | 603.6333 | 639.0111 | 113.3333 | 153.3333 | 755
Kulturbygning | 2400 | 532 | 1200 | 1200 | 480 | 60 | 20 | 507.6167 | 605.15 | 640.6167 | 170 | 230 | 1132.5
Prisjustering 2012-2016: |  | 1.1033
| "Eldre bygg" |  |  | TEK69 |  |  | TEK87 / 85
| Eksist. oppbygning | Tiltak | Enhetspris | Eksist. oppbygning | Tiltak | Enhetspris | Eksist. oppbygning | Tiltak | Enhetspris
Enebolig | Enebolig |  |  | Enebolig |  |  | Enebolig
Vegg | Yttervegg tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. (Ref: 723.511) | Etterisolering vegg 450 mm, U-verdi 0,10 |  | Yttervegg bindingsverk med ca 10 cm isolasjon, U-verdi 0,40. (BDB 471.012.) | Etterisolering vegg 350 mm, U-verdi 0,10 |  | Yttervegg bindingsverk, 15cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering vegg 300 cm, U-verdi 0,10
| .1 | Riving kledning + vindsperre | 99.297 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 99.297 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 99.297
| .2 | Utforing 36x198 mm + 36x48 mm, krysslagt Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 540 | .2 | Utforing 36x173 mm Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 330 | .2 | Utforing 36x198 mm, enhetspris er dagens pris, ingen faktor | 355 |  |  |  |  | 7.576% | 52.11%
| .3 | Isolasjon 250 mm, samme her | 415 | .3 | Isolasjon 175 mm, samme her | 290 | .3 | Isolasjon 200 mm | 330 |  |  |  |  | 13.79% | 25.76%
| .4 | Vindsperre | 77.231 | .4 | Vindsperre | 77.231 | .4 | Vindsperre | 77.231
| .5 | Utlekting 23 mm | 99.297 | .5 | Utlekting 23 mm | 99.297 | .5 | Utlekting 23 mm | 99.297
| .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 419.254 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 419.254 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 419.254
| .7 | Flytte vinduer ut i fasaden, kostnad er fordelt over 160 m2 | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden, samme kommentar som før | 300
| .8 | Reparere smyg __ utgår er medtatt innv kledning + tilpassing | 0 | .8 | Reparere smyg __ utgår er medtatt innv kledning + tilpassing | 0 | .8 | Reparere smyg, samme kommentar som før | 0
| .9 | Overflatebehandling | 110.33 | .9 | Overflatebehandling | 110.33 | .9 | Overflatebehandling | 110.33
| .10 | Innv riving kledning + dampsperre | 100 | .10 | Innv riving kledning + dampsperre | 100 | .10 | Innv riving kledning + dampsperre | 100
| .11 | Innv utforing 36x198 mm | 355 | .11 | Innv utforing 36x173 mm | 330 | .11 | Innv utforing 36x98 mm | 260
| .12 | Innv isolasjon 200 mm | 330 | .12 | Innv isolasjon 175 mm | 290 | .12 | Innv isolasjon 100 mm | 165
| .13 | Innv dampsperre | 40 | .13 | Innv dampsperre | 40 | .13 | Innv dampsperre | 40
| .14 | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 280 | .14 | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 280 | .14 | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 280
| .15 | Innv overflatebehandling | 90 | .15 | Innv overflatebehandling | 90 | .15 | Innv overflatebehandling | 90
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3810 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3350 | Sum inkl. rigg/drift |  | 3190
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 1315 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Siden vi nå forer ut innv så blir endringen utv den samme som for 200 mm. | 1075.7175 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Siden vi nå forer ut innv så blir endringen utv den samme som for 200 mm. | 810
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 2330 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Samme her | 1903.1925 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) samme her | 1377
Vegg | Yttervegg tungt bindingsverk, 100mm stender, uisolert, U-verdi 0,96. (Ref: 723.511) | Etterisolering vegg 450 mm, U-verdi 0,10 |  | Yttervegg bindingsverk med ca 10 cm isolasjon, U-verdi 0,40. (BDB 471.012.) | Etterisolering vegg 350 mm, U-verdi 0,10 |  | Yttervegg bindingsverk, 15cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering vegg 300 cm, U-verdi 0,10
MERKOSTNAD | .1 | Riving kledning + vindsperre | 0 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 0 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 0
VED | .2 | Utforing 36x198 mm + 36x48 mm, krysslagt Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 540 | .2 | Utforing 36x173 mm Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 330 | .2 | Utforing 36x198 mm, enhetspris er dagens pris, ingen faktor | 355
SAMTIDIG | .3 | Isolasjon 250 mm, samme her | 415 | .3 | Isolasjon 175 mm, samme her | 290 | .3 | Isolasjon 200 mm | 330
SKIFTE | .4 | Vindsperre | 0 | .4 | Vindsperre | 0 | .4 | Vindsperre | 0
AV | .5 | Utlekting 23 mm | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 0
KLEDNING | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 0 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 0 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 0
UTE / INNE | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden, kostnad er fordelt over 160 m2 | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden, samme kommentar som før | 300
| .8 | Reparere smyg __ utgår er medtatt innv kledning + tilpassing | 0 | .8 | Reparere smyg __ utgår er medtatt innv kledning + tilpassing | 0 | .8 | Reparere smyg, samme kommentar som før | 0
| .9 | Overflatebehandling | 0 | .9 | Overflatebehandling | 0 | .9 | Overflatebehandling | 0
| .10 | Innv riving kledning + dampsperre | 0 | .10 | Innv riving kledning + dampsperre | 0 |  | Innv riving kledning + dampsperre | 0
| .11 | Innv utforing 36x198 mm | 355 | .11 | Innv utforing 36x173 mm | 330 |  | Innv utforing 36x98 mm | 260
| .12 | Innv isolasjon 200 mm | 330 | .12 | Innv isolasjon 175 mm | 290 |  | Innv isolasjon 100 mm | 165
| .13 | Innv dampsperre | 0 | .13 | Innv dampsperre | 0 |  | Innv dampsperre | 0
| .14 | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 0 | .14 | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 0 |  | Innv kledning inkl. tilpasssing vindu | 0
| .15 | Innv overflatebehandling | 0 | .15 | Innv overflatebehandling | 0 |  | Innv overflatebehandling | 0
| Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 1940 | Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 1540 | Sum ekskl rigg/drift |  | 1410
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Siden vi nå forer ut innv så blir endringen utv den samme som for 200 mm. | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Siden vi nå forer ut innv så blir endringen utv den samme som for 200 mm. | 0
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) Samme her | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) samme her | 0
Tak | Ikke aktuelt alternativ |  |  | Tretak 150mm isolasjon, U-verdi 0,3. Skråtak med takstein | Etterisolering tak 350 mm, U-verdi 0,08 |  | Tretak 200mm isolasjon, U-verdi 0,2. Skråtak med takstein | Etterisolering tak 300 mm, U-verdi 0,08
|  |  |  | .1 | Riving tekning (takstein), beslag, takrenner, forkantbeslag, vindskibord | 220.66 | .1 | Riving tekning (takstein), beslag, takrenner, forkantbeslag, vindskibord | 220.66
|  |  |  | .2 | Riving lekter + sløyfer + undertaksbelegg | 99.297 | .2 | Riving lekter + sløyfer + undertaksbelegg | 99.297
|  |  |  | .3 | Oppforing 48x173 mm x 2, krysslagt + AVSTIVNING, Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 680 | .3 | Oppforing 48x150 mm x 2, krysslagt + AVSTIVNING, Enhetspris er dagens pris skal ikke har faktor. | 544
|  |  |  | .4 | Isolasjon 200 + 150 mm, forskjøvet, samme her | 455 | .4 | Isolasjon 200 + 100 mm, forskjøvet, samme her | 364
|  |  |  | .5 | Ny taktro av finerplater | 606.815 | .5 | Ny taktro av finerplater | 606.815
|  |  |  | .6 | Ny undertaksbelegg | 242.726 | .6 | Ny undertaksbelegg | 242.726
|  |  |  | .7 | Sløyfer + lekter | 286.858 | .7 | Sløyfer + lekter | 286.858
|  |  |  | .8 | Ny takstein | 441.32 | .8 | Ny takstein | 441.32
|  |  |  | .9 | Takrenner, forkantbeslag, vindski, beslag | 330.99 | .9 | Takrenner, forkantbeslag, vindski, beslag | 330.99
|  |  |  | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3940 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3670
Loft | Loft 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire. U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,81. (Ref. 722.506 / 471.008.) | Fjerning av stubbloftsleire. Ny isolasjon loftsgulv 500 mm, U-verdi 0,08 |  | Kaldtloft, 15cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering tak 350 mm, U-verdi 0,08 |  | Kaldtloft, 20cm isolasjon, U-verdi 0,20 | Etterisolering loftsgulv 300 mm, U-verdi 0,08
| .1 | Utsuging stubbloftsleire, dagens pris, ingen faktor | 400 | .1 | Isolasjon 150 mm | 193.0775 | .1 | Isolasjon 100 mm | 143.429
| .2 | Isolasjon 100 mm mellom bjelkene, dagens pris, ingen faktor | 140 | .2 | Isolasjon 200 mm krysslagt med vindtetting, dagens pris, ingen faktor | 260 | .2 | Isolasjon 200 mm krysslagt med vindtetting, dagens pris, ingen faktor | 260
| .3 | Isolasjon 200 mm + 200 mm krysslagt og med vindtetting, dagens pris, ingen faktor | 470 | .3 | De-/remont gangbane | 66.198 | .3 | De-/remont gangbane | 66.198
| .4 | De-/remont gangbane | 66.198
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1260 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 610 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 550
Gulv | Etasjeskiller 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,61. (Ref 722.506 / 471.009) | Fjerning av stubbloftsleire. Ny isolasjon underside etasjeskiller tak 350 mm, U-verdi 0,09 |  | Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering gulv 300 mm, U-verdi 0,09 |  | Fundament gulv. 80mm armert betong 150mm markplate, ringmur 250mm lettklinkerblokk, U-verdi 0,25. (Ref. 521.112) | Etterisolering gulv 250 mm, U-verdi 0,09
| .1 | Riving himling/stubbloftsbord | 115 | .1 | Riving banebelegg + 70 mm påstøp | 595.782 |  | Riving banebelegg + 80 mm påstøp | 660
| .2 | Fjerning stubbloftsleire | 400 | .2 | Riving 50 mm isolasjon | 55.165 |  | Riving 150 mm isolasjon | 100
| .3 | Nedforing 36x98 mm x 2 krysslagt | 270 | .3 | Fjerning av kultlag, t=100 mm | 143.429 |  | Fjerning av kultlag, t=100 mm | 140
| .4 | Dampsperre | 50 | .4 | Fjerning av jordmasser, t=400 mm, dagens pris, ingen faktor | 350 |  | Fjerning av jordmasser, t=250 mm, dagens pris, ingen faktor | 250
| .5 | 150 mm i bjelkelaget + 100 mm x 2, krysslagt | 350 | .5 | Nytt drenslag t=150 mm | 220.66 |  | Nytt drenslag t=150 mm | 216
| .6 | Ny himling | 200 | .6 | Ny isolasjon 200 + 150 mm, krysslagt, dagens pris, ingen faktor | 870 |  | Ny isolasjon 150 + 100 + 150 mm, krysslagt, dagens pris, ingen faktor | 1000
|  |  |  | .7 | Plastfolie | 44.132 |  | Plastfolie | 43
|  |  |  | .8 | Påstøp 70 mm, armert | 882.64 |  | Påstøp 80 mm, armert | 950
|  |  |  | .9 | Banebelegg | 717.145 |  | Banebelegg | 702
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1630 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 4540 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 4760
Vinduer | Vinduer/dører U-verdi 2,80 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,80 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,4 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8
| .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 827.475 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810
| .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500
| .3 | Utv solskjerming | 1674 | .3 | Utv solskjerming | 0 | .3 | Utv solskjerming | 0
| .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, inn- og utvendig list, sålbenkbeslag | 2427.26 | .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, inn- og utvendig list, sålbenkbeslag | 2376 | .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, inn- og utvendig list, sålbenkbeslag | 2376
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 13380 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340
Boligblokk | Boligblokk |  |  | Boligblokk |  |  | Boligblokk
Vegg | 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet, evt. vanlig hulmur av tegl. U-verdi 1,3. | Teglsteinsvegg, 300 mm etterisolering. U-verdi 0,14 |  | Vegg typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70 | Betongvegg, 275 mm etterisolering. U-verdi 0,14 |  | Vegg bindingsverk, 15 cm isolasjon, U-verdi 0,30 (langvegger i betongbygg) | Etterisolering vegg 200 mm, U-verdi 0,14 | [6 empty] | 9.091%
| .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 99.297
| .2 | Lev + mont 300 mm pussisolasjon, dagens pris, ingen faktor | 2300 | .2 | Lev + mont 275 mm pussisolasjon, dagens pris, ingen faktor | 2200 | .2 | Utforing 48x98 mm x 2 krysslagt, dagens pris | 585
| .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Isolasjon 100+100 mm krysslagt, dagens pris | 260
| .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750 | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750 | .4 | Vindsperre | 77.231
| .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 99.297
[7 empty] | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 419.254
[7 empty] | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750
[7 empty] | .8 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0
[7 empty] | .9 | Overflatebehandling | 110.33
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 4030 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3910 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 2810
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift), dagens pris, regnet forholdstall | 1365 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift), dagens pris | 1250 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, ingen faktor | 820
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, regnet forholdstall | 2220 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris | 2079.7205 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, ingen faktor | 1390
Vegg | 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet, evt. vanlig hulmur av tegl. U-verdi 1,3. | Teglsteinsvegg, 300 mm etterisolering. U-verdi 0,14 |  | Vegg typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70 | Betongvegg, 275 mm etterisolering. U-verdi 0,14 |  | Vegg bindingsverk, 15 cm isolasjon, U-verdi 0,30 (langvegger i betongbygg) | Etterisolering vegg 200 mm, U-verdi 0,14
MERKOSTNAD | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 0
VED | .2 | Lev + mont 300 mm pussisolasjon, dagens pris, ingen faktor | 1100 | .2 | Lev + mont 275 mm pussisolasjon, dagens pris, ingen faktor | 1000 | .2 | Utforing 48x98 mm x 2 krysslagt, dagens pris | 585
SAMTIDIG | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Isolasjon 100+100 mm krysslagt, dagens pris | 260
SKIFTE | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750 | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750 | .4 | Vindsperre | 0
AV | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 0
KLEDNING | .6 | Banke ned gammel puss, utbedring underlag, ny puss av fasaden | 900 | .6 | Banke ned gammel puss, utbedring underlag, ny puss av fasaden | 900 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 0
ELLER | .7 | Maling | 300 | .7 | Maling | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 750
PUSS | [6 empty] | .8 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0
FASADE | [6 empty] | .9 | Overflatebehandling | 0
| Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 2240 | Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 2140 | Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 1600
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift), dagens pris, regnet forholdstall | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift), dagens pris | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, ingen faktor | 0
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, regnet forholdstall | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) dagens pris, ingen faktor | 0
Tak | Ikke aktuelt alternativ |  |  | Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. | 300 mm etterisolering, U-verdi 0,10 |  | Kompakt tak, 20 cm isolasjon, U-verdi 0,20 | Etterisolering tak 200 mm, U-verdi 0,10
|  |  |  | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 121.363 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 121.363
|  |  |  | .2 | Isolasjon 150 + 150 mm, krysslagt, dagens pris | 390 | .2 | Isolasjon 150 + 50 mm, krysslagt dagens pris | 290
|  |  |  | .3 | Ny asfalt taktekning | 551.65 | .3 | Ny asfalt taktekning | 551.65
|  |  |  | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 110.33 | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 110.33
|  |  |  | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1380 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1260
Loft + | Loft, bjelkelag med leire, U-verdi ca 0,81. (Ref. 722.506 / 471.008) | Fjerning av stubbloftsleire. Ny isolasjon tak 450 mm, U-verdi 0,10 |  | Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. | 300 mm etterisolering, U-verdi 0,10 |  | Kompakt tak, 20 cm isolasjon, U-verdi 0,20 | Etterisolering tak 200 mm, U-verdi 0,10
MERKOSTNAD | .1 | Riving/demontering boder | 55 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 0 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 0
KOMPAKTTAK | .2 | Utsuging stubbloftsleire | 400 | .2 | Isolasjon 150 + 150 mm, krysslagt, dagens pris | 390 | .2 | Isolasjon 150 + 50 mm, krysslagt dagens pris | 290
| .3 | Innblåsning mineralull ca. 100 mm | 240 | .3 | Ny asfalt taktekning | 0 | .3 | Ny asfalt taktekning | 0
| .4 | Oppforing av 36x148 mm + 36x198 mm krysslagt | 760 | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 0 | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 0
| .5 | Isolasjon 150 mm + 200 mm med vindsperre, ktysslagt | 420
| .6 | Nye gulvbord | 500
| .7 | Nye/remontere boder | 220
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3040 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 460 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 340
Gulv | Etasjeskiller mot uoppvarmet kjeller. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,55. (Ref. 722.506 / 471.009/723.312) | Fjerning av stubbloftsleire. Ny isolasjon underside etasjeskiller 350 mm, U-verdi 0,09 |  | Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering gulv 250 mm, U-verdi 0,09 |  | Etasjeskiller av betong mot uoppvarmet kjeller. 120mm min. ull. U-verdi konstruksjon 0,27. U-verdi effektiv 0,20.(Ref. 471.011 / 471.009) | Etterisolering gulv 250 mm, U-verdi 0,09
| .1 | Riving himling/stubbloftsbord | 115 | .1 | Riving banebelegg + 70 mm påstøp | 595.782 | .1 | Riving himling/nedforing | 120
| .2 | Fjerning stubbloftsleire | 400 | .2 | Riving 50 mm isolasjon | 55.165 | .2 | Riving 120 mm isolasjon | 100
| .3 | Nedforing 36 x 173 mm x 2 krysslagt | 475 | .3 | Fjerning av kultlag, t=100 mm | 143.429 | .3 | Ny nedforing 36x198 mm + 36x73 mm, krysslagt | 370
| .4 | Dampsperre | 50 | .4 | Fjerning av jordmasser, t=300 mm, dagens pris | 260 | .4 | Isolasjon 200 mm + 170 mm, krysslagt | 920
| .5 | 150 mm i bjelkelaget + 100 mm x 2, krysslagt | 420 | .5 | Nytt drenslag t=150 mm | 220.66 | .5 | Dampsperre | 50
| .6 | Ny himling | 200 | .6 | Ny isolasjon 150 + 150 mm, krysslagt, dagens pris | 780 | .6 | Ny himling | 200
| .7 |  |  | .7 | Plastfolie | 44.132 | .7
| .8 |  |  | .8 | Påstøp 70 mm | 882.64 | .8
| .9 |  |  | .9 | Banebelegg | 717.145 | .9
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1950 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 4330 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 2060
Vinduer | Vinduer/dører U-verdi 2,80 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,80 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,4 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8
| .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810
| .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500
| .3 | Utv solskjerming | 1674 | .3 | Utv solskjerming | 0 | .3 | Utv solskjerming | 0
| .3 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenk | 2376 | .3 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenk | 2376 | .3 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenk | 2376
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 13300 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340
Kontorbygg | Kontorbygg |  |  | Kontorbygg |  |  | Kontorbygg
Vegg | 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet, evt. vanlig hulmur av tegl. U-verdi 1,3. | Teglsteinsvegg, 275 mm etterisolering. U-verdi 0,16 |  | Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70 | Betongvegg, 250 mm etterisolering. U-verdi 0,16 |  | Bindingsverk, 15 cm isolasjon, U-verdi 0,30 (langvegger i betongbygg) | Etterisolering vegg 150 mm, U-verdi 0,16 | [5 empty] | 10%
| .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 99.297
| .2 | Lev + mont 275 mm pussisolasjon | 2200 | .2 | Lev + mont 250 mm pussisolasjon | 2041.105 | .2 | Utforing 36x148mm | 375
| .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Isolasjon 150 mm | 210
| .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700 | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700 | .4 | Vindsperre | 77.231
| .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 99.297
[7 empty] | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 419.254
[7 empty] | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700
[7 empty] | .8 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0
[7 empty] | .9 | Overflatebehandling | 110.33
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 5020 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 4830 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3620
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 1310 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 1219.1465 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 562
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 2240 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 2079.7205 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 842
Vegg | 1 1/2 steins massiv teglsteinsvegg med middels densitet, evt. vanlig hulmur av tegl. U-verdi 1,3. | Teglsteinsvegg, 275 mm etterisolering. U-verdi 0,16 |  | Typisk massiv mur eller betong med treullsement eller lettbetong. U-verdi 0,70 | Betongvegg, 250 mm etterisolering. U-verdi 0,16 |  | Bindingsverk, 15 cm isolasjon, U-verdi 0,30 (langvegger i betongbygg) | Etterisolering vegg 150 mm, U-verdi 0,16
MERKOSTNAD | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Klargjøring, utbedring underlag + riving sålbenkbeslag | 330.99 | .1 | Riving kledning + vindsperre | 0
VED | .2 | Lev + mont 275 mm pussisolasjon | 800 | .2 | Lev + mont 250 mm pussisolasjon | 641.105 | .2 | Utforing 36x148mm | 375
SAMTIDIG | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Lev + mont av sålbenkbeslag | 55.165 | .3 | Isolasjon 150 mm | 210
SKIFTE | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700 | .4 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700 | .4 | Vindsperre | 0
AV | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0 | .5 | Utlekting 23 mm | 0
KLEDNING | .6 | Banke ned gammel puss, utbedring underlag, ny puss av fasaden | 1100 | .6 | Banke ned gammel puss, utbedring underlag, ny puss av fasaden | 1100 | .6 | Kledning inkl. tilpasssing vindu | 0
ELLER | .7 | Maling | 300 | .7 | Maling | 300 | .7 | Flytte vinduer ut i fasaden inkl reparasjon smyg | 1700
PUSS | [6 empty] | .8 | Reparere smyg UTGÅR se over | 0
FASADE | [6 empty] | .9 | Overflatebehandling | 0
| Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 2890 | Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 2730 | Sum ekskl rigg/drift | Sum tiltak | 2290
|  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på gavlvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0
|  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0 |  | Forlengelse av tak på langvegg (kr/lm tak og ekskl. rigg og drift) | 0
Tak | Ikke aktuelt alternativ |  |  | Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. | 200 mm etterisolering, U-verdi 0,13 |  | Kompakt tak, 20 cm isolasjon, U-verdi 0,20 | Etterisolering tak 100 mm, U-verdi 0,13
|  |  |  | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 121.363 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 121.363
|  |  |  | .2 | Isolasjon 100 + 100 mm, krysslagt | 260 | .2 | Isolasjon 50 + 50 mm, krysslagt | 150
|  |  |  | .3 | Ny asfalt taktekning | 551.65 | .3 | Ny asfalt taktekning | 551.65
|  |  |  | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 110.33 | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 110.33
|  |  |  | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1230 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1100
Loft + | Kaldt loft. Etasjeskiller av betong. Sydd matte på ca 3cm over betongdekke. U-verdi ca 1,0. | 300 mm etterisolering, U-verdi 0,13. |  | Kompakttak, 100mm skumplastisolasjon, U-verdi ca 0,35. | 200 mm etterisolering, U-verdi 0,13 |  | Kompakt tak, 20 cm isolasjon, U-verdi 0,20 | Etterisolering tak 100 mm, U-verdi 0,13
MERKOSTNAD | .1 | Isolasjon 100 mm | 140 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 0 | .1 | Riving papptekning + beslag, luftelyrer mm | 0
KOMPAKTTAK | .2 | Isolasjon 200 mm krysslagt med vindtetting | 260 | .2 | Isolasjon 100 + 100 mm, krysslagt | 260 | .2 | Isolasjon 50 + 50 mm, krysslagt | 150
| .3 | De-/remont gangbane | 100 | .3 | Ny asfalt taktekning | 0 | .3 | Ny asfalt taktekning | 0
| .4 |  |  | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 0 | .4 | Nye beslag + luftelyrer | 0
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 590 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 310 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 180
Gulv | Etasjeskiller mot uoppvarmet kjeller. 150x200mm bjelker m/ stubbeloftsleire, U-verdi konstruksjon 0,96. Effektiv U-verdi 0,55. (Ref. 722.506 / 471.009/723.312) | Fjerning av stubbloftsleire. Ny isolasjon underside etasjeskiller 300 mm, U-verdi 0,11 |  | Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering gulv 100 mm, U-verdi 0,11 |  | Gulv på grunn, 5 cm isolasjon, U-verdi 0,30 | Etterisolering gulv 100 mm, U-verdi 0,11
| .1 | Riving himling/stubbloftsbord | 115 | .1 | Riving banebelegg + 70 mm påstøp | 595.782 | .1 | Riving banebelegg + 70 mm påstøp | 595.782
| .2 | Fjerning stubbloftsleire | 400 | .2 | Riving 50 mm isolasjon | 55.165 | .2 | Riving 50 mm isolasjon | 55.165
| .3 | Nedforing 36 x 148 mm x 2 krysslagt | 410 | .3 | Fjerning av kultlag, t=100 mm | 143.429 | .3 | Fjerning av kultlag, t=100 mm | 143.429
| .4 | Dampsperre | 50 | .4 | Fjerning av jordmasser, t =150 mm | 125 | .4 | Fjerning av jordmasser, t =150 mm | 125
| .5 | 150 mm i bjelkelaget + 100 mm + 50 mm, krysslagt | 360 | .5 | Nytt drenslag t=150 mm | 220.66 | .5 | Nytt drenslag t=150 mm | 220.66
| .6 | Ny himling | 200 | .6 | Ny isolasjon 50 + 100 mm krysslagt | 490 | .6 | Ny isolasjon 50 + 100 mm krysslagt | 490
| .7 |  |  | .7 | Plastfolie | 44.132 | .7 | Plastfolie | 44.132
| .8 |  |  | .8 | Påstøp 70 mm | 882.64 | .8 | Påstøp 70 mm | 882.64
| .9 |  |  | .9 | Banebelegg | 717.145 | .9 | Banebelegg | 717.145
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 1800 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3840 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 3840
Vinduer | Vinduer/dører U-verdi 2,8 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,8 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8 |  | Vinduer/dører U-verdi 2,4 | Utskifting vinduer, U-verdi 0,8
| .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810 | .1 | Riving av vindu inkl fuge/listverk | 810
| .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500 | .2 | Nytt trevindu/m2 | 6500
| .3 | Utv solskjerming | 1674 | .3 | Utv solskjerming | 0 | .3 | Utv solskjerming | 0
| .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenkbeslag | 2376 | .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenkbeslag | 2376 | .4 | Mineralulldyt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse, innvendig list, sålbenkbeslag | 2376
| .5 |  |  | .5 |  |  | .5
| Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 13300 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340 | Sum inkl. rigg/drift | Sum tiltak | 11340
Note on R44: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T44: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R45: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T45: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R46: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T46: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q47: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R47: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T47: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q48: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R48: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T48: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q49: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R49: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T49: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q50: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R50: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T50: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R51: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T51: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R52: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T52: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on L53: Trond Ivar Bøhn: Lagt til noe grunnet økt behov for isolasjonstykkelse pga lavere U-verdi på passivhusnivå enn øvrige næringsbygg
Note on M53: Trond Ivar Bøhn: Lagt til noe grunnet økt behov for isolasjonstykkelse pga lavere U-verdi på passivhusnivå enn øvrige næringsbygg
Note on R53: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T53: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q54: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R54: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T54: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on Q55: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on R55: Trond Ivar Bøhn: Redusert til 90 % av kostnad medium for å skille disse, antas mulig ift. markedspris og økende etterspørsel
Note on T55: Trond Ivar Bøhn: Legger på 15% for høy markedspris
Note on L69: Trond Ivar Bøhn: Grunnet økt behov for isolasjonstykkelse pga lavere U-verdi på passivhusnivå enn øvrige næringsbygg, har jeg lagt til 1/3-del av enhetskostnaden for selve isolasjonen og evt. oppforing.
Note on M69: Trond Ivar Bøhn: Grunnet økt behov for isolasjonstykkelse pga lavere U-verdi på passivhusnivå enn øvrige næringsbygg, har jeg lagt til 1/3-del av enhetskostnaden for selve isolasjonen og evt. oppforing.
Note on N69: Trond Ivar Bøhn: Grunnet økt behov for isolasjonstykkelse pga lavere U-verdi på passivhusnivå enn øvrige næringsbygg, har jeg lagt til 1/3-del av enhetskostnaden for selve isolasjonen og evt. oppforing.
Note on G85: Preben Jensen: Forutsatt vindu 1,1x1,2 Pris per vindu kr 2000. Dvs. 2000/(1,1x1,2)x32/160= kr 300,- per m2 fasade
Note on B119: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on E119: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on H119: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on D121: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G121: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J121: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D122: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G122: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J122: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D159: Trond Ivar Bøhn: Antar ny solskjerming nødvendig
Note on G159: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming
Note on J159: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming
Note on G169: Preben Jensen: Forutsatt vindu 1,1x1,2 Pris per vindu kr 2500. Dvs. 2500/(1,1x1,2)x180/458 = kr 750,- per m2 fasade
Note on J178: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket. (Der det er nødvendig er enhetsprisen 1390.)
Note on B190: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on E190: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on H190: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on D192: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G192: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J192: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D193: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G193: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J193: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D196: Preben Jensen: Forutsatt 300 m2 loft, herav 150 m til boder, hver bod 5 m2, dvs. 30 stk. 30x550,-/300m2=55,-/m2 loft
Note on D202: Preben Jensen: Forutsatt 300 m2 loft, herav 150 m2 bod, hver bod 5 m2, dvs. 30 stk. 30x550x4/300=220,-/m2 loft
Note on D208: Preben Jensen: Forutsatt 300 m2 loft, herav 150 m til boder, hver bod 5 m2, dvs. 30 stk. 30x550,-/300m2=55,-/m2 loft
Note on D214: Preben Jensen: Forutsatt 300 m2 loft, herav 150 m2 bod, hver bod 5 m2, dvs. 30 stk. 30x550x4/300=220,-/m2 loft
Note on D234: Trond Ivar Bøhn: Antar ny solskjerming nødvendig
Note on G234: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming
Note on J234: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming
Note on G244: Preben Jensen: Forutsatt vindu 1,1x1,2 Pris per vindu kr 2500. Dvs. 2500/(1,1x1,2)x720/796 = kr 1700,- per m2 fasade
Note on J247: Preben Jensen: Forutsatt vindu 1,1x1,2 Pris per vindu kr 2500. Dvs. 2500/(1,1x1,2)x720/796 = kr 1700,- per m2 fasade
Note on B265: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on E265: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on H265: Trond Ivar Bøhn: Regner ikke rigg og drift i merkostnaden, da dette uansett er en kostnad ved utskiftning kledning / puss fasade
Note on D267: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G267: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J267: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D268: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on G268: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on J268: Trond Ivar Bøhn: Antar for laveste kostnad at takutstikket fra før er godt nok, slik at det ikke er nødvendig å forlenge taket.
Note on D303: Trond Ivar Bøhn: Antar ny solskjerming nødvendig
Note on G303: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming
Note on J303: Trond Ivar Bøhn: Antar gjenbruk av eksisterende solskjerming

## 12 Kostnader VVS
Kostnader for ventilasjonstiltak
Lav - median - høy kostnad ønskes for følgende tiltak:
Varmegjenvinning i ventilasjon
SMÅHUS
Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Lav kostnad: | Småhus på en flate med mekanisk avtrekk fra før av (fra bad, kjøkken), etablerer balansert ventilasjon med aggregat på loft. (Med varmebatteri) Lav markedspris.
Median kostnad: | Småhus på en flate med naturlig ventilasjon, etablerer balansert ventilasjon med aggregat på loft. (Med varmebatteri). Normal markedspris.
Høy kostnad: | Småhus på flere etasjer med naturlig ventilasjon, etablerer balansert ventilasjon med aggregat på loft. Høy markedspris.
BOLIGBLOKK
Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Lav kostnad: | Boligblokk med kun mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad, og friskluft inn gjennom spalter i vegg, etablerer kanalanlegg for friskluft i gamle skorsteinspiper/søppelsjakter og nytt aggregat med gjenvinning. (Med varmebatteri). Lav markedspris.
Median kostnad: | Boligblokk med kun oppdriftsventilasjon og friskluft inn gjennom spalter i vegg, etablerer kanalanlegg for friskluft og avtrekksluft i gamle skorsteinspiper/søppelsjakter/luftekanaler fra bad og nytt aggregat med gjenvinning.
Høy kostnad: | Boligblokk med kun oppdriftsventilasjon og friskluft inn gjennom spalter i vegg, etablerer kanalanlegg for friskluft og avtrekksluft i gamle skorsteinspiper/søppelsjakter/luftekanaler fra bad og nytt aggregat med gjenvinning.
NÆRINGSBYGG
Eksisterende vent.anlegg m/dagens normale luftmengder og vgj plate 60 % / roterende 70 % oppgraderes til høyeffektiv roterende >80 %.
Lav kostnad: | Lettere ombygging/utskifting på eksisterende aggregat
Median kostnad: | Større ombygging på eksisterende aggregat. Normal-høy markedspris.
Høy kostnad: | Utskifting til nytt aggregat. Normal-høy markedspris.
Forbedring av SFP (kun næringsbygg)
Eksisterende vent.anlegg m/dagens normale luftmengder og gamle reimdrevne vifter oppgraderes til nye direktedrevne vifter
Lav kostnad: | Ren utskifting av vifte og viftemotorer. Lav kompeksitet. Lav markedspris
Median kostnad: | Ren utskifting av vifte og viftemotorer. Også frekvensomformere. Normal kompeksitet. Normal markedspris
Høy kostnad: | Utskifting til nytt aggregat. Normal - høy markedspris.
Etablering av DCV (kun næringsbygg)
Vent.anlegg m/dagens normale luftmengder oppgraderes til full behovsstyring DCV (temp/CO2/tilstedeværelse).
Lav kostnad: | Etablering av DCV på eksisterende anlegg. Lav kompleksitet. Lav markedspris.
Median kostnad: | Etablering av DCV på eksisterende anlegg. Normal kompleksitet. Normal markedspris.
Høy kostnad: | Etablering av DCV på eksisterende anlegg. Høy kompleksitet. Høy markedspris.
Prisjustering 2014-2016 | 1.0582
|  | Varmegjenvinning i ventilasjon |  |  | Forbedring av SFP (kun næringsbygg) |  |  | Etablering av DCV (kun næringsbygg)
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy
| [m2] | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | eks.mva
Småhus | 160 | 494.9168 | 522.5961 | 550.2754
Boligblokk | 900 | 507.6367 | 536.0273 | 564.418 | [7 empty] | Potensialstudein
Barnehage | 300 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 351.3297 | 421.5956 | 548.0743 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 273.1818
Kontorbygning | 3600 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 439.1621 | 526.9946 | 685.0929 | Referanse Norsk Prisbok median | 341.4772
Skolebygning | 2400 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 263.4973 | 316.1967 | 411.0558 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 204.8863
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 263.4973 | 316.1967 | 411.0558 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 204.8863
Sykehus | 3600 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 439.1621 | 526.9946 | 685.0929 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 341.4772
Sykehjem | 2400 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 351.3297 | 421.5956 | 548.0743 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 273.1818
Hotellbygning | 2400 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 351.3297 | 421.5956 | 548.0743 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 273.1818
Idrettsbygning | 3200 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 210.7978 | 252.9574 | 328.8446 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 163.9091
Forretningsbygning | 3600 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 210.7978 | 252.9574 | 328.8446 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 163.9091
Kulturbygning | 2400 | 89.9489 | 201.0622 | 377.7853 | 26.4555 | 37.0378 | 377.7853 | 263.4973 | 316.1967 | 411.0558 | Benytter samme forholdstall som for kontorbygg | 204.8863
Service- og vedlikeholdskostnad balansert ventilasjonsanlegg småhus. | [7 empty] | 3.3069 | 4.9604 | 6.6139 | Gjelder tiltaket varmegjenvinning hvor det etableres balansert ventilasjonsanlegg
Service- og vedlikeholdskostnad balansert ventilasjonsanlegg boligblokk, bytte filter gjøres av vaktmester | [7 empty] | 5.879 | 9.9943 | 14.1096 | Gjelder tiltaket varmegjenvinning hvor det etableres balansert ventilasjonsanlegg
Service- og vedlikeholdskostnad balansert ventilasjonsanlegg næringsbygg, årlig tilsyn fra ventilasjonsfirma. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Følgende er hentet fra oppdraget "Kostnadsoptimalitet energiregler TEK"
ENEBOLIG (160 m2):
Holte Byggsafe opererer med 3 kategorier for enebolig: "Flatt terreng", "skrått terreng" og "m/kjeller for utleie".
Vi bruker et gjennomsnittstall.
Ventilasjon:
Normal standard (327 + 257 + 209)/3 = kr 264
Høy standard (428 + 348 + 273)/3 = kr 350
Gir kr 42.240,- / 56.000,- hvis bygget er 160 m2 (3 sov + WC + Bad + kjøkken)
Kontroll Systemair budsjettpris huseier: 35' innkjøp + 10'-15' montasje
BOLIGBLOKK (900 m2):
Holte Byggsafe opererer med 3 kategorier for boligblokk: "Boligblokk, midtkorridor", "Boligblokk, svalgang" og "Boligblokk, oppgang".
Vi bruker et gjennomsnittstall.
Ventilasjon:
Normal standard (327 + 314 + 273 )/3 = kr 304 | [5 empty] | Uten varmebatteri
Høy standard (439 + 402 + 364)/3 = kr 402 | [5 empty] | Med varmebatteri
KONTORBYGG (3600 m2):
Holte Byggsafe opererer med 3 kategorier for kontorbygg: "Kontorbygg", "kontorbygg, atrium" og "kontorbygg, bykjerne".
Vi bruker et gjennomsnittstall.
Ventilasjon:
Normal standard (846 + 830 + 900)/3 = kr 859 |  |  |  |  | (VP: + 156 kr/m2 = kr 1.015)
Høy standard (1130 + 1094 + 1173)/3 = kr 1.132 |  |  |  |  | (VP: + 156 kr/m2 = kr 1.288)
Varmepumpegjenvinner: Aggregat ca 25 kr pr m3/h - Vanlig aggregat ca 12 kr pr m3/h -> merkostnad 13 kr pr m3/h.
Luftmengde ca 12 m3/h pr m2 i kontorer -> Merkost VP 156 kr/m2
Note on A12: Trond Ivar Bøhn: Om det etableres sentralt anlegg for hele blokka eller skapanlegg lokalt i hver leilighet utgjør vel muligens en kostnadsdifferanse, som kan benyttes til å lage intervall lav-median-høy her? Kan regne 12 leiligheter i boligblokka på 900m2.
Note on A18: Trond Ivar Bøhn: Må forutsette at ventilasjonen har blitt oppgradert på et senere tidspunkt. For med kun mekanisk avtrekk og små luftmengder som var vanlig i 1969 og tiden etter, tilfredsstilte man ikke arbeidsmiljøloven (444) som kom i 1991. Og man ville sannsynligvis ikke få leid ut. Derfor er ikke etablering av balansert ventilasjon noe alternativ kostnad her (fordi det allerede er gjort).
Note on C39: Trond Ivar Bøhn: Holte: Flatt terreng, høy standard, prisjustert til 2014
Note on E39: Trond Ivar Bøhn: Norsk Prisbok 2014. Komplett vent.anlegg 651,- for hoveddel og 130,- for kjellerdel. Antar representativt 520,-
Note on C40: Trond Ivar Bøhn: Holte: Boligblokk midtkorridor, høy standard, prisjustert til 2014
Note on E40: Trond Ivar Bøhn: Antar samme forholdstall mellom lav-høy som for småhus
Note on C41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H41: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I41: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J41: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K41: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q41: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C42: Hentet fra potensialstudien Enova, 2011: Høyeffektiv roterende gjenvinner der dette er mulig, alternativt varmepumpeløsning i eksisterende aggregat. VP-anlegg (DX-anlegg) ca 100.000kr for aggreagt 15.000m3 som gir ca 7 kr/m3. Gitt et bygg på 3600m2 med 2 slike aggregat, blir det ca 60 kr/m2 Fra prosjekt for Oslo Areal i 2014 hvor det ble hentet inn tilbud fra Randem&Hubert på ombygging av aggregat fra plategjenvinner til roterende gjenvinner. Inkl. kostnader for de- og remontering av rør samt nødvendige elektro- og automatikk arbeider. Inkl. arbeid og bortkjøring. Gjennomsnitt 4 aggregat er 8,5 kr/m3. For kontorbygg 10m3/m2 blir det 85 kr/m2.
Note on D42: Trond Ivar Bøhn: Fra prosjekt for Oslo Areal i 2014 hvor det ble hentet inn tilbud fra Randem&Hubert på utskifting til nytt aggregat. Inkl. kostnader for riving, bortkjøring. Elektro og automasjon. Alle arbeider. NB! Trangt teknisk rom, og lav takhøyde medførte split av luftstrøm i nytt aggregat til 2 stk roterende varmegjenvinnere. Sum 890.000kr eks.mva. Tilsvarte 190 kr/m2 for det kontorbygget.
Note on E42: Trond Ivar Bøhn: Norsk prisbok 2014 Nytt aggregat 357 kr/m2
Note on F42: Trond Ivar Bøhn: Fra prosjekt for Oslo Areal i 2012 hvor det ifm energivurdering av ventilasjonsanlegg kom overslagspris fra GK på nye direktedrevne vifter inkl arbeid og bortkjøring.Tilsvarte 24 kr/m3. For kontorbygg 10m3/m², og i 2014 blir det ca 25 kr/m2
Note on G42: Fra potensialstudien Enova, 2011: Nye vifter, motorer og frekvensomformere. Ca 60.000kr for aggregat 15.000m3/h (2 vifter og 2 frekvensomformere). Gitt et bygg på 3600m2 med 2 slike aggregat, blir det ca 35 kr/m² Trond Ivar Bøhn: Fra prosjekt for Oslo Areal i 2014 hvor det ble hentet inn tilbud fra Randem&Hubert på nye direktedrevne vifter inkl arbeid og bortkjøring. Gjennomsnitt 2 aggregat er 3,2 kr/m3. For kontorbygg 10m3/m2 blir det 32 kr/m2
Note on H42: Trond Ivar Bøhn: Norsk prisbok 2014 Nytt aggregat 357 kr/m2 Fra prosjekt for Oslo Areal i 2014 hvor det ble hentet inn tilbud fra Randem&Hubert på utskifting til nytt aggregat. Inkl. kostnader for riving, bortkjøring. Elektro og automasjon. Alle arbeider. NB! Trangt teknisk rom, og lav takhøyde medførte split av luftstrøm i nytt aggregat til 2 stk roterende varmegjenvinnere. Sum 890.000kr eks.mva. Tilsvarte 190 kr/m2 for det kontorbygget.
Note on J42: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K42: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q42: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H43: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I43: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J43: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K43: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q43: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H44: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I44: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J44: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K44: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q44: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H45: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I45: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J45: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K45: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q45: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H46: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I46: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J46: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K46: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q46: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H47: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I47: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J47: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K47: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q47: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H48: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I48: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J48: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K48: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q48: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H49: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I49: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J49: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K49: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q49: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on C50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on D50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on E50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on F50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on G50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on H50: Antar samme spesifikke kostnad som for kontorbygg
Note on I50: Trond Ivar Bøhn: Benytter samme forholdstall mellom Prisbok 2014 og vurdering i Enova potensialstudien som for kontorbygg
Note on J50: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20% kostnad for høyde for ekstra kostnad ved innkapping på eksisterende anlegg
Note on K50: Trond Ivar Bøhn: Legger på 20 % for høy kompleksitet og høy markedspris
Note on Q50: Fra potensialstudien Enova, 2011: Kostnadsanslag basert på: 10-20.000 kr/sone ifm. nyinstallasjon (nytt ventilasjonsanlegg) og ca 25% mer ifm. installasjon på eksisterende anlegg (pga innkapping på eksisterende kanalnett). Lav sone-kostnad for eksempelvis kontorbygg med cellekontorer da det er små soner og stor grad av "serieproduksjon". Stor sone-kostnad for eksempelvis idrettsbygg med få men store soner. Antallet soner varierer for bygningskategoriene.
Note on I52: Trond Ivar Bøhn: Boligeier står for innkjøp og bytte av filter selv.
Note on J52: Trond Ivar Bøhn: Boligeier står for innkjøp og bytte av filter selv.
Note on K52: Trond Ivar Bøhn: Ventilasjonsfirma tar service og filterbytte
Note on I53: Trond Ivar Bøhn: Ventilasjonsfirma tar service og filterbytte på sentralt anlegg
Note on J53: Trond Ivar Bøhn: Lokalt anlegg leilighet. Boligeier står for innkjøp og bytte av filter selv. Kan regne 12 leiligheter i blokka.
Note on K53: Trond Ivar Bøhn: Ventilasjonsfirma tar service og filterbytte på desentralisert anlegg, 12 leiligheter
Note on I54: Trond Ivar Bøhn: Ingen merkostnad da det er balansert ventilasjon og forutsatt serviceavtale fra før
Note on J54: Trond Ivar Bøhn: Ingen merkostnad da det er balansert ventilasjon og forutsatt serviceavtale fra før
Note on K54: Trond Ivar Bøhn: Ingen merkostnad da det er balansert ventilasjon og forutsatt serviceavtale fra før

## 13 Kostnader Elektro
Kostnader for belysningstiltak
Lav - median - høy kostnad ønskes for følgende tiltak:
Energieffektivt belysningsutstyr
Eldre belysningsutstyr type lysrørsarmaturer T8 med mekanisk/elektronisk forkobling, skiftes ut til nytt belysningsutstyr type lysrørsarmaturer T5 med elektronsik forkobling / alternativt LED. Optimalisert løsning. "Passivhusnivå".
Lav kostnad: | Nedhengde løsarmaturer, skiftes ut en til en. Lav kostnad/standard T5 / LED. Ikke dimbar.
Median kostnad: | Nedhengde løsarmaturer, skiftes ut en til en. Normal kostnad/standard T5 / LED. Dimbar.
Høy kostnad: | Innfelte lysarmaturer, medfører himlingsarbeider. Normal kostnad/standard T5 evt. høy kostnad LED. Dimbar.
Med nytt forbedret belysningsutstyr øker intervallet for lyskildeutskiftning? Evt. differanse (fra gammel belysning) i årlig/intervallbasert service/utskifting skal tas med i beregningen av LCOE.
Styringssystem belysning
Installasjon av automatikk ifa. sensorer tilstedeværelse og konstantlysfunksjon. Optimalisert løsning. "Passivhusnivå".
Lav kostnad: | Merkostnaden ved samtidig utskifting av belysningsutstyret. Muliggjør integrerte sensorer i armaturene. Uten SD-anlegg. Lav kostnad/standard.
Median kostnad: | Etterinstallasjon på eksisterende belysningsutstyr. Normal kompleksitet / grupper. Normal kostnad/standard.
Høy kostnad: | Etterinstallasjon på eksisterende belysningsutstyr. Høy kompleksitet / styring enkeltarmaturer. Tilknytning til SD-anlegg. Høy kostnad/standard.
Lysstyring reduserer belysningens driftstid og dimmer ned lyskildene, som vel begge forlenger lyskildenes levetid? Dvs. intervall for gruppeutskiftning øker. Evt. differanse (fra belysning uten lysstyring) i årlig/intervallbasert service/utskifting skal tas med i beregningen av LCOE.
Prisjustering 2014-2016 | 1.0582
|  | Energieffektivt belysningsutstyr |  |  | Styringssystem belysning
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy
| [m2] | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | eks.mva
Småhus | 160
Boligblokk | 900
Barnehage | 300 | 407.6271 | 480.0095 | 721.7074 | 83.8433 | 123.1579 | 392.6408
Kontorbygning | 3600 | 340.3242 | 506.6767 | 845.5194 | 70 | 130 | 460
Skolebygning | 2400 | 360.6421 | 421.5956 | 790.4918 | 74.1791 | 108.1704 | 430.0626
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 438.1039 | 546.0426 | 839.17 | 90.1119 | 140.1003 | 456.5457
Sykehus | 3600 | 634.9332 | 634.9332 | 814.8309 | 130.597 | 162.9073 | 443.3041
Sykehjem | 2400 | 532.074 | 612.0756 | 814.8309 | 109.4403 | 157.0426 | 443.3041
Hotellbygning | 2400 | 327.6255 | 513.026 | 1318.5446 | 67.3881 | 131.6291 | 717.3467
Idrettsbygning | 3200 | 401.2778 | 458.4218 | 542.8679 | 82.5373 | 117.619 | 295.3442
Forretningsbygning | 3600 | 238.7349 | 552.3919 | 958.7491 | 49.1045 | 141.7293 | 521.602
Kulturbygning | 2400 | 642.5524 | 685.7279 | 958.7491 | 132.1642 | 175.9398 | 521.602
Differanse utskiftningskostnad lyskilder / driver og evt. differanse i intervall gruppeskift, regnet til snittkostnad per år.
Ift. mekanisk forkobling vil elektronisk forkobling (varmstart) forlenge levetiden fra typisk 40.000 timer til 54.000 timer (35 % lenger) | [8 empty] | http://hms.cobuilder.no/doc/Philips/MASTER_TL-D_X&XX_Tenk_etter.pdf
Timer/år |  |  | 8760 | timer/år |  |  |  |  | http://glamox.com/upload/2011/05/24/elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf
Levetid lysrør T8 mekanisk forkobling: |  |  | 4.5662 | år |  |  |  |  | http://www.elektroimportoren.no/belysning/lyskilder-lyspaerer/lysroer-t4-t5/005027766/Catalog.html?Event=shopmenu
Levetid lysrør T5 elektronisk forkobling: |  |  | 6.1644 | år
Teknisk levetid tiltaket: |  |  | 15 | år
Antall lysrørsskift T8 i levetiden: |  |  | 3.285 | stk
Antall lysrørsskift T5 i levetiden: |  |  | 2.4333 | stk
Kostnad T8: 36W lysrør, 12 W/m², 3600m2 |  |  | 1200 | lysrør | Kost lysrør |  | 51600 | Kost arbeid skifte, antatt 50 kr/stk |  |  | 60000 | Sum i levetiden | 366606
Kostnad T5: 28W lysrør, 8 W/m², 3600m3 |  |  | 1028.5714 | lysrør | Kost lysrør |  | 61714.2857 | Kost arbeid skifte |  |  | 51428.5714 | Sum i levetiden | 275314.2857
[12 empty] | Diff | 91291.7143
[12 empty] | Diff per år | 6086.1143
Kostnad lysrør T8 - 36W er 37 kr/stk eks.mva + tenner 6 kr/stk eks.mva = tot 43 kr/stk eks.mva | [11 empty] | Spesifikt | 1.6906
Kostnad lysrør T5 - 28W er 60kr/stk eks.mva | [11 empty] | Antar samme forhold ved lysstyringstiltaket
Lysrør T5 koster 40% mer. Dette går tilnærmet "opp i opp" med besparelsen som følge av lengre brenntid og dermed lenger mellom hvert skift.
HolteProsjekt Kalkulasjonsnøkkelen 2012
Prisene er å forstå som forventet anbudspris.
44 Lys omfatter 442 Belysningsutstyr og 443 Nødlysutstyr
NB! Kun utstyr - alle kursopplegg inngår i kontor 43
Under belysningsutstyr inngår, i tillegg til elektrisk belysningsutstyr, strømskinner for tilkobling av adaptere uten vern, også utstyr for optisk overføring og styring av lys samt utstyr for innfanging, overføring og spredning av dagslys.
Byggtyper | NS3451 | Enkel standard |  | Normal standard |  | Høy standard
|  | kr/m² BTA |  | kr/m² BTA |  | kr/m² BTA
Verksted, mekanisk | 44 Lys | Industriarmaturer montert i tak |  | Industriarmaturer montert på armaturskinner |  | Industriarmaturer montert på armaturskinner samt plassbelysning tilpasset maskinplasseringen
|  | 209 |  | 274 |  | 296
Lager, lav | 44 Lys | Åpne reflektorarmaturer montert direkte i tak. Lysstyrke 150 Lux |  | Åpne reflektorarmaturer. Lysstyrke 300 Lux |  | Lysstyrke 500 Lux. Armaturene er tilpasset reoler og annet lageraggarngement.
|  | 109 |  | 159 |  | 258
Lager, høy | 44 Lys | Åpne reflektorarmaturer montert direkte i tak. Lysstyrke 150 Lux |  | Åpne reflektorarmaturer. Lysstyrke 300 Lux |  | Lysstyrke 500 Lux. Armaturene er tilpasset reoler og annet lageraggarngement. Spesialarmaturer for høyt lager.
|  | 90 |  | 117 |  | 142
Kontorbygg | 44 Lys | Belysning tilfredsstiller krav til lysstyrke. Enkelt nødlysanlegg |  | Almennbelysning tilpasset arbeidsplasser. Tilfredsstillende kontrast og blending. Nødlysanlegg med selvtestfunksjon.' |  | Almennbelysning tilpasset arbeidsplasser. Tilfredsstillende kontrast og blending. Overvåket nødlysanlegg.
|  | 268 |  | 312 |  | 399
Påbygg for kontorbygg | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Almennbelysning tilpasset arbeidsplasser. Tilfredsstillende kontrast og blending. Omfang av stikkontakter med maks 3 doble pr. plass. |  | Almennbelysning tilpasset arbeidsplasser. Tilfredsstillende kontrast og blending. Omfang av stikkontakter med maks 4 doble pr. plass.
|  |  |  | 457 |  | 528
Kjøpesenter | 44 Lys | Industriarmaturer med reflektor |  | Armaturer med avblending av profilert aluminium |  | Armaturer med avblending av profilert aluminium. Spotlights på strømskinner.
|  | 188 |  | 241 |  | 435
Hotell | 44 Lys | Armaturer med nøktern interiørkvalitet |  | Armaturer med interiørkvalitet |  | Armaturer med god interiørkvalitet. Kysdemping i forsamlingslokaler, spisesaler.
|  | 258 |  | 316 |  | 404
Barnehage, 1 avd | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Normalt omfang av stikkontakter. Belysning ved bruk av ordinære armaturer. |  | Interiørmessig godt tilpassede armaturer. Rikelig med stikkontakter.
|  |  |  | 321 |  | 378
Barneskole | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Belysningsarmaturer montert direkte i tak med avblending av profilert aluminium |  | Belysningsarmaturer avblendet med lavluminansraster. Innfelt eller nedhengt i pendel og med opplys, spesielt i arealer med skråtak.
|  |  |  | 284 |  | 332
Undervisningsbygg, høgskole | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Armaturer med avblending av profilert aluminium |  | Belysning med kvalitetsarmaturer m/lavluminansraster. Demping i enkelte arealer.
|  |  |  | 345 |  | 430
Idrettshall, håndball | 44 Lys | Enkleste sort belysning for å oppnå krav til lysstyrke |  | Belysning med godt egnede armaturer. Lyskvalitet tilpasset filmopptak. |  | Belysning med godt egnede armaturer. Lyskvalitet tilpasset filmopptak.
|  | 316 |  | 361 |  | 361
Svømmehall | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Belysning med armaturer tilpasset miljø. Lyskvalitet tilpasset filmopptak. |  | Belysning med armaturer tilpasset miljø. Lyskvalitet tilpasset filmopptak.
|  |  |  | 424 |  | 484
Kulturhus | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Belysning med kvalitetsarmaturer tilpasset de enkelte aktivitetesrom. Sceneteknisk belysning er ikke med, da dette oftest er egen leveranse. |  | Belysning med kvalitetsarmaturer tilpasset de enkelte aktivitetesrom. Sceneteknisk belysning er ikke med, da dette oftest er egen leveranse.
|  |  |  | 506 |  | 540
Bibliotek | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Almennbelysning tilpasset arbeidsplasser. Belysningsutstyr tilpasset rommenes bruk. Tilfredsstillende kontrast og blending. |  | Belysning med HF-armaturer tilfredsstiller alle anbefalte normer. Armaturtyper etter rommenes bruk.
|  |  |  | 301 |  | 323
Sykehus | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Belysning etter gjeldende normer. Godt interiørtilpassede armaturer. |  | Ikke aktuelt
500
Sykehjem | 44 Lys | Ikke aktuelt |  | Belysning etter gjeldende normer. Godt interiørtilpassede armaturer. |  | Belysning etter gjeldende normer. Godt interiørtilpassede armaturer med noe lysdemping i fellesrom.
|  |  |  | 419 |  | 482
RIE v/ Roar Rønningen:
OBS! Disse kostnadene er ikke blitt oppdatert på mange år. De er indeksregulert fram til 2012, men har ikke fulgt markedet. Må erfaringsvis legge på minst 20%.
Dette er entreprenørprisen. I tillegg kommer prosjektering, må legge på minst 10 %.
For tiltak på eksisterende bygg kommer jo også i tillegg kostnad for demontering av gammelt belysningsutstyr.
Er det innfelt belysning, vil det også avhengig av målene på nye og gamle lysarmaturer kunne blir meget kostbart med bygningsmessige hjelpearbeider (fylle hull i himling)
Eksempel Ullevål sykehus. Valg av lysarmaturer som passet i eksisterenhde himling, tiltaket tjent inn på 3 år.Valg av lysarmaturer som ville ha medført himlingsarbeider, tiltaket tjent inn på 5 år.
Kostnadene inkluderer kun enkel lysstyring ifa. brytere og bryterpaneler.
Automatikk for lysstyring "gjemmer seg" i posten 56 Automatikk og SD -> 563 Lokal styring
Kursopplegg er imidlertid i separat post 43.
Norsk Prisbok 2014
Byggtyper | Post | TEK10
kr/m² BTA
Kontorbygg 5000m2 | 4.4 Lys | 799
Kjøpesenter | 4.4 Lys | 906
Hotell | 4.4 Lys | 1246
Barnehage | 4.4 Lys | 682
Barneskole | 4.4 Lys | 747
Ungdomsskole | 4.4 Lys | 732
Videregående skole | 4.4 Lys | 793
Flerbrukshall | 4.4 Lys | 513
Sykehjem | 4.4 Lys | 770
Omsorgsbolig | 4.4 Lys | 631
Tiltak
Lysrørsarmatur normal standard, komplett med montering |  |  |  | 2604 | kr/stk
Lysrørsarmatur høy standard, komplett med montering |  |  |  | 3284 | kr/stk
Downlights i himling, komplett inkl. montering |  |  |  | 838 | kr/stk
Miljø- og effektbelysning |  |  |  | 11 | kr/m² BTA
Merkostnad ved dagslyssensor ved fasade |  |  |  | 31 | kr/m² BTA
RIE v/ Roar Rønningen:
Kostnadene fra Norsk Prisbok synes noe høye.
CASE:
Utskifting til ny lavenergibelysning
Utregningen gjelder kontorbygg.
For arbeidsplasser og primærrom; utskiftning av eldre belysning (T8 mekanisk) til ny lavenergibelysning (T5 elektronisk) med dempingreaktor.
Ny T5-armatur med normal standard, komplett med montering kr 2600 eks.mva pr stk. Gitt 1 armatur per cellekontor / arbeidsplass blir det ca 9 m2 per armatur, og altså 290 kr/m2.
Alternativt høy standard på ny armatur, som vel må antas for dempingreaktor (?), kr 3300 eks.mva per stk, tilsv. 370kr/m²
Demontering av gammel armatur (nedhengt) og bortkjøring antatt ca 500 kr /stk, dvs. 55 kr/m².
For gangsoner, samlingsarealer, sekundærrom; utskifting fra gamle kompaktlysarmaturer til nye downlights.
Downlights i himling komplett inkl. montering kr 840 eks.mva pr stk. Regner ca 6,5 m² per armatur (ca 4 W/m²), dvs. 130 kr/m².
Demontering av gammel armatur (nedhengt) og bortkjøring antatt ca 200 kr /stk, dvs. 30 kr/m².
|  |  |  | Normal standard |  | Høy standard
Antatt 65% primærrom og 35% sekundærrom (ref. NS 3031 tabell H2): |  |  |  | 280.25 | kr/m² | 332.25 | kr/m²
Legger på 10 % for prosjektering: |  |  |  | 308.275 | kr/m² | 365.475 | kr/m² |  | 17.14% | mer enn Holte enkelt standard
Tillegg himlingsarbeider dersom innfelte armaturer (kun primærareal): |  |  |  | 55.5556 | kr/m² | 88.8889 | kr/m²
Ny sum inkl himlingsarbeider: |  |  |  | 344.3861 | kr/m² | 423.2528 | kr/m² |  | 6.078% | mer enn Holte høy standard
Merkostnad for integrerte bevegelsessensorer i armaturene (primærareal): |  |  |  | 27.7778 | kr/m² | 33.3333 | kr/m²
Merkostnad ved dagslyssensor ved fasade |  |  |  | 31 | kr/m² | 31 | kr/m²
Merkostnad for multisensorer i sekundærarealer: |  |  |  | 59.5238 | kr/m² | 119.0476 | kr/m²
Tillegg kr5000,- for frittstående multisensor med kombinert konstantlys og bevegelse for en sone. Regner hhv. 5 soner per etasje x 3 etg. Og 10 soner per etasje x 3 etg
Sum merkostnad for lysstyringen: |  |  |  | 69.8889 | kr/m² | 94.3333 | kr/m²
Etterinstallasjon lysstyring på eksisterende armaturer (gitt at belysningen er relativt ny, T5 elektronisk, og har dempingreaktor)
Utregningen gjelder kontorbygg.
Normal kompleksitet / grupper. Tilknytning til SD-anlegg. Normal kostnad/standard.
Kr 8.000,- for multisensor per sone inkl. arbeid for tilknytningen av belysningen i grupper til denne. Regner åpent landskap og 15 rom/soner per etasje på 1000 m2, dvs. en spesifikk kostnad på 120 kr/m2
Legger på 10 % for prosjektering, dvs. tot. 130 kr/m2
Etterinstallasjon lysstyring på eksisterende armaturer (gitt at belysningen er relativt ny, T5 elektronisk, og har dempingreaktor)
Utregningen gjelder kontorbygg.
Høy kompleksitet / styring enkeltarmaturer. Tilknytning til SD-anlegg. Høy kostnad/standard.
Kr 3.000,- for multisensor per arbeidsplass / enkeltarmatur inkl. arbeid. For kontorbygg 3600m2 hvor 65% er primærareal og med 9m2/arbeidsplass blir det 260 arbeidsplasser. Spesifikk kostnad på 216 kr/m2
Bevegelsessensorer i sekundærarealer (35% av 3600m2). Kr 8.000,- for multisensor per sone inkl. arbeid for tilknytningen av belysningen i grupper til denne. Regner 4 soner per etasje på 1000 m2, dvs. en spesifikk kostnad på 32 kr/m2.
Tilknytning til SD-anlegg, antar rund sum 600.000,- for kabling, undersentraler og programmering SD-anlegg, for lite kontorbygg 3600m2, dvs 170 kr/m²
Sum 420 kr/m²
Legger på 10 % for prosjektering, dvs. tot. 460 kr/m2
Note on C21: Trond Ivar Bøhn: Benytter Holte enkel standard, men legger til 20 % for markedsutvikling siste årene, ref RIE
Note on D21: Trond Ivar Bøhn: Benytter Holte høy standard, men legger til 20 % for markedsutvikling siste årene, ref RIE
Note on E21: Trond Ivar Bøhn: Benytter Norsk Prisbok 2014

## 14 Kostnader Automasjon
Kostnader for automasjonstiltak
Lav - median - høy kostnad ønskes for følgende tiltak:
Natt- og helgesenkning oppvarmingssystem
Eksisterende varmeanlegg uten nattsenkning skal få nattsenkningsautomatikk
Lav kostnad: | Styring sentralt på varmesentral, programmering av nattsekningsfunksjon på utetemperaturkompenseringskurve i SD-anlegg eller fjernvarmesentral. Forutsetter statiske (manuelle) radiatorventiler.
Median kostnad: | Utskifting av vanlig radiatorventil til akuator og romfølere med tilknytning til SD-anlegg. Normal kompleksitet, få soner.
Høy kostnad: | Utskifting av vanlig radiatorventil til akuator og romfølere med tilknytning til SD-anlegg. Høy kompleksitet, mange soner.
For småhus og boligblokk også alternativt nattsekning på elektriske ovner. Ettermontering av sentralstyringsautomatikk på eksisterende ovner. Alternativt utskiftning av ovner komplett.
Automatisk solavskjerming
Installasjon av automatikk for styring av solskjerming. Også alternativ med installasjon av selve solskjermingen.
Lav kostnad: | Eksisterende utvendig solskjerming med motorer på bryter. Installasjon av styring etter solføler.
Median kostnad: | Eksisterende utvendig solskjerming uten motorer. Installasjon av motorer og styring etter solføler.
Høy kostnad: | Installasjon av komplett utvendig solskjerming (persienner) med motorer og styring etter solføler.
EOS
Etablering av EOS
Lav kostnad: | Normal antall målere, benytter timesdata via nettleverandør og eksport til ekstern leverandør av EOS (Småhus og boligblokk. Manuell kostnadsfri EOS)
Median kostnad: | Normal antall målere, benytter timesdata via nettleverandør og eksport til ekstern leverandør av EOS. Eller EOS via SD-anlegg. Kursbehov/opplæring driftspersonell og forvalter. (Småhus: Manuell kostnadsfri EOS. Boligblokk: Målere fellesanlegg timesdata fra netteier resterende manuelt avlest, til ekstern EOS)
Høy kostnad: | Montering av flere undermålere, inkl. loggerutstyr og dataoverføring til ekstern EOS-leverandør. (Småhus: Antar 10.000,- i målersutstyr undermålere. Boligblokk: Antar individuell varmemåling hver boenhet)
Årlig lisenskostnad?
SD-anlegg
Installasjon av SD-anlegg
Lav kostnad: | Lav kompleksitet.
Median kostnad: | Medium kompleksitet.
Høy kostnad: | Høy kompleksitet.
Sercivebesøk inkl. oppdatering av software, hvert 5.år?
Prisjustering 2014-2016 | 1.0582
|  | Natt- og helgesenkning oppvarmingssystem |  |  | Automatisk solavskjerming |  |  | EOS |  |  | SD-anlegg
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy
| [m2] | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m² | kr/m²
Småhus | 160 | 31.7467 | 116.4044 | 211.6444 |  |  |  | 0 | 0 | 66.1389
Boligblokk | 900 | 42.3289 | 158.7333 | 264.5555 |  |  |  | 8.2306 | 11.758 | 317.4666
Barnehage | 300 | 84.6578 | 158.7333 | 264.5555 |  |  |  | 24.6918 | 49.3837 | 158.7333 | 158.7333 | 317.4666 | 423.2888
Kontorbygning | 3600 | 42.3289 | 211.6444 | 423.2888 | 8.9925 | 99.4348 | 189.877 | 2.9395 | 11.758 | 84.6578 | 264.5555 | 529.111 | 687.8443
Skolebygning | 2400 | 21.1644 | 211.6444 | 423.2888 |  |  |  | 4.4093 | 17.637 | 84.6578 | 211.6444 | 423.2888 | 529.111
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | 21.1644 | 211.6444 | 423.2888 | 8.9925 | 99.4348 | 189.877 | 2.9395 | 11.758 | 84.6578 | 211.6444 | 423.2888 | 529.111
Sykehus | 3600 | 21.1644 | 211.6444 | 423.2888 | 8.9925 | 99.4348 | 189.877 | 2.9395 | 11.758 | 84.6578 | 264.5555 | 529.111 | 687.8443
Sykehjem | 2400 | 21.1644 | 158.7333 | 264.5555 |  |  |  | 4.4093 | 17.637 | 84.6578 | 264.5555 | 529.111 | 687.8443
Hotellbygning | 2400 | 21.1644 | 158.7333 | 264.5555 | 13.4888 | 103.8074 | 194.1259 | 4.4093 | 17.637 | 84.6578 | 211.6444 | 423.2888 | 529.111
Idrettsbygning | 3200 | 21.1644 | 105.8222 | 211.6444 |  |  |  | 3.3069 | 13.2278 | 52.9111 | 158.7333 | 317.4666 | 423.2888
Forretningsbygning | 3600 | 21.1644 | 211.6444 | 423.2888 | 8.9925 | 99.4348 | 189.877 | 2.9395 | 11.758 | 84.6578 | 264.5555 | 529.111 | 687.8443
Kulturbygning | 2400 | 21.1644 | 158.7333 | 264.5555 | 13.4888 | 103.8074 | 194.1259 | 4.4093 | 17.637 | 63.4933 | 211.6444 | 423.2888 | 529.111
Lisenskostnad EOS
Bygningskategori | Oppvarmet areal BRA | [6 empty] | Lav | Median | Høy
| [m2] | [6 empty] | kr/m² | kr/m² | kr/m²
Småhus | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 900 | [6 empty] | 0 | 3.8889 | 44.4444
Barnehage | 300 | [6 empty] | 0 | 11.6667 | 25
Kontorbygning | 3600 | [6 empty] | 0 | 0.97222 | 2.0833
Skolebygning | 2400 | [6 empty] | 0 | 1.4583 | 3.125
Universitets- og høgskolebygning | 3600 | [6 empty] | 0 | 0.97222 | 2.0833
Sykehus | 3600 | [6 empty] | 0 | 0.97222 | 2.0833
Sykehjem | 2400 | [6 empty] | 0 | 1.4583 | 3.125
Hotellbygning | 2400 | [6 empty] | 0 | 1.4583 | 3.125
Idrettsbygning | 3200 | [6 empty] | 0 | 1.0938 | 2.3438
Forretningsbygning | 3600 | [6 empty] | 0 | 0.97222 | 2.0833
Kulturbygning | 2400 | [6 empty] | 0 | 1.4583 | 3.125
Tiltak |  | Erfaringskostnader | [11 empty] | Referanse
Solavskjerming |  | Utvendig solavskjerming, typisk høy kostnad 200 kr/m2 gulvareal som skjermes, inkl. mva | [11 empty] | Enova
Solfilm ca 1000kr/kvm inkl montasje
For enkeltvinduer:
Utvendige persienner med sveiv/snortrekk ca 1000kr eks.mva per kvm vindu inkl. montasje (normale vindusstørrelser)
Utvendige persienner med motor og solføler ca 2000 kr eks. mva per kvm vindu inkl. montasje
|  | Utvendig aut. persienner; 10 000,- per vindu inkl automatikk med mulighet for overstyring. | [11 empty] | Kolbjørn Brattøy, drift Entra Bodø (tiltak utført i Molovn.12)
Automatikk for tidsstyring (nattsenkning) |  | Automatikk, typisk høy kostnad 50 kr/m2 oppvarmet areal som dekkes av varmeanlegget, inkl. mva | [11 empty] | Enova
Automatikk for shunt-/utetemp.reg |  | Ny automatikk, typisk høy kostnad 40 kr/m2 oppvarmet areal som dekkes av varmeanlegget, inkl. mva | [11 empty] | Enova
Nattsenkning (for vannbåren varme; forutsetter shunt- og utetemperaturregulering, men regner ikke termostatventiler/romfølere som en nødvendig del av dette tiltaket) |  | Automatikk for tidsstyring av el.varme eller vannbåren varme, 50 kr/m² | [11 empty] | Potensialstudien, Enova, 2011
Utskifting av gamle panelovner til nye med termostat. Forusetter utført av elektrikker og skjult anlegg. | [13 empty] | Studien Kostnadsoptimalitet Energiregler TEK, DiBK, 2012
3000 kr/ovn x 6 = 18.000,- dvs 112 kr/m2 hvis 160 m2
Nye termostater på radiatorer, antar 1 stk pr 35 m2 dvs 3600/35 = ca 100 stk a kr 2000,- = kr 200.000,- | [13 empty] | Studien Kostnadsoptimalitet Energiregler TEK, DiBK, 2012
dvs ca 60 kr/m2 hvis 3600 m2 (hele ventilen byttes)
Angående forventet levetid, har jeg sjekket noen forskjellige leverandører inklusiv Siemens, Johnson Control og Honeywell. Det er ikke konkret levetid angitt i produktinformasjon fra disse leverandørene. Det står bare tekst slik produkt har en lang levetid. Stort sett kan det kreves at det skal være minimum 10 års levetid for undersentraler og I/O-moduler. Vi kjenner ikke til en standard for undersentralers levetid.
Angående eventuelle kostnader for service, vedlikehold, oppgradering, lisens etc. Entreprenør pleier å tilby en gratis etterfølgende service inntil 5 år etter overtakelse for stort prosjekt med mange systemer. Det vil si 5 år garanti. Service etter garantert serviceperiode er mot betaling etter avtale/kontrakt mellom byggherre og entreprenør. Lisens for SD-anlegg skal ikke ha utløpstid. Programoppdatering i SD-anlegg innen samme utgave/versjon skal være gratis. Programoppgradering til en høyere utgave kan utføres etter lisensoppgradering. Lisensoppgradering kan være mot betaling.
EOS-loggen (Entro) |  | Lisens:
Normal årlig lisens kostnad per bygg: 3000 kr eks.mva per år
Årlig lisens kostnad per bygg ved mange bygg (flere enn 50?): 1500 kr eks.mva per år
Men har man veldig mange bygg (flere enn 100) opererer Entro med fastpris og ikke per bygg
Etablering:
Etableringskostnad normalt 1 time per bygg á ca 1100 kr eks.mva per time
Forutsetter at fullstendige opplysninger om bygg og målere foreligger
Dataoverføring:
Elektronisk overføring av målerverdier fra netteier/strømleverandør: 130 kr/måler/år
Elektronisk overføring av målerverdier fra SD-anlegg/egenmonterte målere: 350 kr/måler/år
Kommunikasjonskostnader (SIM-kort + tellerskritt): ca 270 kr/år (kostnaden er avhengig av antall målere og hyppighet på dataoverføring)
Manuelt avleste målere (olje, el, vann, varme etc.): Gratis
Temperaturdata fra DNMI: Gratis
Evt. installasjonskostnader :
Logger for 8 målepunkt + GSM-sender kr 12.000 + montering elektriker
Logger for 4 målepunkt + GSM-sender kr 8.000 + montering elektriker
Bruker radiosamband eller kabling fra målere til logger, har ingen enhetskostnader på dette.
Strømmåler med innebygget radiosender 3.000kr + montering
Case kontorbygg 2 timesmålte målere
| Lav kostn | Etableringskostnad |  |  | 2000 | kr
| Lav kostn | Kurs/opplæring |  |  | 5000-8000 | kr
| Lav kostn | Årlig lisens |  |  | 3000 | kr/år
| Lav kostn | Årlig dataoverføring |  |  | 260 | kr/år
| Tillegg høy kostn | Målerinstallasjon varme |  |  | 125000 | kr
| Tillegg høy kostn | Målerinstallasjon el |  |  | 50000 | kr
| Tillegg høy kostn | Logger |  |  | 30000 | kr
| Tillegg høy kostn | Kabling |  |  | 40000 | kr
| Tillegg høy kostn | Overføring fra undermålere |  |  | 3500 | kr/år
| Tillegg høy kostn | Kommunikasjonskostnad |  |  | 500 | kr/år
Norsk Prisbok 2014
Tiltak
Solavskjerming utvendig, persienner med kasse, motorstyrte |  |  |  | 857 | kr/m² vindu
Solavskjerming utvendig, persienner uten kasse, motorstyrte |  |  |  | 710 | kr/m² vindu
Værstasjon for styring av solskjerming |  |  |  | 30592 | kr/stk

## 15 Levetider og rente
Teknisk levetid og rente per tiltak
| Diskonteringsrente |  |  | Teknisk levetid, valgt til beregningene |  |  | Kommentar til valgt teknisk levetid | Teknisk levetid, referanse |  |  | Referanse "Teknisk levetid"
Tiltak | Lav | Median | Høy | Lav | Median | Høy |  | Lav | Median | Høy
Etterisolering vegg | 6% | 6% | 6% | 60 | 60 | 60 | Bransjenormen i LCC-betraktninger er 60år | 40 | 60 | 80 | Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, bærende konstruksjoner
Etterisolering tak | 6% | 6% | 6% | 60 | 60 | 60 | Bransjenormen i LCC-betraktninger er 60år | 40 | 60 | 80 | Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, bærende konstruksjoner
Etterisolering gulv | 6% | 6% | 6% | 60 | 60 | 60 | Bransjenormen i LCC-betraktninger er 60år | 40 | 60 | 80 | Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, bærende konstruksjoner
Skifte vinduer og dører | 6% | 6% | 6% | 30 | 30 | 30 | Bransjenormen i LCC-betraktninger er 30år, tar hensyn til utskiftning sfa. punktering | 20 | 40 | 60 | Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, trevinduer (har størst intervall)
Forbedring varmegjenvinning ventilasjon | 6% | 6% | 6% | 20 | 20 | 20 | Gjennomsnittlig levetid er 20 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 15 | 20 | 25 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, varmegjenvinning
Forbedring av SFP | 6% | 6% | 6% | 20 | 20 | 20 | Gjennomsnittlig levetid er 20 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 20 | 30 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, fraluftsvifte og motorer (tilluftsvifte har høyere levetid)
Behovsstyring DCV | 6% | 6% | 6% | 20 | 20 | 20 | Gjennomsnittlig levetid er 20 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 20 | 40 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, motorer, spjeld, innreguleringsautomatikk
Natt- og helgesenkning | 6% | 6% | 6% | 15 | 15 | 15 | Gjennomsnittlig levetid er 15 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 15 | 20 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, styreventil
Energieffektivt belysningsutstyr | 6% | 6% | 6% | 15 | 15 | 15 | Gjennomsnittlig levetid er 15 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 15 | 20 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, belysningsarmaturer
Styringssystem belysning | 6% | 6% | 6% | 12 | 12 | 12 | Gjennomsnittlig levetid er 12 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 12 | 15 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, driftstidsstyring
Automatisk solskjerming | 6% | 6% | 6% | 15 | 15 | 15 | Gjennomsnittlig levetid er 15 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 15 | 25 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, vektet snitt motorer og driftstidsstyring
Energioppfølgingssystem (EOS) | 6% | 6% | 6% | 10 | 10 | 10 | Gjennomsnittlig levetid er 10 år, Oslo kommune Klima- og energifond | 10 | 10 | 10 | Oslo kommune Klima- og energifond, vanlig levetid (administrasjons/driftstiltak)
SD-anlegg | 6% | 6% | 6% | 15 | 15 | 15 | Gjennomsnittlig levetid er 15 år, Holte Byggsafe FDV-nøkkelen | 10 | 15 | 25 | Holte Byggsafe FDV-nøkkelen, intervaller og levetider, snitt av ulike komponenter
Note on E3: Trond Ivar Bøhn: Avtalt med NVE å IKKE variere levetiden i beregningene av LCOE

## 16 LCOE
Beregning LCOE (Levelized Cost Of Energy)
Tiltak |  |  | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontor | Skole | Universitet og høgskole | Sykehus | Sykehjem | Hotell | Idrettsbygg | Forretning | Kulturbygg
Etterisolering vegg | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 29.3 | 17.7 | 17.9 | 12.2 | 17.2 | 13.2 | 16.3 | 12.4 | 21 | 31.1 | 15.3 | 19.4
|  | Median | 54.7 | 50.8 | 31 | 34.7 | 36.2 | 36.3 | 39.4 | 18.6 | 40.2 | 62.5 | 38.5 | 39.5
|  | Høy | 152.8 | 119.2 | 85.2 | 61.5 | 59.7 | 62.7 | 65.8 | 42.4 | 63.1 | 104.5 | 64.9 | 65.3
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 3316.5625 | 1485.4222 | 1203.1372 | 817.5778 | 828.1667 | 817.5778 | 817.5778 | 828.1667 | 664.4667 | 1599.4062 | 817.5778 | 828.1667
| "Totalkostnad" | Median | 3522.7354 | 2072.9685 | 1226.9137 | 1109.4017 | 1132.8026 | 1109.4017 | 1109.4017 | 439.0098 | 929.1263 | 2157.3073 | 1109.4017 | 1132.8026
|  | Høy | 4021.375 | 2139.9889 | 1471.8706 | 1154.5889 | 1179.6833 | 1154.5889 | 1154.5889 | 525.9323 | 960.1917 | 2238.125 | 1154.5889 | 1179.6833
| Alternativ kostnad [kr/m²] | Lav | 1410 | 814.2222 | 533.6 | 506.3444 | 507.6167 | 506.3444 | 506.3444 | 507.6167 | 354.6667 | 847.9688 | 506.3444 | 507.6167
| "Merkostnad" | Median | 1540 | 1089.0222 | 571.3 | 603.6333 | 605.15 | 603.6333 | 603.6333 | 203.9333 | 474.3667 | 1155.75 | 603.6333 | 605.15
|  | Høy | 1940 | 1139.9111 | 727.9 | 639.0111 | 640.6167 | 639.0111 | 639.0111 | 278.1917 | 496.5333 | 1224.8438 | 639.0111 | 640.6167
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Median | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Høy | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 1.6284 | 1.1109 | 1.0689 | 1.1616 | 1.2227 | 1.1394 | 1.0857 | 0.76751 | 0.94156 | 1.3252 | 1.1008 | 1.1178
| Tiltakskostnad | Median | 3.9849 | 2.5249 | 2.4489 | 1.9782 | 1.9363 | 1.891 | 1.7423 | 1.4604 | 1.4301 | 2.1358 | 1.783 | 1.7745
| "Totalkostnad" | Høy | 7.0039 | 5.1927 | 4.1589 | 4.1466 | 2.9793 | 3.8324 | 3.1036 | 4.1325 | 1.9578 | 3.1821 | 3.3064 | 2.6414
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0.78559 | 0.59172 | 0.52863 | 0.64292 | 0.66396 | 0.63061 | 0.6009 | 0.40597 | 0.4869 | 0.72524 | 0.60923 | 0.60702
| Alternativ kostnad | Median | 1.742 | 1.3265 | 1.1403 | 1.0764 | 1.0344 | 1.0289 | 0.94798 | 0.67842 | 0.73014 | 1.1442 | 0.97014 | 0.94795
| "Merkostnad" | Høy | 2.9776 | 2.8464 | 1.8445 | 2.5681 | 1.8261 | 2.3735 | 1.9221 | 2.533 | 1.045 | 1.6871 | 2.0477 | 1.619
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0.78559 | 0.59172 | 0.52863 | 0.64292 | 0.66396 | 0.63061 | 0.6009 | 0.40597 | 0.4869 | 0.72524 | 0.60923 | 0.60702
| Benyttet | Median | 3.9849 | 2.5249 | 2.4489 | 1.9782 | 1.9363 | 1.891 | 1.7423 | 1.4604 | 1.4301 | 2.1358 | 1.783 | 1.7745
|  | Høy | 7.0039 | 5.1927 | 4.1589 | 4.1466 | 2.9793 | 3.8324 | 3.1036 | 4.1325 | 1.9578 | 3.1821 | 3.3064 | 2.6414
Etterisolering tak/loft | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 5.8 | 3.5 | 9.5 | 2 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 9.6 | 2.6 | 3.8
|  | Median | 15.7 | 10.2 | 25 | 9.6 | 14.1 | 9.9 | 10.8 | 11.5 | 17.4 | 56 | 10.6 | 15.5
|  | Høy | 57.4 | 33.6 | 106.7 | 50.8 | 71.5 | 51.8 | 54.7 | 58.4 | 77.7 | 120.4 | 54 | 79.1
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 2064.375 | 420 | 1260 | 366.6667 | 550 | 366.6667 | 366.6667 | 630 | 630 | 1356.6667 | 420 | 630
| "Kompakttak totalkostnad" | Median | 2216.25 | 460 | 1380 | 410 | 615 | 410 | 410 | 690 | 690 | 1510 | 460 | 690
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alternativ kostnad [kr/m²] | Lav | 309.375 | 113.3333 | 340 | 60 | 90 | 60 | 60 | 170 | 170 | 403.3333 | 113.3333 | 170
| "Kaldtloft / merkostnad kompakttak" | Median | 343.125 | 153.3333 | 460 | 103.3333 | 155 | 103.3333 | 103.3333 | 230 | 230 | 543.3333 | 153.3333 | 230
|  | Høy | 708.75 | 1013.3333 | 2265 | 196.6667 | 295 | 196.6667 | 196.6667 | 1132.5 | 1210 | 2658.3333 | 755 | 1132.5
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Median | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Høy | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiltakskostnad | Median | 8.7345 | 2.7905 | 3.4155 | 2.6426 | 2.6988 | 2.5625 | 2.349 | 3.7125 | 2.4537 | 1.6684 | 2.6852 | 2.7545
| "Kompakttak totalkostnad" | Høy | 22.0232 | 7.4251 | 8.2067 | 11.3439 | 10.3126 | 10.3126 | 8.1028 | 10.2583 | 6.961 | 8.7442 | 9.9953 | 10.2583
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0.76401 | 1.8661 | 1.3135 | 0.23955 | 0.25529 | 0.23492 | 0.22247 | 1.1999 | 0.96357 | 1.3662 | 0.86511 | 0.88589
| Alternativ kostnad | Median | 1.3523 | 0.93016 | 1.1385 | 0.66602 | 0.68019 | 0.64584 | 0.59202 | 1.2375 | 0.8179 | 0.60034 | 0.89506 | 0.91816
| "Kaldtloft / merkostnad kompakttak" | Høy | 3.3005 | 2.0036 | 2.2145 | 1.8563 | 1.6875 | 1.6875 | 1.3259 | 2.7681 | 1.8784 | 2.5996 | 2.6971 | 2.7681
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0.76401 | 0.93016 | 1.1385 | 0.23955 | 0.25529 | 0.23492 | 0.22247 | 1.1999 | 0.8179 | 0.60034 | 0.86511 | 0.88589
| Benyttet | Median | 1.3523 | 2.7905 | 3.4155 | 2.6426 | 2.6988 | 2.5625 | 2.349 | 3.7125 | 2.4537 | 1.6684 | 2.6852 | 2.7545
|  | Høy | 22.0232 | 7.4251 | 8.2067 | 11.3439 | 10.3126 | 10.3126 | 8.1028 | 10.2583 | 6.961 | 8.7442 | 9.9953 | 10.2583
Etterisolering gulv | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 8.3 | 3.7 | 20.2 | 5.6 | 9 | 6 | 7.5 | 10.4 | 11.9 | 17 | 8.8 | 10.2
|  | Median | 13.1 | 8.3 | 25.8 | 8 | 11.7 | 8.3 | 9 | 12.6 | 14.2 | 21 | 10.3 | 12.9
|  | Høy | 32.8 | 19.4 | 68.4 | 24.2 | 33.5 | 24.6 | 25.9 | 37.7 | 36.6 | 54.7 | 25.6 | 37.5
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 815 | 650 | 1630 | 600 | 900 | 600 | 600 | 815 | 975 | 1950 | 600 | 900
|  | Median | 2270 | 686.6667 | 4540 | 1280 | 1920 | 1280 | 1280 | 2270 | 1030 | 2060 | 1280 | 1920
|  | Høy | 2380 | 1443.3333 | 4760 | 1472 | 2208 | 1472 | 1472 | 2380 | 2165 | 4330 | 1472 | 2208
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Median | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Høy | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 1.5375 | 2.0732 | 1.4745 | 1.5341 | 1.6623 | 1.5092 | 1.4334 | 1.3376 | 1.6483 | 2.2058 | 1.4502 | 1.485
|  | Median | 10.722 | 10.7599 | 10.8882 | 9.9001 | 10.154 | 9.5423 | 8.8001 | 11.1475 | 4.4882 | 6.0697 | 7.6894 | 9.2094
|  | Høy | 17.7427 | 11.4832 | 14.5806 | 16.2645 | 15.1802 | 15.1802 | 12.1441 | 14.16 | 11.2572 | 15.7601 | 10.3501 | 13.3943
Skifte vinduer og dører | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 36.3 | 27.3 | 32 | 25.3 | 31.1 | 26.7 | 27.9 | 33.5 | 34 | 49.7 | 27.2 | 31.4
|  | Median | 60.6 | 44.7 | 52.3 | 51.4 | 54.9 | 51.8 | 50.7 | 54.5 | 53.4 | 66.6 | 50.4 | 52.1
|  | Høy | 78.2 | 59.7 | 68.3 | 52.5 | 60.3 | 55.6 | 55.1 | 60 | 58.5 | 74 | 56.1 | 58.4
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2
|  | Median | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268
|  | Høy | 2676 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Median | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Høy | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 1.8963 | 2.4839 | 2.1712 | 2.8246 | 2.4592 | 2.6671 | 2.6913 | 2.4715 | 2.5349 | 2.0039 | 2.6433 | 2.5392
|  | Median | 2.7189 | 3.6861 | 3.1504 | 3.2056 | 3.0012 | 3.1808 | 3.2499 | 3.0233 | 3.0855 | 2.474 | 3.2692 | 3.1625
|  | Høy | 5.3556 | 7.0786 | 6.0389 | 7.6382 | 6.2137 | 7.2377 | 6.9264 | 5.7685 | 5.6837 | 3.8883 | 7.1046 | 6.1543
Varmegjenvinning ventilasjon | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 12.2 | 31.9 | 6 | 6.1 | 7.6 | 8 | 20.7 | 19.2 | 11 | 10.5 | 13.1 | 6
|  | Median | 14.8 | 37.3 | 26.8 | 26.4 | 34.2 | 34.4 | 84.8 | 76.9 | 48.7 | 31.6 | 60.4 | 28
|  | Høy | 18.1 | 40 | 65 | 56.3 | 80.9 | 73.3 | 168 | 168.2 | 99.6 | 70.1 | 132.3 | 62.2
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 494.9168 | 507.6367 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489 | 89.9489
|  | Median | 522.5961 | 536.0273 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622 | 201.0622
|  | Høy | 550.2754 | 564.418 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 3.3069 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 4.9604 | 9.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 6.6139 | 14.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Median | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Høy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 2.5666 | 1.2534 | 0.12065 | 0.13929 | 0.096936 | 0.10699 | 0.046679 | 0.046624 | 0.078736 | 0.11187 | 0.059276 | 0.12608
|  | Median | 3.4137 | 1.5208 | 0.65409 | 0.664 | 0.51256 | 0.50958 | 0.20672 | 0.22795 | 0.35995 | 0.55473 | 0.29022 | 0.62605
|  | Høy | 4.4745 | 1.9849 | 5.4895 | 5.3995 | 4.3338 | 4.1171 | 1.5912 | 1.7155 | 2.9943 | 3.1369 | 2.5143 | 5.4895
Forbedring SFP | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 6.8 | 16.2 | 13 | 9.8 | 3.9 | 12.9 | 6
|  | Median | 0 | 0 | 7.1 | 8.5 | 7.4 | 10.8 | 24.7 | 18.1 | 15.4 | 6.2 | 20.2 | 9.5
|  | Høy | 0 | 0 | 8 | 9.9 | 8.4 | 12.9 | 28.5 | 19.4 | 17.5 | 7.3 | 23.9 | 11.2
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555 | 26.4555
|  | Median | 0 | 0 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378 | 37.0378
|  | Høy | 0 | 0 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853 | 377.7853
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Median | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Høy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav |  |  | 0.28831 | 0.23298 | 0.27459 | 0.1788 | 0.08093 | 0.11889 | 0.1318 | 0.31596 | 0.096507 | 0.20594
|  | Median |  |  | 0.45481 | 0.3799 | 0.43637 | 0.29899 | 0.13073 | 0.1784 | 0.20968 | 0.52083 | 0.15986 | 0.33991
|  | Høy |  |  | 6.8619 | 6.2145 | 6.4582 | 4.8437 | 2.0332 | 2.5336 | 3.3609 | 8.4454 | 2.5533 | 5.4895
Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 25.3 | 22 | 27.8 | 33.4 | 88.6 | 67.4 | 61.5 | 21.9 | 66.3 | 38.2
|  | Median | 0 | 0 | 33.6 | 37.3 | 38.4 | 56.4 | 139.1 | 85.2 | 97 | 30.9 | 111.4 | 59.4
|  | Høy | 0 | 0 | 49.5 | 51.5 | 54.6 | 76.7 | 167.3 | 117.5 | 115.3 | 41.8 | 142.4 | 73
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 351.3297 | 439.1621 | 263.4973 | 263.4973 | 439.1621 | 351.3297 | 351.3297 | 210.7978 | 210.7978 | 263.4973
|  | Median | 0 | 0 | 421.5956 | 526.9946 | 316.1967 | 316.1967 | 526.9946 | 421.5956 | 421.5956 | 252.9574 | 252.9574 | 316.1967
|  | Høy | 0 | 0 | 548.0743 | 685.0929 | 411.0558 | 411.0558 | 685.0929 | 548.0743 | 548.0743 | 328.8446 | 328.8446 | 411.0558
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Median | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Høy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav |  |  | 0.6188 | 0.74346 | 0.42075 | 0.29952 | 0.22886 | 0.26069 | 0.26566 | 0.43967 | 0.12906 | 0.3147
|  | Median |  |  | 1.0939 | 1.2318 | 0.7179 | 0.48878 | 0.33031 | 0.43142 | 0.37893 | 0.71372 | 0.19797 | 0.4641
|  | Høy |  |  | 1.8887 | 2.715 | 1.2891 | 1.073 | 0.67415 | 0.70896 | 0.77697 | 1.3091 | 0.43243 | 0.93816
Natt- og helgesenkning | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 8.5 | 7.6 | 14.4 | 8.2 | 12.4 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.6 | 19 | 8 | 10.6
|  | Median | 11.9 | 10.7 | 21.2 | 14.1 | 18.7 | 14.4 | 10.8 | 7.6 | 7.9 | 32 | 13.4 | 16.7
|  | Høy | 20.5 | 16.9 | 56.7 | 29.4 | 43.9 | 29.8 | 17.2 | 14.2 | 13.9 | 68.4 | 25 | 37
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 31.7467 | 42.3289 | 84.6578 | 42.3289 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644 | 21.1644
|  | Median | 116.4044 | 158.7333 | 158.7333 | 211.6444 | 211.6444 | 211.6444 | 211.6444 | 158.7333 | 158.7333 | 105.8222 | 211.6444 | 158.7333
|  | Høy | 211.6444 | 264.5555 | 264.5555 | 423.2888 | 423.2888 | 423.2888 | 423.2888 | 264.5555 | 264.5555 | 211.6444 | 423.2888 | 264.5555
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Median | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Høy | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0.18471 | 0.29875 | 0.33392 | 0.61572 | 0.20358 | 0.29699 | 0.33659 | 0.38249 | 0.45079 | 0.13286 | 0.31555 | 0.23815
|  | Median | 1.1668 | 1.7695 | 0.70123 | 0.85865 | 0.57504 | 0.84712 | 1.4677 | 1.3333 | 1.3621 | 0.18453 | 1.0098 | 0.51171
|  | Høy | 2.9699 | 4.152 | 1.4885 | 3.5808 | 2.6999 | 3.5062 | 4.6749 | 4.152 | 3.9944 | 0.78888 | 3.7678 | 1.8895
Energieffektivt belysningsutstyr | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 1.3 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 11.7 | 2.2 | 11.7 | 1.1 | 14 | 5.7
|  | Median | 0 | 0 | 3.9 | 14.1 | 2.8 | 14.1 | 25.6 | 6.2 | 25.6 | 2.7 | 31.6 | 13
|  | Høy | 0 | 0 | 3.7 | 27.4 | 3.5 | 27.4 | 48.6 | 6.7 | 48.5 | 3.6 | 61.4 | 25.6
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 407.6271 | 340.3242 | 360.6421 | 438.1039 | 634.9332 | 532.074 | 327.6255 | 401.2778 | 238.7349 | 642.5524
|  | Median | 0 | 0 | 480.0095 | 506.6767 | 421.5956 | 546.0426 | 634.9332 | 612.0756 | 513.026 | 458.4218 | 552.3919 | 685.7279
|  | Høy | 0 | 0 | 721.7074 | 845.5194 | 790.4918 | 839.17 | 814.8309 | 814.8309 | 1318.5446 | 542.8679 | 958.7491 | 958.7491
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
|  | Median | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
|  | Høy | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
| Teknisk levetid [år] | Lav | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Median | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Høy | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav |  |  | 10.8864 | 1.2172 | 10.1263 | 1.5846 | 1.3104 | 7.9244 | 0.66067 | 11.0072 | 0.3728 | 2.5183
|  | Median |  |  | 12.2391 | 3.58 | 14.8993 | 3.8675 | 2.4877 | 9.892 | 1.9973 | 16.8555 | 1.7464 | 5.3011
|  | Høy |  |  | 55.8603 | 13.7688 | 66.4172 | 13.6633 | 7.0262 | 37.3667 | 11.459 | 49.2769 | 6.9303 | 17.0219
Styringssystem belysning | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 1.8 | 12.6 | 2.1 | 11 | 17.5 | 2.6 | 29.2 | 1.1 | 28.1 | 5.8
|  | Median | 0 | 0 | 2.8 | 14.1 | 2.8 | 12.3 | 19.2 | 4.2 | 31.9 | 1.5 | 31.6 | 6.5
|  | Høy | 0 | 0 | 1.4 | 15.6 | 2 | 13.7 | 20.8 | 2.3 | 34.7 | 1.3 | 35.1 | 7.3
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 83.8433 | 70 | 74.1791 | 90.1119 | 130.597 | 109.4403 | 67.3881 | 82.5373 | 49.1045 | 132.1642
|  | Median | 0 | 0 | 123.1579 | 130 | 108.1704 | 140.1003 | 162.9073 | 157.0426 | 131.6291 | 117.619 | 141.7293 | 175.9398
|  | Høy | 0 | 0 | 392.6408 | 460 | 430.0626 | 456.5457 | 443.3041 | 443.3041 | 717.3467 | 295.3442 | 521.602 | 521.602
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
|  | Median | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
|  | Høy | 0 | 0 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906 | -1.6906
| Teknisk levetid [år] | Lav | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Median | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Høy | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav |  |  | 4.9587 | 0.35364 | 2.9735 | 0.55384 | 0.56519 | 4.1642 | 0.15124 | 5.2367 | 0.095879 | 1.6325
|  | Median |  |  | 3.925 | 0.8294 | 3.3739 | 1.0353 | 0.78556 | 3.4474 | 0.37186 | 6.9465 | 0.4083 | 2.5269
|  | Høy |  |  | 21.5204 | 3.6248 | 20.2809 | 4.1197 | 2.5116 | 16.9051 | 2.4716 | 26.1081 | 1.8511 | 8.9681
|  |  | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Skole | Sykehjem | Idrettsbygg | Kontor | Universitet og høgskole | Sykehus | Hotell | Forretning | Kulturbygg
Automatisk solskjerming | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.7
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.8
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 9.2 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 2.8
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9925 | 8.9925 | 8.9925 | 13.4888 | 8.9925 | 13.4888
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4348 | 99.4348 | 99.4348 | 103.8074 | 99.4348 | 103.8074
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.877 | 189.877 | 189.877 | 194.1259 | 189.877 | 194.1259
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Median | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Høy | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | [6 empty] | 0.25024 | 0.40256 | 1.3227 | 1.0683 | 0.40256 | 0.49602
|  | Median | [6 empty] | 1.4482 | 2.125 | 4.2501 | 4.8751 | 2.6419 | 7.1385
|  | Høy | [6 empty] | 3.6565 | 6.8254 | 999 | 106.8829 | 8.5317 | 15.269
Energioppfølgingssystem (EOS) | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 3.612 | 3.206 | 3.57 | 3.064 | 3.012 | 3.394 | 6.786 | 5.648 | 5.136 | 4.282 | 4.782 | 3.578
|  | Median | 12.725 | 11.775 | 14.205 | 13.695 | 13.1 | 15.365 | 28.54 | 21.245 | 21.175 | 18.98 | 22.08 | 15.495
|  | Høy | 37.912 | 31.208 | 45.808 | 33.128 | 36.32 | 37.296 | 63.824 | 53.12 | 50.328 | 49.672 | 52.032 | 40.048
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 8.2306 | 24.6918 | 2.9395 | 4.4093 | 2.9395 | 2.9395 | 4.4093 | 4.4093 | 3.3069 | 2.9395 | 4.4093
|  | Median | 0 | 11.758 | 49.3837 | 11.758 | 17.637 | 11.758 | 11.758 | 17.637 | 17.637 | 13.2278 | 11.758 | 17.637
|  | Høy | 66.1389 | 317.4666 | 158.7333 | 84.6578 | 84.6578 | 84.6578 | 84.6578 | 84.6578 | 84.6578 | 52.9111 | 84.6578 | 63.4933
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 3.8889 | 11.6667 | 0.97222 | 1.4583 | 0.97222 | 0.97222 | 1.4583 | 1.4583 | 1.0938 | 0.97222 | 1.4583
|  | Høy | 0 | 44.4444 | 25 | 2.0833 | 3.125 | 2.0833 | 2.0833 | 3.125 | 3.125 | 2.3438 | 2.0833 | 3.125
| Teknisk levetid [år] | Lav | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Median | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Høy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav | 0 | 0.34881 | 0.073237 | 0.012056 | 0.016494 | 0.010709 | 0.0062576 | 0.011278 | 0.011903 | 0.0090455 | 0.0076757 | 0.014959
|  | Median | 0 | 0.46594 | 1.2937 | 0.18764 | 0.29425 | 0.16725 | 0.090041 | 0.18144 | 0.18204 | 0.15232 | 0.11638 | 0.24877
|  | Høy | 2.4879 | 2.8063 | 13.0439 | 4.4339 | 4.8563 | 4.0028 | 2.002 | 2.5898 | 2.848 | 2.2262 | 2.841 | 3.2844
SD-anlegg | Energibesparelse [kWh/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 2.744 | 1.648 | 2.02 | 1.978 | 4.088 | 3.416 | 3.256 | 2.734 | 3.102 | 2.746
|  | Median | 0 | 0 | 11.605 | 9.39 | 10.015 | 11.06 | 20.66 | 14.64 | 15.53 | 14.645 | 16.625 | 12.875
|  | Høy | 0 | 0 | 50.49 | 30.73 | 37.5 | 35.94 | 60.84 | 50.25 | 48.84 | 52.03 | 50.4 | 43.21
| Tiltakskostnad [kr/m²] | Lav | 0 | 0 | 158.7333 | 264.5555 | 211.6444 | 211.6444 | 264.5555 | 264.5555 | 211.6444 | 158.7333 | 264.5555 | 211.6444
|  | Median | 0 | 0 | 317.4666 | 529.111 | 423.2888 | 423.2888 | 529.111 | 529.111 | 423.2888 | 317.4666 | 529.111 | 423.2888
|  | Høy | 0 | 0 | 423.2888 | 687.8443 | 529.111 | 529.111 | 687.8443 | 687.8443 | 529.111 | 423.2888 | 687.8443 | 529.111
| DV-kostnad [kr/m²,år] | Lav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Høy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Lav | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Median | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Høy | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rente [%] | Lav | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Median | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
|  | Høy | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Lav |  |  | 0.3237 | 0.88641 | 0.58111 | 0.60633 | 0.44772 | 0.54208 | 0.44618 | 0.31412 | 0.54046 | 0.50432
|  | Median |  |  | 2.8167 | 5.8018 | 4.3518 | 3.9406 | 2.6369 | 3.7212 | 2.8064 | 2.232 | 3.2769 | 3.3851
|  | Høy |  |  | 15.883 | 42.9747 | 26.9697 | 27.5423 | 17.3244 | 20.7325 | 16.7318 | 15.9411 | 22.8312 | 19.8393
Tiltak per bygningskategori |  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak/loft | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring SFP | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Natt- og helgesenkning | Energioppfølgingssystem (EOS) | Forbedring SFP | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | SD-anlegg
|  | Lav | 0.78559 | 0.76401 | 1.5375 | 1.8963 | 2.5666 | 0.18471 | 0
| Småhus | Median | 0.78559 | 0.76401 | 1.5375 | 2.7189 | 3.4137 | 1.1668 | 0
|  | Høy | 3.9849 | 1.3523 | 10.722 | 5.3556 | 4.4745 | 2.9699 | 2.4879
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Natt- og helgesenkning | Energioppfølgingssystem (EOS) | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | SD-anlegg
|  | Lav | 0.59172 | 0.93016 | 2.0732 | 2.4839 | 1.2534 | 0.29875 | 0.34881
| Boligblokk | Median | 0.59172 | 0.93016 | 2.0732 | 3.6861 | 1.5208 | 1.7695 | 0.46594
|  | Høy | 2.5249 | 2.7905 | 10.7599 | 7.0786 | 1.9849 | 4.152 | 2.8063
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.52863 | 1.1385 | 1.4745 | 2.1712 | 0.12065 | 0.28831 | 0.6188 | 0.33392 | 10.8864 | 4.9587 | 0.073237 | 0.3237
| Barnehage | Median | 0.52863 | 1.1385 | 1.4745 | 3.1504 | 0.65409 | 0.45481 | 1.0939 | 0.70123 | 12.2391 | 3.925 | 1.2937 | 2.8167
|  | Høy | 4.1589 | 8.2067 | 14.5806 | 6.0389 | 5.4895 | 6.8619 | 1.8887 | 1.4885 | 55.8603 | 21.5204 | 13.0439 | 15.883
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.64292 | 0.23955 | 1.5341 | 2.8246 | 0.13929 | 0.23298 | 0.74346 | 0.61572 | 1.2172 | 0.35364 | 0.012056 | 0.88641 | 0.25024
| Kontorbygning | Median | 0.64292 | 0.23955 | 1.5341 | 3.2056 | 0.664 | 0.3799 | 1.2318 | 0.85865 | 3.58 | 0.8294 | 0.18764 | 5.8018 | 1.4482
|  | Høy | 0.64292 | 0.23955 | 1.5341 | 7.6382 | 5.3995 | 6.2145 | 2.715 | 3.5808 | 13.7688 | 3.6248 | 4.4339 | 42.9747 | 3.6565
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.66396 | 0.25529 | 1.6623 | 2.4592 | 0.096936 | 0.27459 | 0.42075 | 0.20358 | 10.1263 | 2.9735 | 0.016494 | 0.58111
| Skolebygning | Median | 0.66396 | 0.25529 | 1.6623 | 3.0012 | 0.51256 | 0.43637 | 0.7179 | 0.57504 | 14.8993 | 3.3739 | 0.29425 | 4.3518
|  | Høy | 2.9793 | 10.3126 | 15.1802 | 6.2137 | 4.3338 | 6.4582 | 1.2891 | 2.6999 | 66.4172 | 20.2809 | 4.8563 | 26.9697
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.63061 | 0.23492 | 1.5092 | 2.6671 | 0.10699 | 0.1788 | 0.29952 | 0.29699 | 1.5846 | 0.55384 | 0.010709 | 0.60633 | 0.40256
| Universitets- og høgskolebygning | Median | 0.63061 | 0.23492 | 1.5092 | 3.1808 | 0.50958 | 0.29899 | 0.48878 | 0.84712 | 3.8675 | 1.0353 | 0.16725 | 3.9406 | 2.125
|  | Høy | 1.891 | 2.5625 | 9.5423 | 7.2377 | 4.1171 | 4.8437 | 1.073 | 3.5062 | 13.6633 | 4.1197 | 4.0028 | 27.5423 | 6.8254
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.6009 | 0.22247 | 1.4334 | 2.6913 | 0.046679 | 0.08093 | 0.22886 | 0.33659 | 1.3104 | 0.56519 | 0.0062576 | 0.44772 | 1.3227
| Sykehus | Median | 0.6009 | 0.22247 | 1.4334 | 3.2499 | 0.20672 | 0.13073 | 0.33031 | 1.4677 | 2.4877 | 0.78556 | 0.090041 | 2.6369 | 4.2501
|  | Høy | 1.7423 | 2.349 | 8.8001 | 6.9264 | 1.5912 | 2.0332 | 0.67415 | 4.6749 | 7.0262 | 2.5116 | 2.002 | 17.3244 | 999
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.40597 | 1.1999 | 1.3376 | 2.4715 | 0.046624 | 0.11889 | 0.26069 | 0.38249 | 7.9244 | 4.1642 | 0.011278 | 0.54208
| Sykehjem | Median | 0.40597 | 1.1999 | 1.3376 | 3.0233 | 0.22795 | 0.1784 | 0.43142 | 1.3333 | 9.892 | 3.4474 | 0.18144 | 3.7212
|  | Høy | 1.4604 | 3.7125 | 11.1475 | 5.7685 | 1.7155 | 2.5336 | 0.70896 | 4.152 | 37.3667 | 16.9051 | 2.5898 | 20.7325
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.4869 | 0.8179 | 1.6483 | 2.5349 | 0.078736 | 0.1318 | 0.26566 | 0.45079 | 0.66067 | 0.15124 | 0.011903 | 0.44618 | 1.0683
| Hotellbygning | Median | 0.4869 | 0.8179 | 1.6483 | 3.0855 | 0.35995 | 0.20968 | 0.37893 | 1.3621 | 1.9973 | 0.37186 | 0.18204 | 2.8064 | 4.8751
|  | Høy | 1.4301 | 2.4537 | 4.4882 | 5.6837 | 2.9943 | 3.3609 | 0.77697 | 3.9944 | 11.459 | 2.4716 | 2.848 | 16.7318 | 106.8829
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.72524 | 0.60034 | 2.2058 | 2.0039 | 0.11187 | 0.31596 | 0.43967 | 0.13286 | 11.0072 | 5.2367 | 0.0090455 | 0.31412
| Idrettsbygning | Median | 0.72524 | 0.60034 | 2.2058 | 2.474 | 0.55473 | 0.52083 | 0.71372 | 0.18453 | 16.8555 | 6.9465 | 0.15232 | 2.232
|  | Høy | 2.1358 | 1.6684 | 6.0697 | 3.8883 | 3.1369 | 8.4454 | 1.3091 | 0.78888 | 49.2769 | 26.1081 | 2.2262 | 15.9411
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.60923 | 0.86511 | 1.4502 | 2.6433 | 0.059276 | 0.096507 | 0.12906 | 0.31555 | 0.3728 | 0.095879 | 0.0076757 | 0.54046 | 0.40256
| Forretningsbygning | Median | 0.60923 | 0.86511 | 1.4502 | 3.2692 | 0.29022 | 0.15986 | 0.19797 | 1.0098 | 1.7464 | 0.4083 | 0.11638 | 3.2769 | 2.6419
|  | Høy | 1.783 | 2.6852 | 7.6894 | 7.1046 | 2.5143 | 2.5533 | 0.43243 | 3.7678 | 6.9303 | 1.8511 | 2.841 | 22.8312 | 8.5317
|  |  | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Forbedring av SFP | Behovsstyring DCV | Natt- og helgesenkning | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Energioppfølgingssystem (EOS) | SD-anlegg | Automatisk solskjerming
|  | Lav | 0.60702 | 0.88589 | 1.485 | 2.5392 | 0.12608 | 0.20594 | 0.3147 | 0.23815 | 2.5183 | 1.6325 | 0.014959 | 0.50432 | 0.49602
| Kulturbygning | Median | 0.60702 | 0.88589 | 1.485 | 3.1625 | 0.62605 | 0.33991 | 0.4641 | 0.51171 | 5.3011 | 2.5269 | 0.24877 | 3.3851 | 7.1385
|  | Høy | 1.7745 | 2.7545 | 9.2094 | 6.1543 | 5.4895 | 5.4895 | 0.93816 | 1.8895 | 17.0219 | 8.9681 | 3.2844 | 19.8393 | 15.269
|  | Lav LCOE regnes med |  | Median LCOE regnes med |  |  | Høy LCOE regnes med
|  | Høy energibesparelse |  | Median energibesparelse |  |  | Lav energibesparelse
|  | Lav tiltakskostnad |  | Median tiltakskostnad |  |  | Høy tiltakskostnad
|  | Lav DV-kostnad |  | Median DV-kostnad |  |  | Høy DV-kostnad
|  | Høy teknisk levetid |  | Median teknisk levetid |  |  | Lav teknisk levetid
|  | Lav rente |  | Median rente |  |  | Høy rente
Note on C29: Trond Ivar Bøhn: Avtalt med NVE at det er tiltakets MERkostnad som skal danne laveste LCOE, mens det er ordinær tiltakskostnad som skal danne median og høy LCOE
Note on C57: Trond Ivar Bøhn: Avtalt med NVE at det er tiltakets MERkostnad som skal danne laveste LCOE, mens det er ordinær tiltakskostnad som skal danne median og høy LCOE

## VBV
Beregning LCOE (Levelized Cost Of Energy)
Tiltak |  |  | Småhus | Kontor
| Varmeleveranse [kWh/år] | Median | 25000 | 2500000
| Tiltakskostnad [kr] | Median | 175000 | 10500000
| DV-kostnad [kr/år] | Median | 0 | 0
| Teknisk levetid [år] | Median | 20 | 20
| Rente [%] | Lav | 6% | 6%
| LCOE [kr/kWh] | Median | 0.61029 | 0.36618
|  | Areal [m2] | 250 | 15000
|  | Varme/areal | 100 | 166.6667
|  | Investering/areal | 700 | 700 | COWI
|  | Effekt [kW] | 10 | 1000
|  | Brukstid [h] | 2500 | 2500

## Samlefigur
0 | Lav LCOE | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Natt- og helgesenkning | Energioppfølgingssystem (EOS) | Forbedring SFP | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | SD-anlegg | Lav LCOE | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontor | Skole | Universitet og høgskole | Sykehus | Sykehjem | Hotell | Idrettsbygg | Forretning | Kulturbygg
0.086961 | Småhus | 0.78559 | 0.76401 | 1.5375 | 1.8963 | 2.5666 | 0.18471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering vegg | 0.5612 | 0.42082 | 0.37764 | 0.45769 | 0.47267 | 0.44893 | 0.42778 | 0.29001 | 0.34627 | 0.51632 | 0.43371 | 0.43214
0.1124 | Boligblokk | 0.59172 | 0.93016 | 2.0732 | 2.4839 | 1.2534 | 0.29875 | 0.34881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering tak | 0.54578 | 0.66447 | 0.81331 | 0.17112 | 0.18237 | 0.16782 | 0.15892 | 0.85717 | 0.58428 | 0.42886 | 0.61801 | 0.63285
0.12354 | Barnehage | 0.52863 | 1.1385 | 1.4745 | 2.1712 | 0.12065 | 0.28831 | 0.6188 | 0.33392 | 10.8864 | 4.9587 | 0.073237 | 0.3237 | 0 | Etterisolering gulv | 1.0983 | 1.481 | 1.0533 | 1.0959 | 1.1875 | 1.0781 | 1.024 | 0.95556 | 1.1775 | 1.5758 | 1.036 | 1.0608
0.14711 | Kontor | 0.64292 | 0.23955 | 1.5341 | 2.8246 | 0.13929 | 0.23298 | 0.74346 | 0.61572 | 1.2172 | 0.35364 | 0.012056 | 0.88641 | 0.25024 | Skifte vinduer og dører | 1.5095 | 1.9773 | 1.7283 | 2.2484 | 1.9576 | 2.1231 | 2.1423 | 1.9674 | 2.0178 | 1.5952 | 2.1041 | 2.0213
0.15106 | Skole | 0.66396 | 0.25529 | 1.6623 | 2.4592 | 0.096936 | 0.27459 | 0.42075 | 0.20358 | 10.1263 | 2.9735 | 0.016494 | 0.58111 | 0 | Varmegjenvinning ventilasjon | 2.0739 | 1.0213 | 0.096222 | 0.11109 | 0.077311 | 0.085327 | 0.037229 | 0.037185 | 0.062796 | 0.089222 | 0.047275 | 0.10055
0.16153 | Universitet og høgskole | 0.63061 | 0.23492 | 1.5092 | 2.6671 | 0.10699 | 0.1788 | 0.29952 | 0.29699 | 1.5846 | 0.55384 | 0.010709 | 0.60633 | 0.40256 | Natt- og helgesenkning | 0.15593 | 0.25219 | 0.22994 | 0.18581 | 0.21899 | 0.1426 | 0.064545 | 0.094822 | 0.10512 | 0.25199 | 0.076968 | 0.16424
0.16859 | Sykehus | 0.6009 | 0.22247 | 1.4334 | 2.6913 | 0.046679 | 0.08093 | 0.22886 | 0.33659 | 1.3104 | 0.56519 | 0.0062576 | 0.44772 | 1.3227 | Energioppfølgingssystem (EOS) | 0 | 0.2991 | 0.49352 | 0.59294 | 0.33557 | 0.23888 | 0.18252 | 0.20791 | 0.21187 | 0.35066 | 0.10293 | 0.25098
0.17438 | Sykehjem | 0.40597 | 1.1999 | 1.3376 | 2.4715 | 0.046624 | 0.11889 | 0.26069 | 0.38249 | 7.9244 | 4.1642 | 0.011278 | 0.54208 | 0 | Forbedring SFP | 0 | 0 | 0.28188 | 0.25988 | 0.17186 | 0.25071 | 0.28414 | 0.32289 | 0.38054 | 0.11216 | 0.26638 | 0.20104
0.17523 | Hotell | 0.4869 | 0.8179 | 1.6483 | 2.5349 | 0.078736 | 0.1318 | 0.26566 | 0.45079 | 0.66067 | 0.15124 | 0.011903 | 0.44618 | 1.0683 | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | 0 | 0 | 8.9067 | 0.99396 | 8.2747 | 1.2973 | 1.0756 | 6.4973 | 0.53928 | 9.0042 | 0.30293 | 2.0673
0.17581 | Idrettsbygg | 0.72524 | 0.60034 | 2.2058 | 2.0039 | 0.11187 | 0.31596 | 0.43967 | 0.13286 | 11.0072 | 5.2367 | 0.0090455 | 0.31412 | 0 | Energieffektivt belysningsutstyr | 0 | 0 | 4.1788 | 0.29521 | 2.4906 | 0.46819 | 0.48344 | 3.5446 | 0.12595 | 4.4099 | 0.077662 | 1.3968
0.18122 | Forretning | 0.60923 | 0.86511 | 1.4502 | 2.6433 | 0.059276 | 0.096507 | 0.12906 | 0.31555 | 0.3728 | 0.095879 | 0.0076757 | 0.54046 | 0.40256 | Styringssystem belysning | 0 | 0 | 0.062801 | 0.010338 | 0.014144 | 0.0091826 | 0.0053659 | 0.0096708 | 0.010207 | 0.0077566 | 0.006582 | 0.012827
0.18708 | Kulturbygg | 0.60702 | 0.88589 | 1.485 | 2.5392 | 0.12608 | 0.20594 | 0.3147 | 0.23815 | 2.5183 | 1.6325 | 0.014959 | 0.50432 | 0.49602 | Automatisk solskjerming | 0 | 0 | 0.2672 | 0.7317 | 0.47969 | 0.50051 | 0.36958 | 0.44747 | 0.36831 | 0.2593 | 0.44614 | 0.4163
0.19534 | [14 empty] | SD-anlegg | 0 | 0 | 0 | 0.20657 | 0 | 0.3323 | 1.0919 | 0 | 0.88188 | 0 | 0.3323 | 0.40945
0.19815
0.21541 | Median LCOE | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Natt- og helgesenkning | Energioppfølgingssystem (EOS) | Forbedring SFP | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | SD-anlegg | Median LCOE | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontor | Skole | Universitet og høgskole | Sykehus | Sykehjem | Hotell | Idrettsbygg | Forretning | Kulturbygg
0.24026 | Småhus | 3.9849 | 1.3523 | 10.722 | 2.7189 | 3.4137 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering vegg | 2.8275 | 1.798 | 1.7285 | 1.3952 | 1.3654 | 1.3337 | 1.2287 | 1.0315 | 1.018 | 1.5222 | 1.2575 | 1.2513
0.27426 | Boligblokk | 2.5249 | 2.7905 | 10.7599 | 3.6861 | 1.5208 | 1.7695 | 0.46594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering tak | 0.96604 | 1.9645 | 2.4046 | 1.8571 | 1.8966 | 1.8008 | 1.6507 | 2.6137 | 1.7274 | 1.1761 | 1.8904 | 1.9392
0.28254 | Barnehage | 0.52863 | 1.1385 | 1.4745 | 3.1504 | 0.65409 | 0.45481 | 1.0939 | 0.70123 | 12.2391 | 3.925 | 1.2937 | 2.8167 | 0 | Etterisolering gulv | 7.5582 | 7.58 | 7.6754 | 6.9434 | 7.1214 | 6.6924 | 6.1719 | 7.8581 | 3.2062 | 4.336 | 5.3929 | 6.459
0.28418 | Kontor | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2056 | 0.664 | 0.3799 | 1.2318 | 0.85865 | 3.58 | 0.8294 | 0.18764 | 5.8018 | 1.4482 | Skifte vinduer og dører | 2.1643 | 2.9342 | 2.5078 | 2.5517 | 2.389 | 2.532 | 2.587 | 2.4066 | 2.4562 | 1.9693 | 2.6024 | 2.5174
0.31213 | Skole | 0.66396 | 0.25529 | 1.6623 | 3.0012 | 0.51256 | 0.43637 | 0.7179 | 0.57504 | 14.8993 | 3.3739 | 0.29425 | 4.3518 | 0 | Varmegjenvinning ventilasjon | 2.772 | 1.2524 | 0.52166 | 0.52957 | 0.40879 | 0.40641 | 0.16486 | 0.1818 | 0.28707 | 0.44242 | 0.23147 | 0.4993
0.32121 | Universitet og høgskole | 1.891 | 2.5625 | 9.5423 | 3.1808 | 0.50958 | 0.29899 | 0.48878 | 0.84712 | 3.8675 | 1.0353 | 0.16725 | 3.9406 | 2.125 | Natt- og helgesenkning | 0.98494 | 1.4937 | 0.36273 | 0.30298 | 0.34802 | 0.23846 | 0.10427 | 0.14229 | 0.16723 | 0.41538 | 0.12749 | 0.27109
0.34015 | Sykehus | 1.7423 | 2.349 | 8.8001 | 3.2499 | 0.20672 | 0.13073 | 0.33031 | 1.4677 | 2.4877 | 0.78556 | 0.090041 | 2.6369 | 4.2501 | Energioppfølgingssystem (EOS) | 0 | 0.44661 | 0.87247 | 0.98241 | 0.57256 | 0.38983 | 0.26343 | 0.34407 | 0.30222 | 0.56922 | 0.15789 | 0.37014
0.35809 | Sykehjem | 1.4604 | 3.7125 | 11.1475 | 3.0233 | 0.22795 | 0.1784 | 0.43142 | 1.3333 | 9.892 | 3.4474 | 0.18144 | 3.7212 | 0 | Forbedring SFP | 0 | 0 | 0.59196 | 0.72484 | 0.48543 | 0.71512 | 1.239 | 1.1256 | 1.1498 | 0.15578 | 0.85242 | 0.43197
0.359 | Hotell | 1.4301 | 2.4537 | 4.4882 | 3.0855 | 0.35995 | 0.20968 | 0.37893 | 1.3621 | 1.9973 | 0.37186 | 0.18204 | 2.8064 | 4.8751 | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | 0 | 0 | 10.0274 | 2.9343 | 12.1936 | 3.1716 | 2.042 | 8.118 | 1.6372 | 13.8044 | 1.4322 | 4.3532
0.37186 | Idrettsbygg | 2.1358 | 1.6684 | 6.0697 | 2.474 | 0.55473 | 0.52083 | 0.71372 | 0.18453 | 16.8555 | 6.9465 | 0.15232 | 2.232 | 0 | Energieffektivt belysningsutstyr | 0 | 0 | 3.3523 | 0.70934 | 2.8708 | 0.88701 | 0.67508 | 2.9605 | 0.31813 | 5.9255 | 0.3499 | 2.1744
0.40768 | Forretning | 1.783 | 2.6852 | 7.6894 | 3.2692 | 0.29022 | 0.15986 | 0.19797 | 1.0098 | 1.7464 | 0.4083 | 0.11638 | 3.2769 | 2.6419 | Styringssystem belysning | 0 | 0 | 1.2263 | 0.17102 | 0.26818 | 0.15243 | 0.082065 | 0.16537 | 0.16591 | 0.13882 | 0.10607 | 0.22673
0.4083 | Kulturbygg | 1.7745 | 2.7545 | 9.2094 | 3.1625 | 0.62605 | 0.33991 | 0.4641 | 0.51171 | 5.3011 | 2.5269 | 0.24877 | 3.3851 | 7.1385 | Automatisk solskjerming | 0 | 0 | 2.3251 | 4.7892 | 3.5923 | 3.2528 | 2.1767 | 3.0718 | 2.3166 | 1.8424 | 2.705 | 2.7943
0.41236 | [14 empty] | SD-anlegg | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 1.7587 | 3.5174 | 0 | 4.0396 | 0 | 2.1865 | 5.9151
0.42978
0.43856 | Høy LCOE | Etterisolering vegg | Etterisolering tak | Etterisolering gulv | Skifte vinduer og dører | Varmegjenvinning ventilasjon | Natt- og helgesenkning | Energioppfølgingssystem (EOS) | Forbedring SFP | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | Energieffektivt belysningsutstyr | Styringssystem belysning | Automatisk solskjerming | SD-anlegg | Høy LCOE | Småhus | Boligblokk | Barnehage | Kontor | Skole | Universitet og høgskole | Sykehus | Sykehjem | Hotell | Idrettsbygg | Forretning | Kulturbygg
0.45847 | Småhus | #REF! | #REF! | #REF! | 5.3556 | 4.4745 | 2.9699 | 2.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering vegg | 4.9732 | 3.6841 | 2.9466 | 2.9461 | 2.1169 | 2.723 | 2.2051 | 2.9363 | 1.3893 | 2.2613 | 2.3492 | 1.8768
0.46189 | Boligblokk | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0786 | 1.9849 | 4.152 | 2.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etterisolering tak | 15.5183 | 5.22 | 5.7695 | 7.9563 | 7.233 | 7.233 | 5.6831 | 7.2119 | 4.8938 | 6.1545 | 7.027 | 7.2119
0.48154 | Barnehage | 4.1589 | 8.2067 | 14.5806 | 6.0389 | 5.4895 | 6.8619 | 1.8887 | 1.4885 | 55.8603 | 21.5204 | 13.0439 | 15.883 | 0 | Etterisolering gulv | 12.6747 | 8.2032 | 10.4159 | 11.407 | 10.6465 | 10.6465 | 8.5172 | 10.1154 | 7.9303 | 11.1025 | 7.259 | 9.394
0.48356 | Kontor | #REF! | #REF! | #REF! | 7.6382 | 5.3995 | 6.2145 | 2.715 | 3.5808 | 13.7688 | 3.6248 | 4.4339 | 42.9747 | 3.6565 | Skifte vinduer og dører | 4.2377 | 5.6347 | 4.8071 | 6.0802 | 4.9462 | 5.7614 | 5.5136 | 4.5919 | 4.5244 | 3.0951 | 5.6554 | 4.899
0.48436 | Skole | 2.9793 | 10.3126 | 15.1802 | 6.2137 | 4.3338 | 6.4582 | 1.2891 | 2.6999 | 66.4172 | 20.2809 | 4.8563 | 26.9697 | 0 | Varmegjenvinning ventilasjon | 3.6486 | 1.6483 | 4.3781 | 4.3063 | 3.4564 | 3.2836 | 1.269 | 1.3682 | 2.3881 | 2.5018 | 2.0052 | 4.3781
0.49217 | Universitet og høgskole | #REF! | #REF! | #REF! | 7.2377 | 4.1171 | 4.8437 | 1.073 | 3.5062 | 13.6633 | 4.1197 | 4.0028 | 27.5423 | 6.8254 | Natt- og helgesenkning | 2.5071 | 3.505 | 5.4726 | 4.9564 | 5.1507 | 3.863 | 1.6215 | 2.0207 | 2.6805 | 6.7356 | 2.0363 | 4.3781
0.52421 | Sykehus | #REF! | #REF! | #REF! | 6.9264 | 1.5912 | 2.0332 | 0.67415 | 4.6749 | 7.0262 | 2.5116 | 2.002 | 17.3244 | 999 | Energioppfølgingssystem (EOS) | 2.1334 | 2.6093 | 1.5063 | 2.1653 | 1.0281 | 0.85575 | 0.53766 | 0.56542 | 0.61967 | 1.0441 | 0.34488 | 0.74822
0.5434 | Sykehjem | #REF! | #REF! | #REF! | 5.7685 | 1.7155 | 2.5336 | 0.70896 | 4.152 | 37.3667 | 16.9051 | 2.5898 | 20.7325 | 0 | Forbedring SFP | 0 | 0 | 1.2565 | 3.0228 | 2.2792 | 2.9598 | 3.9464 | 3.505 | 3.3719 | 0.66595 | 3.1807 | 1.5951
0.59161 | Hotell | #REF! | #REF! | #REF! | 5.6837 | 2.9943 | 3.3609 | 0.77697 | 3.9944 | 11.459 | 2.4716 | 2.848 | 16.7318 | 106.8829 | Behovsstyring ventilasjon (DCV) | 0 | 0 | 45.884 | 11.3181 | 54.5795 | 11.2311 | 5.7747 | 30.7109 | 9.4338 | 40.4084 | 5.6997 | 13.9993
0.6181 | Idrettsbygg | #REF! | #REF! | #REF! | 3.8883 | 3.1369 | 8.4454 | 1.3091 | 0.78888 | 49.2769 | 26.1081 | 2.2262 | 15.9411 | 0 | Energieffektivt belysningsutstyr | 0 | 0 | 18.68 | 3.1494 | 17.6141 | 3.5792 | 2.1818 | 14.6849 | 2.1517 | 22.6118 | 1.6094 | 7.797
0.62746 | Forretning | #REF! | #REF! | #REF! | 7.1046 | 2.5143 | 2.5533 | 0.43243 | 3.7678 | 6.9303 | 1.8511 | 2.841 | 22.8312 | 8.5317 | Styringssystem belysning | 0 | 0 | 12.1831 | 3.899 | 4.3122 | 3.5199 | 1.7605 | 2.2996 | 2.5289 | 1.987 | 2.4982 | 2.9409
0.66265 | Kulturbygg | #REF! | #REF! | #REF! | 6.1543 | 5.4895 | 5.4895 | 0.93816 | 1.8895 | 17.0219 | 8.9681 | 3.2844 | 19.8393 | 15.269 | Automatisk solskjerming | 0 | 0 | 13.1109 | 35.4743 | 22.2626 | 22.7354 | 14.3008 | 17.1141 | 13.8116 | 13.1589 | 18.8465 | 16.3767
0.67445 | [14 empty] | SD-anlegg | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 5.6482 | 999 | 0 | 88.544 | 0 | 7.0602 | 12.6491
0.6784
0.78556
0.80052
0.81141
0.8294
0.95422
1.0338
1.0353
1.1026
1.164
1.26
1.2677
1.2872
1.3523
1.3721
1.3869
1.425
1.4372
1.4439
1.6463
1.6473
1.6721
1.7201
1.7516
1.7603
1.8669
1.8838
1.9113
1.953
2.0133
2.1092
2.1308
2.3108
2.3472
2.4181
2.4197
2.474
2.4918
2.5031
2.5169
2.5209
2.5269
2.5996
2.6463
2.652
2.655
2.6617
2.7145
2.7189
2.75
3.0012
3.0233
3.0855
3.0966
3.1504
3.1625
3.1808
3.1988
3.2056
3.2259
3.2499
3.2692
3.366
3.3739
3.3765
3.4474
3.5165
3.6481
3.6587
3.6861
3.7238
3.925
3.9581
4.0267
4.1123
4.4882
4.6245
5.0023
5.4826
6.0697
6.7715
6.9465
7.5492
8.6397
9.0415
9.3328
9.3683
9.7196
9.9689
10.5803
10.6108
10.7443
11.0001
11.5419
14.0463
15.8937