## Kostnad 2016
| enhet |  | Gassfyrt kombikraftverk med CCS
Byggetid | år | 2.5 |  | Enhet
Levetid | år | 25 | Ytelse | MWel | 385 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 7500 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 49% | Norconsult | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi. Årsvirkningsgrad er ca 5 % lavere
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/Sm3 | 10.3 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 43.47%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/Sm3 | 11.6111 | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 19.3474 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 8378.7183 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Reduksjon i CO2-utslipp | % | 85% | Byggekostnader | kr/kWel | 2699.3294
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.1449 | Nettilknytning | kr/kWel | 151.1624
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 0 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 1943.5171
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.33538 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 1424.9398
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 14597.6671
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 388.7034 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 2.0408
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 19.3474
|  |  | CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 0
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.33538
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.1449
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 40.4646
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 2.6993 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Transport av CO2 | øre/kWhel | 5.1827
|  |  | Investeringskostnader CO2 transport | øre/kWhel | 4.6428 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Driftskostnader CO2 transport | øre/kWhel | 0.53987 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Lagring av CO2 | øre/kWhel | 3.0232
|  |  | Investeringskostnader CO2 lagring | øre/kWhel | 1.1877 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Driftskostnader CO2 lagring | øre/kWhel | 1.8355 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 72.4618
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.95 | Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Gas-Fired Power, IEA ETSAP (2010) CO2 Capture and Storage, Nordic Energy technology perspectives 2016, s 231 | Gassfyrt kombikraftverk er moden teknologi. Kostnadsreduksjon er knyttet til: - økning i virkningsgraden, - reduksjon av tap pga CO2 håndtering, - reduksjon i kostnader knyttet til CO2 håndtering. Som for alle fossilbasert teknologier er kostnadsutvikling sterkt avhengig av brensels- og utslippskostnader som er antatte konstante her.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 68.8387
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 562010183086.0482
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 191303972724.5654
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 99637485794.0445
|  |  | Brensels- og utlipskostnader | øre | 1.4936e+12
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 36563787384.2346
Transport av CO2
|  |  | Investeringskostnader | øre | 171376475565.7565
|  |  | Driftskostnader | øre | 19927497158.8089
Lagring av CO2
|  |  | Investeringskostnader | øre | 43840493749.3796
|  |  | Driftskostnader | øre | 67753490339.9502