## Kostnad 2016
| enhet |  | Gassturbinverk (topplast)
Byggetid | år | 2 |  | Enhet
Levetid | år | 25 | Ytelse | MWel | 10 | 100 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 1500 | 1500 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 26% | 33% | Norconsult | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi.
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/Sm3 | 10.3 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 23.06% | 29.27%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/Sm3 | 11.6111 | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 19.3474 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 3595.5067 | 2850.4918 | Norconsult sine vurderinger basert på (EIA, Independent Statistics and Analysis, 2013) (Sinclair Knight Marz, 2011) og samtale med Svensk Kärnbränslehantering AB. | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 8.7379 | Byggekostnader | kr/kWel | 1187.7049 | 874.5827
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.33538 | Nettilknytning | kr/kWel | 248.3383 | 161.9598
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.96602 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 863.7854 | 647.839
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 541.1918 | 416.3014
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 6436.5271 | 4951.1747
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 323.9195 | 161.9598 | Norconsult sine vurderinger basert på (EIA, Independent Statistics and Analysis, 2013) (Sinclair Knight Marz, 2011) og samtale med Svensk Kärnbränslehantering | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 3.8462 | 3.0303
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 19.3474 | 19.3474
|  |  | CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 8.7379 | 8.7379
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.33538 | 0.33538
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.96602 | 0.96602
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 113.0255 | 89.0504
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 9.7176 | 6.4784 | Norconsult sine vurderinger basert på (EIA, Independent Statistics and Analysis, 2013) (Sinclair Knight Marz, 2011) og samtale med Svensk Kärnbränslehantering | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 179.599 | 133.4054
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.9 | 0.9 | Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Gas-Fired Power. Nordic Energy technology perspectives 2016, s 231 | Kostnadsutvikling er sterkt avhengig av brenselspris og utslippskostnader. Brensels- og utslipskostnader er antatt konstant her. Teknologi er moden. Utviklingen er knyttet til økt fleksibiliteten, forbedring av virkningsgraden.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 161.6391 | 120.0648
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 6436527102.8316 | 49511746944.8585
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 4140778630.4018 | 20703893152.0092
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 1863350383.6808 | 12422335891.2055
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre | 21672687463.193 | 170754507285.7634
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 189941752.6454 | 1899417526.4537