## Kostnad 2016
| enhet |  | Kullfyrt kondenskraftverk med CCS
Byggetid | år | 4 |  | Enhet
Levetid | år | 25 | Ytelse | MWel | 600 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 8000 | Norconsult
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 38% | NVE basert på Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Coal-Fired Power, IEA ETSAP (2010) CO2 Capture and Storage | Momentanvirkningsgrad basert på nedre brennverdi. Årsvirkningsgrad er ca 5-10 % lavere
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/kg | 7.8 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 35.33%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/kg | 8.3889 | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 5.7557 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 15299.7988 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Reduksjon i CO2-utslipp | % | 85% | Byggekostnader | kr/kWel | 4750.8197
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.25385 | Nettilknytning | kr/kWel | 140.3651
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.24912 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 3563.1148
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 3783.3922
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 27537.4906
|  |  | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 348.7534 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
Brensels- og utslippskostnader
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 2.6316
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 5.7557
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.24912
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 0.25385
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 16.4701
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 1.9435 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Transport av CO2 | øre/kWhel | 14.0365
|  |  | Investeringskostnader CO2 transport | øre/kWhel | 12.4169 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Driftskostnader CO2 transport | øre/kWhel | 1.6196 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Lagring av CO2 | øre/kWhel | 8.098
|  |  | Investeringskostnader CO2 lagring | øre/kWhel | 3.2392 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | Driftskostnader CO2 lagring | øre/kWhel | 4.8588 | Norconsult sine vurderinger basert blant annet på ZEP, 2011 | Justert opp fra Kostnader i energisektoren 2015 vha infasjonsindeks
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 72.5186
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.95 | Elforsk 14:40 El från nya och framtida anläggningar, IEA ETSAP (2010) Coal-Fired Power | Kondens kullkraftverk er moden teknologi. Kostnadsreduksjon er knyttet til: - økning i virkningsgraden, - reduksjon av tap pga CO2 håndtering, - reduksjon i kostnader knyttet til CO2 håndtering. Som for alle fossilbasert teknologier er kostnadsutvikling sterkt avhengig av brensels- og utslippskostnader som er antatte konstante her.
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 68.8927
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 1.6522e+12
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 267494299523.9593
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 119254424555.5732
|  |  | Brensels- og utlipskostnader | øre | 1.0106e+12
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 60781360846.5198
Transport av CO2
|  |  | Investeringskostnader | øre | 761903267993.9398
|  |  | Driftskostnader | øre | 99378687129.6443
Lagring av CO2
|  |  | Investeringskostnader | øre | 198757374259.2887
|  |  | Driftskostnader | øre | 298136061388.933